Увлажнитель воздуха АГ-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГ-1.00.00.000 РЭ

ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА К СЕТИ ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА 380В ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С НОМИНАЛЬНЫМ
ТОКОМ ТЕПЛОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 1н=1,6-2,5А.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА БЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТ-
СЯ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМАТИЧЕ-
СКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ЗАВЫШЕННЫЕ ПО НОМИ-
НАЛЬНОМУ ТОКУ И БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВВОДА КАБЕЛЯ В
КЛЕММНУЮ КОРОБКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМО-
ЩЬЮ САЛЬНИКОГО УПЛОТНИТЕЛЯ И СИЛИКОНОВО-
ГО ГЕРМЕТИКА.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ МОНТАЖА. И ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным эксплуатационным документом, объединяющим техническое описание увлажнителя воздуха АГ-1 (далее по тексту «увлажнитель»), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем. Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации увлажнителя и поддержания его в исправном состоянии.

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Увлажнитель воздуха -	АГ-1

Технические условия -	ТУ 200061970.003-2001

Дата выпуска

2	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Увлажнитель предназначен для поддержания необходимой влажности в
помещении путем механического распыления воды и смешивания образовав-
шейся водяной пыли с воздухом.

3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1	Габаритные размеры увлажнителя представлены на рисунке 1.

3.2	Технические характеристики увлажнителя приведены в таблице 1.

Таблица 1

выключатель
Iн = 1.0-1.6А

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Расход воды, л/ч | 12±2 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 |
| Масса, кг | 15 |
| Напряжение питания, В Частота тока, Гц | 380±10% 50±1 |
| Срок службы, лет | 7 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Увлажнитель | -1 шт. |
| --- | --- |
| Штуцер | -1 шт. |
| Гайка | -1 шт |
| Ползун | -1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | -1 шт. |

5 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Устройство увлажнителя показано на рисунке 2.

- Подготовка к работе.

- Перед монтажом увлажнителя необходимо произвести его осмотр. При
обнаружении повреждений, дефектов, появившихся в результате неправильной
транспортировки и хранения, ввод увлажнителя в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

- Проверить соответствие напряжения питающей сети и рабочего напряжения увлажнителя.

- Переставьте кронштейны 2 (см. рисунок 2) из транспортного положения в рабочее.

- Монтаж увлажнителя (рисунок 3).

- Увлажнитель крепится к потолочной конструкции при помощи четырех
растяжек на расстоянии не менее 0,5 м от потолка и не менее 2 м от уровня пола, при этом необходимо обеспечить строго горизонтальное положение увлажнителя при помощи уровня, устанавливаемого в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

- Во избежание конденсации влаги на поверхностях, в радиусе не менее
1 м от увлажнителя не должно находится посторонних предметов.

5.2.4.3Давление в системе водоснабжения должно быть 0,5...2 атм.
Магистральный трубопровод должен находится ниже наливного штуцера

поплавкового клапана увлажнителя.

- Соедините гибким шлангом переливной штуцер 7 (см. рисунок 2) с
дренажной системой.

- Через автоматический выключатель подсоедините электродвигатель
увлажнителя к сети электропитания. При подключении электродвигателя, обратите внимание на то, чтобы куколка разделки кабеля плотно охватывалась массой сальника электродвигателя.

- Измерьте сопротивление изоляции электродвигателя, оно должно быть
не менее 0,5 Мом.

- Кратковременным включением увлажнителя убедитесь, что направление вращения ротора 4 (см. рисунок 2) совпадает с направлением стрелки, нанесенной на крышке электродвигателя.

- Подключение увлажнителя к водопроводной сети осуществляется
гибким шлангом с гайками.

5.2.4.9Перед подключением увлажнителя к водопроводной сети соберите поплавковый клапан.

5.2.5	Сборка поплавкового клапана (рисунок 4)„

- Наверните гайку гибкого шланга на штуцер 3.

- Вставьте ползун 1 (резиновым уплотнителем вниз) в корпус поплавкового клапана 2.

- Вставьте штуцер 3 и гайку 4 в сборе со шлангом в корпус поплавкового клапана 2 таким образом, чтобы винты 5 гайки 4 совпали с канавкой на корпусе поплавкового клапана.

- Закрутите винты 5 до упора, а затем отпустите на один оборот назад. Сборка закончена.

- Вдувая ртом воздух через свободный конец гибкого шланга вращайте
гайку 4 против часовой стрелки до прекращения подачи воздуха через гибкий шланг. В этом положении поплавковый клапан будет закрыт.

- Подсоедините свободный конец гибкого шланга к вентилю магистрального водопровода.

5.2.6	Настройка увлажнителя на номинальную производительность (рисунок 5).

- Увлажнитель имеет возможность регулировки производительности (в
сторону увеличения от номинальной) путем изменения уровня воды в поддоне
увлажнителя.

- Включите увлажнитель.

- Откройте вентиль подачи воды магистрального водопровода (если
правильно выполнена операция п. 5.2.5.5 то вода в поддон не подается).

- Поверните гайку поплавкового клапана на 0,5 оборота по часовой
стрелке и выждите 1 минуту (время необходимое для заполнения увлажнителя водой). Если распыление воды не происходит, значит уровень воды в поддоне увлажнителя недостаточный. Для увеличения уровня воды поверните гайку еще на 0,5 оборота и выждите 1 минуту. Повторяйте эту операцию до начала распыления увлажнителем аэрозоля. Начало распыления аэрозоля соответствует минимальной производительности увлажнителя

- Повертите гайку поплавкового клапана еще на 3 оборота по часовой стрелке. Данная производительность увлажнителя будет соответствовать номинальной (12±2 л/ч).

- Зажмите винты на гайке поплавкового клапана. Настройка увлажнителя
закончена.

- Для уменьшения производительности увлажнителя отпустите винты на
гайке поплавкового клапана и медленно вращайте гайку против часовой стрелки.

5.3 Порядок работы.

- Откройте вентиль подачи воды в увлажнитель.

- Автоматическим выключателем включите двигатель увлажнителя.

5.3.3	При достижении в помещении необходимой влажности, отключите
увлажнитель.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Увлажнитель должен быть надежно закреплен.

- Обслуживание и ремонт увлажнителя производить только при    отключении его от электросети и полной остановке ротора увлажнителя.

- Увлажнитель должен быть заземлен.

- При монтаже и эксплуатации увлажнителя следует соблюдать "ПТЭ
электроустановок потребителей", "ПТБ при эксплуатации электроустановок
потребителей" и ПУЭ.

7	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Закройте вентиль подачи воды в увлажнитель.

- Включите увлажнитель на 10 минут с целью удаления воды из поддона
увлажнителя.

- Отключите увлажнитель от сети электропитания.

- Снимите крышку клемной коробки электродвигателя увлажнителя.
Проверьте состояние клемных соединений. Ослабление и окисление клемных соединений не допускается.

- Отверните четыре гайки крепления поддона увлажнителя, снимите поддон
и очистите его от загрязнения.

- Разберите поплавковый клапан и очистите его от загрязнения.

- Очистите наружные поверхности увлажнителя от пыли и грязи.

- Соберите увлажнитель.

- Измерьте сопротивление изоляции электродвигателя, оно должно быть не
менее .0,5 Мом.

8	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения изложены в таблице 2.
Таблица 2

| Неисправность, внешнее | Методы устранения, | Применяемый |  |
| --- | --- | --- | --- |
| проявление | необходимые | инструмент и | Примечание |
|  | регулировки и испытания | и принадлежности |  |
| При включении двигатель | Проверить |  |  |
| не работает: | напряжение в сети |  |  |
| Нет напряжения в сети | Устранить обрыв фаз | Набор |  |
| Обрыв двух фаз | Заменить двигатель | инструментов |  |
| Неисправен выключатель | Проверить выключатель |  |  |
| При открытом вентиле подачи | Разберите и очистите |  |  |
| воды, вода в поддон | поплавковый клапан | Набор |  |
| увлажнителя не поступает |  | инструментов |  |

9.1	Увлажнители могут транспортироваться всеми видами транспорта по
правилам, действующим на данном виде транспорта и при условии их защиты от
влаги и механических повреждений.

9.2	Хранение увлажнителей должно осуществляться в отапливаемом и вентилируемом помещении. Температура окружающего воздуха от +5 до +40°С.
Среднее значение относительной влажности до 65% при +20°С. При хранении
увлажнителей допускается многоярусное складирование с применением щитов
или других средств, предохраняющих увлажнители от повреждений.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие увлажнителя требованиям технических условий ТУ 200061970.003-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации.

- Гарантийный срок службы увлажнителя 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения увлажнителя 1 год со дня изготовления.

Дата выпуска   «	» 	201	г.

подпись лица, ответственного за приемку