утв. постановлением Госстроя России
 от 11 июня 1999 г. N 45

"Строительная климатология"

Building climatology

(с изменениями от 24 декабря 2002 г.)

СНиП 23-01-99*

Взамен СНиП 2.01.01-82

Дата введения - 2000-01-01

1 Область применения

Таблица 1  Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2  Климатические параметры теплого периода года

Таблица 3  Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 4  Суммарная солнечная  радиация (прямая и рассеянная) на

горизонтальную поверхность при     безоблачном   небе,

МДж/м2

Таблица 4а Максимальная суточная  амплитуда  температуры  воздуха

в июле, °С

Таблица 5  Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)  на

вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

Рисунок 1  Схематическая карта  климатического районирования  для

строительства

Рисунок 2  Отменен

Рисунок 3  Схематическая     карта     районирования     северной

строительно-климатической зоны

Рисунок 4  Схематическая карта распределения среднего   за    год

числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С

Таблица 5а Среднее    месячное  и  годовое  парциальное  давление

водяного пара, гПа

Таблица 6* Климатические параметры для проектирования   отопления,

вентиляции и кондиционирования

Приложение А  Методы расчета климатических параметров

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

1.2 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | месяца, |  0С |  |  8С |  |  10С |  |  | месяца, % | холодного |  |  |  | урой |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  | °С | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  | продолжительность | средняя температура |  | месяца, %. |  |  |  | воздуха  8 С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | -27 | -22 | -21 | -19 | -6 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 2,3 |  | 169 | 3,1 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5,7 | 3 |  |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -46 | 9,5 | 164 | -11,5 | 216 | -7,8 |  | 230 | -6,7 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6,8 | — |  |
| Барнаул | -44 | -42 | -41 | -39 | -23 | -52 | 10,2 | 168 | -11,4 | 221 | -7,7 |  | 235 | -6,7 | 79 | 76 | 145 | ЮЗ | 5,9 | 3,9 |  |
| Беля | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5,9 | 149 | -6 | 223 | -2,7 |  | 242 | -1,7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4,5 |  |
| Бийск | -45 | -43 | -41 | -38 | -23 | -51 | 11 | 168 | -11,6 | 222 | -7,8 |  | 236 | -6,7 | 81 | 79 | 165 | ЮЗ | 4,7 | 3,7 |  |
| Змеиногорск | -44 | -41 | -40 | -38 | -20 | -49 | 10,5 | 163 | -10,2 | 217 | -6,6 |  | 232 | -5,6 | 78 | 74 | 204 | Ю | 6,9 | 3,7 |  |
| Катанда | -43 | -42 | -42 | -40 | -28 | -48 | 12,3 | 175 | -14 | 237 | -9,2 |  | 258 | -7,8 | 81 | 79 | 81 | С | 1,8 | 1,7 |  |
| Кош-Агач | -49 | -48 | -48 | -46 | -36 | -55 | 13 | 199 | -18,1 | 262 | -12,8 |  | 282 | -11,2 | 76 | 74 | 20 | В | 4,1 | 1,7 |  |
| Онгудай | -42 | -41 | -40 | -38 | -26 | -46 | 11,1 | 168 | -13 | 231 | -8,3 |  | 249 | -7,3 | 79 | 71 | 46 | З | 2,3 | 9,1 |  |
| Родино | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,6 | 165 | -11,8 | 215 | -8,1 |  | 228 | -7 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4,8 |  |
| Рубцовск | -44 | -41 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9,7 | 162 | -11 | 213 | -7,4 |  | 227 | -6,4 | 80 | 79 | 115 | Ю | 7,9 | — |  |
| Славгород | -43 | -40 | -41 | -37 | -24 | -48 | 9,2 | 166 | -12,5 | 215 | -8,7 |  | 228 | -7,7 | 81 | 80 | 73 | ЮЗ | 6,2 | 5,2 |  |
| Тогул | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8,6 | 170 | -11 | 225 | -7,3 |  | 240 | -6,3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | — | — |  |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | -42 | -40 | -38 | -36 | -32 | -50 | 11,7 | 171 | -16,4 | 219 | -11,8 |  | 233 | -10,6 | 77 | 73 | 75 | СЗ | 3,4 | 3,2 |  |
| Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16,4 | 223 | -11,9 |  | 236 | -10,7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2,7 | 2,9 |  |
| Благовещенск | -38 | -37 | -36 | -34 | -29 | -45 | 10,5 | 170 | -14,8 | 218 | -10,6 |  | 232 | -9,4 | 72 | 64 | 47 | СЗ | 3,4 | 2,9 |  |
| Бомнак | -46 | -45 | -44 | -42 | -37 | -52 | 11,1 | 194 | -19,2 | 242 | -14,7 |  | 259 | -13,1 | 73 | 66 | 54 | СВ | 1,9 | 1,4 |  |
| Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 |  | 242 | -11,2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | — | — |  |
| Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14,8 | 186 | -18,4 | 236 | -13,6 |  | 252 | -12,2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1,3 | — |  |
| Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15,9 | 183 | -18,9 | 233 | -14 |  | 247 | -12,7 | 73 | 66 | 50 | З | 1,5 | — |  |
| Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13,6 | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 |  | 261 | -12,8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5,2 | 1,7 |  |
| Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15,6 | 195 | -17 | 245 | -12,7 |  | 262 | -11,3 | 79 | 71 | 47 | С | — | 2 |  |
| Примечание — Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881—1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9,5 | 176 | -16,4 | 226 | -11,8 |  | 240 | -10,7 | 79 | 74 | 78 | СЗ | 3,3 | — |  |
| Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14,7 | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 |  | 254 | -12,4 | 69 | 63 | 35 | — | 3,5 | — |  |
| Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19,2 | 232 | -14,3 |  | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2,1 | 1,6 |  |
| Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10,4 | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 |  | 265 | -11,7 | 70 | 64 | 64 | С | 3,2 | 2,5 |  |
| Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12,5 | 173 | -16,5 | 222 | -11,9 |  | 235 | -10,7 | 76 | 70 | 53 | З | 3,4 | — |  |
| Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12,2 | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 |  | 242 | -11,3 | 70 | 63 | 66 | СЗ | — | — |  |
| Сковородино | -46 | -44 | -43 | -40 | -34 | -52 | 15,1 | 198 | -17,8 | 247 | -13,4 |  | 264 | -12 | 74 | 66 | 40 | СЗ | 4,7 | 2,4 |  |
| Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13,3 | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 |  | 278 | -14,7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | — | — |  |
| Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12,8 | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 |  | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5,2 | 2,6 |  |
| Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12,5 | 208 | -19,2 | 258 | -14,7 |  | 274 | -13,3 | 75 | 71 | 62 | З | 5,3 | 2,9 |  |
| Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16,1 | 206 | -18,4 | 255 | -14 |  | 271 | -12,6 | 67 | 59 | 64 | СЗ | — | — |  |
| Усть-Нюкжа | -47 | -46 | -45 | -44 | -37 | -51 | 8,2 | 204 | -19,5 | 253 | -14,9 |  | 269 | -13,5 | 76 | 72 | 54 | С | 4,3 | 1,6 |  |
| Черняево | -45 | -43 | -42 | -41 | -33 | -52 | 13 | 184 | -17,2 | 235 | -12,7 |  | 249 | -11,5 | 72 | 67 | 40 | СЗ | 1,9 | — |  |
| Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13,4 | 182 | -17 | 233 | -12,5 |  | 246 | -11,3 | — | 70 | 60 | СЗ | 2,3 | 2,4 |  |
| Экимчан | -47 | -45 | -45 | -44 | -38 | -52 | 11,4 | 202 | -19,1 | 253 | -14,4 |  | 270 | -12,8 | 74 | 66 | 73 | В | 2,2 | 1,2 |  |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | -39 | -37 | -34 | -31 | -18 | -45 | 7,8 | 177 | -8 | 253 | -4,4 |  | 273 | -3,4 | 86 | 83 | 188 | ЮВ | 5,9 | 3,7 |  |
| Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10 | 203 | -10,5 | 277 | -6,6 |  | 297 | -5,6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | — | 2,6 |  |
| Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7,6 | 175 | -8,3 | 249 | -4,7 |  | 268 | -3,7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | — | 3,9 |  |
| Кой нас | -49 | -47 | -41 | -40 | -22 | -52 | 9 | 190 | -9,8 | 264 | -5,9 |  | 282 | -5 | 84 | 82 | 190 | Ю | 3,7 | 3 |  |
| Мезень | -40 | -39 | -36 | -35 | -19 | -49 | 7,8 | 196 | -8,8 | 272 | -5,2 |  | 293 | -4,2 | 86 | 86 | 133 | Ю | 5,8 | 4,9 |  |
| Онега | -38 | -36 | -35 | -31 | -17 | -43 | 7,3 | 170 | -7,5 | 248 | -3,9 |  | 269 | -3 | 85 | 84 | 200 | ЮВ | 4,6 | 3,4 |  |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | -27 | -26 | -24 | -23 | -12 | -33 | 7,3 | 106 | -4,2 | 167 | -1,2 |  | 184 | -0,3 | 84 | 71 | 82 | В | 4,8 | 4,3 |  |
| Верхний Баскунчак | -32 | -30 | -28 | -26 | -14 | -37 | 7,2 | 124 | -6,1 | 179 | -3 |  | 191 | -2,2 | 84 | 84 | 117 | В | 5,9 | 4,3 |  |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | -39 | -37 | -37 | -34 | -21 | -45 | 8,5 | 171 | -10,3 | 231 | -6,5 |  | 249 | -5,4 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5,6 | 3,5 |  |
| Дуван | -42 | -39 | -39 | -36 | -21 | -50 | 7,7 | 169 | -9,9 | 228 | -6,3 |  | 244 | -5,2 | 80 | 77 | 120 | ЮЗ | — | 3,6 |  |
| Мелеуз | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -45 | 8,9 | 158 | -9,9 | 210 | -6,4 |  | 224 | -5,4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3,4 |  |
| Уфа | -41 | -39 | -38 | -35 | -20 | -49 | 8,3 | 159 | -9,4 | 213 | -5,9 |  | 227 | -5 | 81 | 76 | 195 | Ю | 5,5 | 3,5 |  |
| Янаул | -44 | -40 | -41 | -37 | -20 | -51 | 8,2 | 169 | -9,4 | 226 | -6 |  | 243 | -5 | 82 | 82 | 126 | ЮЗ | 7,6 | 4,6 |  |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5,9 | 126 | -5 | 191 | -1,9 |  | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |  |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | -34 | -30 | -30 | -26 | -14 | -42 | 6,6 | 134 | -5,6 | 205 | -2,3 |  | 223 | -1,4 | 85 | 84 | 177 | ЮВ | 6,3 | 4,7 |  |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | -33 | -30 | -30 | -28 | -21 | -38 | 8,8 | 175 | -9,9 | 254 | -5,6 |  | 275 | -4,4 | 77 | 72 | 178 | З | — | 4,2 |  |
| Баргузин | -46 | -44 | -44 | -42 | -32 | -52 | 9,9 | 185 | -16,3 | 241 | -11,5 |  | 258 | -10,2 | 76 | 76 | 104 | З | — | 3 |  |
| Багдарин | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -51 | 16,3 | 209 | -17,8 | 267 | -13 |  | 284 | -11,7 | 76 | 69 | 18 | СЗ | — | 1,4 |  |
| Кяхта | -44 | -37 | -41 | -35 | -27 | -46 | 10,4 | 174 | -13,4 | 232 | -9 |  | 248 | -7,9 | 74 | 62 | 28 | Ю | 4 | 1,6 |  |
| Монды | -38 | -36 | -36 | -33 | -25 | -48 | 16 | 198 | -12,2 | 266 | -8,1 |  | 284 | -6,9 | 65 | 51 | 20 | З | 5,2 | 2,5 |  |
| Нижнеангарск | -38 | -36 | -35 | -33 | -28 | -47 | 7,8 | 197 | -13,8 | 258 | -9,6 |  | 276 | -8,4 | 74 | 71 | 80 | СВ | — | 2 |  |
| Сосново -Озерское | -42 | -40 | -41 | -38 | -30 | -48 | 11,4 | 202 | -14,8 | 261 | -10,6 |  | 276 | -9,5 | 75 | 73 | 23 | ЮЗ | — | 3,7 |  |
| Уакит | -43 | -42 | -42 | -40 | -33 | -48 | 10,4 | 217 | -17,1 | 274 | -12,7 |  | 290 | -11,4 | 74 | 70 | 26 | СЗ | — | — |  |
| Улан-Удэ | -46 | -40 | -40 | -37 | -30 | -51 | 11,1 | 179 | -15 | 237 | -10,4 |  | 253 | -9,2 | 74 | 68 | 36 | З | 2,8 | 2,5 |  |
| Хоринск | -44 | -41 | -43 | -39 | -31 | -49 | 12,7 | 184 | -15,4 | 241 | -10,8 |  | 257 | -9,6 | 75 | 72 | 25 | З | — | — |  |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | -38 | -34 | -32 | -28 | -16 | -48 | 6,3 | 148 | -6,9 | 213 | -3,5 |  | 230 | -2,6 | 84 | 83 | 194 | Ю | 4,5 | 3,4 |  |
| Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,4 | 150 | -7,4 | 214 | -4 |  | 230 | -3,1 | 84 | 83 | 166 | Ю | — | 4,1 |  |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | -33 | -30 | -28 | -25 | -14 | -35 | 5,6 | 117 | -5,4 | 178 | -2,2 |  | 190 | -1,5 | 85 | 83 | 174 | СВ | 8,1 | 4,4 |  |
| Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6,8 | 112 | -4,7 | 176 | -1,6 |  | 190 | -0,8 | 85 | 84 | 161 | В | 4,2 | 4,1 |  |
| Эльтон | -32 | -31 | -29 | -26 | -15 | -36 | 7,4 | 128 | -6,7 | 181 | -3,6 |  | 194 | -2,8 | 83 | 82 | 127 | В | 4,6 | 4,6 |  |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вологда | -42 | -37 | -38 | -32 | -17 | -47 | 7,2 | 160 | -7,7 | 231 | -4,1 |  | 250 | -3,1 | 85 | 82 | 171 | ЮЗ | 6 | 4,4 |  |
| Вытегра | -40 | -36 | -35 | -32 | -16 | -49 | 7,1 | 159 | -6,9 | 235 | -3,4 |  | 256 | -2,4 | 84 | 83 | 201 | ЮВ | 5,3 | 3,6 |  |
| Никольск | -42 | -39 | -38 | -34 | -18 | -48 | 8 | 166 | -8,6 | 236 | -4,9 |  | 256 | -3,8 | 84 | 84 | 177 | Ю | — | 3 |  |
| Тотьма | -39 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 7,3 | 165 | -8,2 | 235 | -4,5 |  | 255 | -3,4 | 86 | 86 | 199 | ЮЗ | 4,5 | 3,6 |  |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | -32 | -31 | -28 | -26 | -15 | -37 | 6,7 | 134 | -6,3 | 196 | -3,1 |  | 212 | -2,2 | 83 | 76 | 172 | З | 5,1 | 4,2 |  |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | -16 | -13 | -11 | -9 | -3 | -19 | 5,2 | 0 |  | 138 | 3,7 |  | 161 | 4,5 | 84 | 82 | 179 | СЗ | 5,2 | 3,1 |  |
| Махачкала | -21 | -19 | -17 | -14 | -5 | -25 | 5,7 | 37 | -0,4 | 148 | 2,7 |  | 167 | 3,4 | 83 | 79 | 185 | СЗ | 8,5 | 5,8 |  |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -45 | 7,1 | 152 | -7,4 | 219 | -3,9 |  | 236 | -2,9 | 85 | 84 | 209 | Ю | 4,9 | 4,2 |  |
| Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6,4 | 155 | -7,6 | 221 | -4,1 |  | 238 | -3,2 | 84 | 83 | 268 | ЮЗ | — | 4,1 |  |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | -41 | -39 | -38 | -36 | -22 | -47 | 11,3 | 187 | -10,8 | 264 | -6,4 |  | 284 | -5,3 | 64 | 59 | 63 | Ю | 3,8 | — |  |
| Бодайбо | -52 | -50 | -50 | -47 | -36 | -55 | 9 | 200 | -18,7 | 254 | -13,9 |  | 270 | -12,6 | 80 | 78 | 113 | — | — | 1,4 |  |
| Братск | -47 | -46 | -46 | -43 | -26 | -44 | 8,2 | 188 | -12,7 | 249 | -8,6 |  | 266 | -7,5 | 81 | 78 | 95 | ЮВ | 3,4 | 2,1 |  |
| Верхняя Гутара | -42 | -40 | -40 | -37 | -25 | -47 | 17 | 200 | -12,1 | 273 | -7,7 |  | 292 | -6,6 | 75 | 61 | 44 | ЮЗ | — | 1,7 |  |
| Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9,2 | 200 | -16,9 | 257 | -12,3 |  | 272 | -11,1 | 78 | 76 | 143 | — | — | — |  |
| Ербогачен | -57 | -54 | -53 | -51 | -36 | -61 | 11,6 | 213 | -19,3 | 264 | -14,8 |  | 278 | -13,6 | 79 | 79 | 101 | ЮЗ | 3,1 | 2 |  |
| Жигалово | -51 | -49 | -49 | -47 | -33 | -54 | 12,4 | 193 | -17,2 | 252 | -13,3 |  | 268 | -11 | 79 | 76 | 75 | 3 | — | 1 |  |
| Зима | -47 | -45 | -43 | -42 | -28 | -50 | 11,8 | 179 | -14,4 | 239 | -9,7 |  | 257 | -8,5 | 80 | 76 | 92 | СЗ | 4,9 | 2,1 |  |
| Ика | -56 | -53 | -51 | -50 | -34 | -58 | 11,8 | 206 | -17,7 | 262 | -13 |  | 278 | -11,8 | 77 | 77 | 57 | ЮЗ | — | — |  |
| Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11,8 | 195 | -15,6 | 255 | -11 |  | 270 | -9,8 | 79 | 76 | 109 | В | — | 1,8 |  |
| Иркутск | -40 | -38 | -38 | -36 | -26 | -50 | 10,5 | 177 | -13 | 240 | -8,5 |  | 258 | -7,3 | 80 | 78 | 87 | ЮВ | 2,9 | 2,3 |  |
| Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11,9 | 200 | -17,5 | 254 | -12,9 |  | 270 | -11,6 | 78 | 76 | 131 | Ю | — | 1,6 |  |
| Киренск | -55 | -53 | -53 | -49 | -32 | -58 | 12,2 | 197 | -16,8 | 251 | -12,3 |  | 266 | -11,1 | 78 | 77 | 132 | ЮЗ | 4,4 | 1,9 |  |
| Мама | -50 | -49 | -48 | -46 | -34 | -56 | 7,4 | 198 | -17,3 | 255 | -12,6 |  | 271 | -11,3 | 77 | 76 | 179 | ЮВ | — | 2,7 |  |
| Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11,1 | 194 | -16,9 | 250 | -12,3 |  | 265 | -11 | 78 | 76 | 117 | З | 4,2 | 1,8 |  |
| Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -40 | -61 | 11,7 | 218 | -21,3 | 268 | -16,5 |  | 283 | -15,2 | 77 | 77 | 94 | — | — | 1,8 |  |
| Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11,3 | 193 | -15,8 | 253 | -11,1 |  | 269 | -9,9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | — | 2,1 |  |
| Непа | -55 | -52 | -51 | -50 | -33 | -58 | 11,1 | 206 | -17,4 | 261 | -12,9 |  | 277 | -11,6 | 78 | 77 | 100 | ЮВ | — | 2 |  |
| Орлинга | -50 | -49 | -48 | -46 | -32 | -55 | 11,6 | 195 | -16,3 | 253 | -11,6 |  | 270 | -10,4 | 80 | 77 | 101 | Ю | — | 1,4 |  |
| Перевоз | -51 | -50 | -48 | -46 | -31 | -56 | 9,6 | 206 | -16,9 | 262 | -12,4 |  | 277 | -11,2 | 73 | 71 | 41 | СЗ | — | 1,9 |  |
| Преображенка | -55 | -53 | -51 | -50 | -34 | -60 | 10,5 | 207 | -17,8 | 259 | -13,3 |  | 274 | -12,1 | 78 | 77 | 124 | — | — | 2,6 |  |
| Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8,8 | 177 | -11 | 254 | -6,4 |  | 274 | -5,3 | 76 | 68 | 50 | ЮЗ | 1,5 | — |  |
| Тайшет | -46 | -45 | -42 | -40 | -25 | -50 | 10,8 | 179 | -12,6 | 240 | -8,3 |  | 257 | -7,2 | 78 | 75 | 125 | З | 6,4 | 3,1 |  |
| Тулун | -45 | -44 | -42 | -40 | -26 | -54 | 12,3 | 184 | -13,5 | 247 | -9 |  | 265 | -7,8 | 80 | 70 | 79 | ЮВ | 4,4 | 2 |  |
| Усть-Ордынский — Бурятский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -30 | -50 | 11,1 | 183 | -15,8 | 243 | -10,9 |  | 259 | -9,6 | 80 | 79 | 46 | С | — | 3,1 |  |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | -24 | -21 | -20 | -18 | -9 | -31 | 7 | 86 | -2,5 | 168 | 0,6 |  | 187 | 1,4 | 86 | 81 | 136 | ЮЗ | 2,5 | 1,8 |  |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | -29 | -24 | -21 | -19 | -8 | -33 | 5 | 92 | -1,9 | 193 | 1,1 |  | 216 | 1,9 | 85 | 82 | 280 | ЮВ | 5,9 | 4,1 |  |
| Республика Калмыкия — Хальмг Тангч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | -30 | -27 | -25 | -23 | -12 | -34 | 5,9 | 109 | -4,2 | 173 | -1,2 |  | 188 | -0,4 | 90 | 90 | 132 | В | 7,6 | 6,5 |  |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | -34 | -31 | -30 | -27 | -15 | -46 | 7,3 | 142 | -6,2 | 210 | -2,9 |  | 228 | -1,9 | 83 | 83 | 213 | Ю | 4,9 | 3,9 |  |
| Камчатская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука — Корякский ДО | -36 | -33 | -31 | -29 | -18 | -40 | 6,7 | 215 | -8,9 | 300 | -5,1 |  | 341 | -3,4 | 76 | 75 | — | СВ | — | — |  |
| Ича — Корякский АО | -30 | -28 | -27 | -25 | -18 | -36 | 7,5 | 187 | -7,8 | 282 | -3,8 |  | 316 | -2,4 | 78 | 75 | 349 | СВ | — | — |  |
| Ключи | -43 | -39 | -40 | -35 | -21 | -49 | 9 | 188 | -10,1 | 257 | -6,3 |  | 277 | -5,1 | 82 | 81 | 492 | З | 7,2 | 5,2 |  |
| Козыревск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -48 | 12 | 189 | -11,3 | 256 | -7,3 |  | 276 | -6,1 | 82 | 81 | 234 | С | — | — |  |
| Корф — Корякский АО | -36 | -34 | -32 | -30 | -21 | -41 | 5,8 | 216 | -10,2 | 281 | -6,9 |  | 307 | -5,6 | 68 | 67 | — | С | — | 6,9 |  |
| Лопатка, мыс | -18 | -15 | -15 | -13 | -10 | -21 | 3,7 | 166 | -3,5 | 306 | 0 |  | 365 | 1,3 | 84 | 83 | — | СЗ | — | 10,1 |  |
| Мильково | -43 | -40 | -40 | -38 | -25 | -51 | 12,8 | 191 | -12,5 | 256 | -8,3 |  | 276 | -7 | 82 | 80 | 291 | ЮЗ | — | 1,6 |  |
| Начики | -40 | -39 | -37 | -36 | -23 | -51 | 14,8 | 201 | -11,4 | 280 | -7,0 |  | 308 | -5,6 | 80 | 77 | 508 | СЗ | 5,4 | 2,6 |  |
| о.Беринга | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -24 | 4,6 | 158 | -2,5 | 292 | 0,4 |  | 347 | 1,8 | 83 | 81 | — | СВ | 10,1 | 7,6 |  |
| Оссора — Корякский АО | -35 | -34 | -32 | -31 | -19 | -41 | 8,9 | 209 | -9,5 | 281 | -6 |  | 308 | -4,7 | 78 | 74 | 401 | С | — | — |  |
| Петропавловск-Камчатский | -26 | -22 | -22 | -20 | -12 | -32 | 5,5 | 162 | -4,9 | 259 | 1,6 |  | 286 | -0,6 | 67 | 66 | 863 | СЗ | 9 | 2,9 |  |
| Семлячики | -19 | -18 | -18 | -16 | -11 | -25 | 4,8 | 167 | -4,4 | 267 | 1,2 |  | 294 | -0,2 | 65 | 63 | — | СВ | 12,2 | — |  |
| Соболево | -36 | -34 | -32 | -30 | -19 | -45 | 13,5 | 189 | -9 | 275 | -4,8 |  | 307 | -3,4 | 80 | 71 | 331 | СВ | 3,8 | — |  |
| Кроноки | -26 | -22 | -23 | -20 | -13 | -36 | 7,3 | 179 | -5,7 | 280 | -2,2 |  | 312 | -1,1 | 69 | 64 | 865 | С | — | — |  |
| Ука | -39 | -37 | -36 | -34 | -21 | -43 | 9,6 | 210 | -10,3 | 281 | -6,7 |  | 305 | -5,5 | 82 | 81 | 407 | С | 9,2 | — |  |
| Октябрьская | -32 | -30 | -28 | -25 | -18 | -42 | 9,2 | 180 | -7,8 | 281 | -3,5 |  | 318 | -2,0 | 81 | 79 | — | СВ | 6,4 | 6,8 |  |
| Усть-Воямполка — Корякский АО | -42 | -38 | -37 | -35 | -22 | -45 | 10,1 | 205 | -10,8 | 295 | -6,2 |  | 326 | -5 | 83 | 83 | 224 | ЮВ | 9,1 | — |  |
| Усть-Камчатск | -37 | -33 | -30 | -28 | -16 | -42 | 8,3 | 192 | -7,6 | 277 | -4 |  | 305 | -2,8 | 81 | 80 | 664 | СЗ | 7,1 | 4,9 |  |
| Усть-Хайрюзово | -38 | -35 | -34 | -31 | -19 | -42 | 9,1 | 195 | -9,2 | 278 | -5,2 |  | 311 | -3,8 | 84 | 81 | 287 | СВ | 8,1 | 5,5 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | -23 | -21 | -20 | -18 | -9 | -29 | 8,3 | 85 | -2,5 | 169 | 0,6 |  | 189 | 1,5 | 81 | 73 | 119 | В | — | 3,2 |  |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь | -35 | -32 | -29 | -27 | -16 | -40 | 7,1 | 174 | -6,6 | 258 | -3,2 |  | 281 | -2,2 | 86 | 81 | 116 | З | 5,7 | 5,1 |  |
| Лоухи | -38 | -36 | -34 | -31 | -17 | -47 | 8,7 | 184 | -7,6 | 261 | -4,2 |  | 281 | -3,2 | 86 | 86 | 159 | ЮЗ | — | 3,1 |  |
| Олонец | -38 | -35 | -34 | -29 | -15 | -54 | 8,4 | 156 | -6,7 | 233 | -3,2 |  | 255 | -2,1 | 86 | 86 | 215 | ЮЗ | 6,5 | 4,2 |  |
| Паданы | -35 | -34 | -30 | -29 | -16 | -46 | 7,1 | 169 | -7,1 | 251 | -3,5 |  | 272 | -2,5 | 86 | 86 | 126 | З | 4,6 | 3,8 |  |
| Петрозаводск | -37 | -34 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6,6 | 160 | -6,7 | 240 | -3,1 |  | 261 | -2,1 | 86 | 84 | 169 | ЮЗ | 5,9 | 3,9 |  |
| Реболы | -40 | -37 | -35 | -32 | -17 | -45 | 7,8 | 174 | -7,5 | 251 | -4 |  | 271 | -3 | 86 | 86 | 166 | ЮЗ | — | 3,2 |  |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | -46 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,8 | 175 | -12,2 | 231 | -8,3 |  | 246 | -7,2 | 82 | 81 | 94 | Ю | 6,8 | 4,9 |  |
| Киселевск | -45 | -42 | -40 | -39 | -22 | -50 | 8,5 | 169 | -11,2 | 227 | -7,3 |  | 242 | -6,7 | 78 | 75 | 98 | ЮЗ | 5,5 | — |  |
| Кондома | -46 | -44 | -43 | -40 | -24 | -52 | 13,6 | 175 | -12 | 236 | -7,8 |  | 254 | -6,6 | 82 | 74 | 315 | ЮЗ | 3,6 | 1,5 |  |
| Мариинск | -47 | -43 | -44 | -40 | -23 | -55 | 9,5 | 176 | -11,6 | 235 | -7,7 |  | 251 | -6,6 | 80 | 77 | 99 | ЮЗ | 5,7 | — |  |
| Тайга | -44 | -43 | -42 | -39 | -24 | -53 | 9,4 | 182 | -12,2 | 240 | -8,3 |  | 259 | -7 | 81 | 79 | 171 | ЮЗ | 6,6 | — |  |
| Тисуль | -44 | -43 | -42 | -40 | -22 | -48 | 10,4 | 176 | -11,2 | 236 | -7,3 |  | 253 | -6,2 | 76 | 72 | 84 | ЮЗ | — | — |  |
| Топки | -46 | -42 | -42 | -39 | -23 | -51 | 7,7 | 180 | -11,9 | 235 | -8,2 |  | 251 | -7,1 | 84 | 82 | 256 | Ю | — | — |  |
| Устъ-Кабырза | -46 | -44 | -43 | -41 | -27 | -54 | 13,8 | 182 | -13,2 | 241 | -9 |  | 259 | -7,7 | 80 | 73 | 243 | З | — | — |  |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вятка | -39 | -37 | -35 | -33 | -19 | -45 | 7,2 | 168 | -9 | 231 | -5,4 |  | 247 | -4,8 | 86 | 82 | 167 | Ю | 5,3 | 3,9 |  |
| Нагорское | -42 | -38 | -36 | -34 | -20 | -47 | 6,3 | 174 | -9,5 | 239 | -5,8 |  | 258 | -4,7 | 87 | 87 | 172 | Ю | — | 4,4 |  |
| Савали | -40 | -37 | -37 | -33 | -19 | -48 | 7,2 | 162 | -9,1 | 220 | -5,7 |  | 235 | -4,7 | 82 | 80 | 229 | ЮЗ | — | 4,7 |  |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | -46 | -44 | -40 | -39 | -21 | -52 | 8,7 | 183 | -9,9 | 257 | -5,9 |  | 277 | -4,8 | 83 | 83 | 159 | Ю | 3,8 | 3,1 |  |
| Воркута | -46 | -45 | -43 | -41 | -26 | -52 | 8,6 | 239 | -12,8 | 306 | -9,1 |  | 328 | -7,8 | 81 | 81 | 178 | Ю | 10,1 | 5,8 |  |
| Объячево | -41 | -39 | -37 | -34 | -20 | -47 | 7 | 172 | -8,9 | 239 | -5,3 |  | 259 | -4,2 | 83 | 83 | 182 | Ю | — | 3,8 |  |
| Петрунь | -49 | -47 | -45 | -43 | -25 | -53 | 9,3 | 224 | -12,2 | 286 | -8,6 |  | 307 | -7,4 | 82 | 82 | 124 | ЮЗ | — | 4,7 |  |
| Печора | -51 | -48 | -46 | -43 | -25 | -55 | -8,4 | 206 | -11,6 | 270 | -7,9 |  | 288 | -6,8 | 82 | 80 | 183 | ЮВ | 5,6 | 3,8 |  |
| Сыктывкар | -42 | -41 | -39 | -36 | -20 | -47 | 7,8 | 177 | -9,6 | 245 | -5,8 |  | 265 | -4,7 | 83 | 82 | 156 | ЮЗ | 5,5 | 4,1 |  |
| Троицко-Печорск | -47 | -46 | -43 | -41 | -23 | -51 | 8,9 | 187 | -11,1 | 258 | -6,9 |  | 276 | -5,9 | 83 | 80 | 181 | Ю | 4,8 | 3,2 |  |
| Усть-Уса | -47 | -44 | -43 | -41 | -23 | -53 | 8,2 | 213 | -11,2 | 279 | -7,6 |  | 298 | -6,5 | 85 | 85 | 151 | Ю | — | 4,8 |  |
| Усть-Цильма | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -52 | 8,4 | 201 | -10,4 | 272 | -6,6 |  | 290 | -5,6 | 84 | 82 | 158 | В | — | 4,5 |  |
| Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -25 | -58 | 10 | 200 | -12 | 268 | -7,9 |  | 286 | -6,8 | 82 | 82 | 198 | Ю | 5 | 3,3 |  |
| Ухта | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -49 | 7,4 | 189 | -10,4 | 261 | -6,4 |  | 280 | -5,4 | 83 | 83 | 161 | ЮЗ | 4,8 | 4,1 |  |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6,5 | 154 | -7,4 | 222 | -3,9 |  | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | 5,8 | 4,9 |  |
| Чухлома | -41 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 6,9 | 160 | -7,9 | 230 | -4,3 |  | 248 | -3,3 | 85 | 84 | 175 | Ю |  | 3,9 |  |
| Шарья | -40 | -37 | -36 | -32 | -18 | -44 | 6,9 | 162 | -8,3 | 228 | -4,7 |  | 245 | -3,7 | 86 | 85 | 273 | Ю | 4,5 | 4,2 |  |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснодар | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -36 | 8,1 | 49 | -1,2 | 149 | 2 |  | 168 | 2,8 | 83 | 79 | 293 | В | 3,2 | 2,9 |  |
| Сочи | -9 | -6 | -5 | -3 | 1 | -18 | 6,5 | 0 |  | 72 | 6,4 |  | 121 | 7,4 | 72 | 66 | 786 | СВ | 6,5 | 3,2 |  |
| Тихорецк | -28 | -25 | -24 | -22 | -8 | -32 | 6,4 | 74 | -2,1 | 158 | 1,1 |  | 177 | 1,9 | 85 | 82 | 243 | В | 6,8 | 5,2 |  |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | -57 | -55 | -54 | -53 | -40 | -59 | 11,9 | 237 | -21,1 | 293 | -16,3 |  | 312 | -14,7 | 75 | 75 | 130 | СВ | — | 2 |  |
| Ачинск | -49 | -45 | -46 | -41 | -23 | -60 | 9,2 | 178 | -11,4 | 237 | -7,6 |  | 254 | -6,5 | 75 | 73 | 102 | ЮЗ | 5,7 | 4,7 |  |
| Байкит — Эвенкийский АО | -55 | -53 | -52 | -50 | -36 | -57 | 10,9 | 211 | -18,7 | 267 | -13,9 |  | 283 | -12,7 | 79 | 76 | 143 | ЮЗ | 1,9 | 1,1 |  |
| Боготол | -46 | -43 | -43 | -39 | -22 | -53 | 7,8 | 178 | -11,5 | 239 | -7,6 |  | 257 | -6,4 | 77 | 75 | 106 | ЮЗ | — | 4,3 |  |
| Богучаны | -51 | -49 | -49 | -46 | -29 | -54 | 10,8 | 185 | -15,6 | 245 | -10,8 |  | 261 | -9,6 | 76 | 75 | 85 | З | 5,3 | 2,7 |  |
| Ванавара — Эвенкийский АО | -57 | -55 | -52 | -51 | -35 | -61 | 14,3 | 208 | -18,3 | 262 | -13,7 |  | 277 | -12,4 | 79 | 77 | 107 | ЮЗ | 3,3 | 1,8 |  |
| Вельмо | -55 | -54 | -52 | -49 | -33 | -59 | 13,2 | 207 | -17,1 | 264 | -12,5 |  | 280 | -11,3 | 79 | 79 | 184 | З | — | 1,6 |  |
| Верхнеимбатск | -56 | -52 | -51 | -48 | -30 | -57 | 9 | 213 | -15,5 | 266 | -11,5 |  | 283 | -10,4 | 81 | 81 | 160 | ЮВ | 4,3 | 3,6 |  |
| Волочанка | -56 | -53 | -53 | -50 | -36 | -59 | 9,5 | 253 | -20,4 | 306 | -16,1 |  | 326 | -14,5 | 76 | 76 | 97 | З | 6,1 | 3,8 |  |
| Диксон — Таймырский АО | -45 | -44 | -42 | -41 | -31 | -49 | 7,7 | 267 | -16,7 | 365 | -11,4 |  | 365 | -11,4 | 86 | 86 | — | Ю | 12,2 | 7,5 |  |
| Дудинка — Таймырский АО | -53 | -51 | -48 | -47 | -33 | -57 | 8,9 | 249 | -18,3 | 303 | -14,3 |  | 320 | -13,1 | 76 | 76 | 136 | ЮВ | 7,7 | 5,5 |  |
| Енисейск | -53 | -49 | -50 | -46 | -27 | -59 | 11,5 | 187 | -13,9 | 245 | -9,6 |  | 262 | -8,4 | 79 | 78 | 141 | ЮВ | 3,7 | 2,8 |  |
| Ессей — Эвенкийский АО | -58 | -56 | -56 | -55 | -41 | -60 | 13,3 | 246 | -22,3 | 298 | -17,7 |  | 316 | -16,2 | 76 | 76 | 52 | СЗ | 2,5 | 2,8 |  |
| Игарка | -54 | -53 | -50 | -49 | -33 | -60 | 9,2 | 235 | -17,8 | 285 | -13,9 |  | 303 | -12,6 | 77 | 76 | 152 | ЮВ | 7,8 | 4,1 |  |
| Канск | -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10,4 | 178 | -13,1 | 237 | -8,8 |  | 254 | -7,7 | 77 | 75 | 80 | З | 7,3 | 3,7 |  |
| Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11,9 | 196 | -17 | 252 | -12,3 |  | 268 | -11,1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | 4,5 | 2,7 |  |
| Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9,1 | 177 | -11,5 | 240 | -7,4 |  | 257 | -6,3 | 75 | 71 | 156 | З | — | 2,5 |  |
| Красноярск | -48 | -44 | -43 | -40 | -22 | -53 | 8,4 | 172 | -11,1 | 234 | -7,1 |  | 252 | -5,9 | 71 | 70 | 85 | З | 6,2 | 3,8 |  |
| Минусинск | -46 | -44 | -42 | -40 | -26 | -52 | 12,6 | 168 | -13,1 | 225 | -8,8 |  | 240 | -7,6 | 77 | 75 | 55 | ЮЗ | 4,8 | 1,8 |  |
| Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12,6 | 207 | -18,5 | 264 | -13,6 |  | 280 | -12,3 | 76 | 73 | 101 | З | — | 1,2 |  |
| Троицкое | -51 | -50 | -49 | -47 | -28 | -57 | 13,1 | 188 | -14,4 | 251 | -9,8 |  | 268 | -8,6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | — | 1,9 |  |
| Тура — Эвенкийский АО | -59 | -57 | -57 | -55 | -42 | -60 | 12,7 | 220 | -21,8 | 271 | -16,9 |  | 286 | -15,6 | 77 | 76 | 76 | СЗ | 2,7 | 2 |  |
| Туруханск | -59 | -56 | -54 | -50 | -32 | -61 | 9 | 228 | -16,6 | 279 | -12,9 |  | 295 | -11,7 | 78 | 74 | 149 | В | 5,7 | 3,9 |  |
| Хатанга — Таймырский АО | -55 | -52 | -52 | -49 | -38 | -59 | 8,3 | 256 | -21,6 | 311 | -17,1 |  | 331 | -15,4 | 79 | 79 | 91 | ЮЗ | 5,8 | 4,8 |  |
| Челюскин, мыс — Таймырский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -33 | -49 | 7 | 311 | -17,3 | 365 | -14,7 |  | 365 | -14,7 | 84 | 84 | — | ЮЗ | 9,3 | 6,7 |  |
| Ярцево | -53 | -50 | -50 | -47 | -29 | -56 | 9,9 | 198 | -14,9 | 254 | -10,8 |  | 270 | -9,6 | 79 | 78 | 170 | ЮВ | 4,7 | 3,6 |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | -43 | -41 | -39 | -37 | -23 | -48 | 8,4 | 164 | -11,4 | 216 | -7,7 |  | 230 | -6,6 | 79 | 74 | 95 | Ю | — | 4,4 |  |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | -32 | -30 | -29 | -26 | -14 | -35 | 6,3 | 132 | -5,6 | 198 | -2,4 |  | 216 | -1,4 | 86 | 78 | 212 | ЮЗ | 5,3 | 4,4 |  |
| Липецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липецк | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -38 | 6,8 | 141 | -6,6 | 202 | -3,4 |  | 218 | -2,5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 5,9 | 4,8 |  |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свирица | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -48 | 7,1 | 152 | -6,4 | 228 | -2,9 |  | 249 | -1,9 | 86 | 86 | 231 | Ю | 5,5 | 4,2 |  |
| Тихвин | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -51 | 7,3 | 150 | -6,3 | 227 | -2,8 |  | 247 | -1,8 | 85 | 85 | 210 | ЮЗ | 5,5 | 3,6 |  |
| Санкт-Петербург | -33 | -30 | -30 | -26 | -13 | -36 | 5,6 | 139 | -5,1 | 220 | -1,8 |  | 239 | -0,9 | 86 | 83 | 200 | ЮЗ | 4,2 | 2,8 |  |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркагала | -56 | -54 | -54 | -51 | -42 | -58 | 7,5 | 238 | -24,1 | 289 | -19 |  | 304 | -17,7 | 73 | 72 | 45 | СЗ | 6,4 | 2,5 |  |
| Брохово | -41 | -38 | -38 | -36 | -25 | -46 | 7,8 | 218 | -12,7 | 285 | -8,7 |  | 309 | -7,4 | 77 | 74 | 211 | СЗ | 11,7 | 5,6 |  |
| Магадан (Нагаева, бухта) | -34 | -32 | -31 | -29 | -22 | -35 | 5,2 | 214 | -11,1 | 288 | -7,1 |  | 316 | -5,7 | 63 | 62 | 114 | СВ | 7,3 | 5,2 |  |
| Омсукчан | -56 | -53 | -54 | -50 | -38 | -56 | 8 | 234 | -21,9 | 286 | -17,2 |  | 301 | -15,9 | 74 | 74 | 80 | СВ | 6,9 | 2,8 |  |
| Палатка | -46 | -41 | -44 | -38 | -27 | -44 | 9,1 | 222 | -14,6 | 280 | -10,7 |  | 301 | -9,3 | 69 | 69 | 77 | В | 7,6 | 3 |  |
| Среднекан | -58 | -53 | -55 | -52 | -42 | -56 | 6,3 | 229 | -23,9 | 274 | -19,3 |  | 287 | -17,9 | 77 | 76 | 160 | ЮЗ | 2 | 1,6 |  |
| Сусуман | -59 | -57 | -58 | -55 | -43 | -61 | 9,2 | 236 | -25,1 | 286 | -19,9 |  | 300 | -18,5 | 73 | 73 | 50 | СВ | 4,4 | 2 |  |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | -42 | -39 | -38 | -34 | -19 | -47 | 8 | 159 | -8,6 | 220 | -5,1 |  | 236 | -4,1 | 83 | 82 | 151 | Ю | 6,2 | 4,7 |  |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -44 | 6,7 | 150 | -7,9 | 209 | -4,5 |  | 225 | -3,6 | 83 | 83 | 155 | Ю | 6,9 | 5,8 |  |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | -36 | -33 | -32 | -28 | -15 | -43 | 6,3 | 147 | -6,5 | 216 | -3,1 |  | 235 | -2,2 | 84 | 84 | 183 | Ю | 5,2 | 3,8 |  |
| Кашира | -36 | -32 | -31 | -27 | -16 | -44 | 6,3 | 147 | -6,7 | 212 | -3,4 |  | 229 | -2,5 | 85 | 85 | 167 | З | — | 5 |  |
| Москва | -36 | -32 | -30 | -28 | -15 | -42 | 6,5 | 145 | -6,5 | 214 | -3,1 |  | 231 | -2,2 | 84 | 77 | 201 | ЮЗ | 4,9 | 3,8 |  |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | -22 | -20 | -19 | -17 | -11 | -27 | 5,8 | 176 | -3,9 | 294 | -0,7 |  | 331 | 0,4 | 84 | 83 | 217 | ЮЗ | — | 6,9 |  |
| Кандалакша | -38 | -34 | -35 | -30 | -17 | -44 | 8,2 | 184 | -7,4 | 266 | -3,9 |  | 286 | -3 | 85 | 81 | 132 | С | 5,7 | 3,7 |  |
| Ковдор | -45 | -39 | -41 | -34 | -19 | -44 | 9,4 | 201 | -8,7 | 276 | -5,2 |  | 296 | -4,3 | 83 | 80 | 159 | ЮЗ | 3,5 | 2,4 |  |
| Краснощелье | -41 | -37 | -35 | -32 | -19 | -49 | 9,2 | 203 | -8,4 | 279 | -5 |  | 300 | -4 | 85 | 85 | 141 | ЮЗ | 3 | 2,8 |  |
| Ловозеро | -40 | -38 | -33 | -31 | -19 | -47 | 10,3 | 204 | -8,5 | 281 | -5 |  | 304 | -4 | 85 | 85 | 114 | З | 3,9 | 3,3 |  |
| Мончегорск | -40 | -38 | -34 | -30 | -18 | -44 | 9,5 | 193 | -7,9 | 271 | -4,5 |  | 291 | -3,6 | 84 | 84 | 126 | Ю | 5,7 | 4,3 |  |
| Мурманск | -35 | -32 | -29 | -27 | -16 | -39 | 6,2 | 187 | -6,6 | 275 | -3,2 |  | 302 | -2,1 | 84 | 81 | 166 | Ю | 7,5 | 5,6 |  |
| Ниванкюль | -46 | -40 | -38 | -36 | -18 | -45 | 9 | 191 | -8,2 | 271 | -4,6 |  | 292 | -3,6 | 83 | 83 | 169 | ЮЗ | — | 2,5 |  |
| Пулозеро | -44 | -39 | -40 | -35 | -19 | -47 | 9,3 | 198 | -8,3 | 277 | -4,8 |  | 299 | -3,8 | 84 | 81 | 129 | Ю | 2,5 | 3 |  |
| Пялица | -32 | -29 | -28 | -25 | -16 | -38 | 7,2 | 194 | -6,5 | 298 | -2,8 |  | 354 | -0,9 | 86 | 86 | 133 | ЮЗ | — | 5,7 |  |
| Териберка | -26 | -24 | -23 | -21 | -13 | -31 | 6,8 | 185 | -5,2 | 286 | -2 |  | 318 | -0,9 | 79 | 79 | 149 | Ю | — | 7,5 |  |
| Терско-Орловский | -29 | -27 | -24 | -22 | -16 | -38 | 6,5 | 200 | -6,3 | 312 | -2,5 |  | 365 | -0,9 | 87 | 87 | 134 | ЮЗ | — | 7,1 |  |
| Умба | -37 | -33 | -34 | -29 | -17 | -40 | 7,1 | 183 | -7,1 | 265 | -3,7 |  | 286 | -2,8 | 86 | 85 | 164 | С | — | 4,6 |  |
| Юкспор | -31 | -26 | -27 | -24 | -18 | -35 | 4,8 | 243 | -8,1 | 340 | -4,5 |  | 365 | -3,7 | 92 | 91 | 389 | ЮЗ | — | 5,1 |  |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзамас | -40 | -36 | -35 | -32 | -17 | -43 | 7 | 156 | -8,1 | 216 | -4,7 |  | 232 | -3,8 | 85 | 84 | 238 | ЮЗ | 7,5 | 4,1 |  |
| Выкса | -38 | -34 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6,9 | 149 | -7,3 | 212 | -4 |  | 228 | -3,1 | 85 | 82 | 232 | ЮЗ | — | 3,4 |  |
| Нижний Новгород | -38 | -34 | -34 | -31 | -17 | -41 | 6,1 | 151 | -7,5 | 215 | -4,1 |  | 231 | -3,2 | 84 | 80 | 172 | ЮЗ | 5,1 | 3,7 |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгород | -38 | -31 | -33 | -27 | -14 | -45 | 6,8 | 143 | -5,7 | 221 | -2,3 |  | 239 | -1,4 | 85 | 85 | 176 | Ю | 6,6 | 4,6 |  |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -48 | 9,2 | 177 | -12,9 | 230 | -9 |  | 243 | -8 | 82 | 81 | 104 | ЮЗ | 6,5 | 6,3 |  |
| Болотное | -43 | -42 | -40 | -39 | -24 | -51 | 8,3 | 175 | -12,1 | 231 | -8,2 |  | 246 | -7,1 | 82 | 80 | 154 | ЮЗ | 5,6 | 4,4 |  |
| Карасук | -42 | -41 | -40 | -37 | -24 | -46 | 9,5 | 169 | -12,7 | 218 | -8,9 |  | 232 | -7,8 | 80 | 79 | 68 | ЮЗ | — | — |  |
| Кочки | -45 | -42 | -43 | -39 | -25 | -50 | 9,3 | 175 | -12,9 | 228 | -8,9 |  | 242 | -7,9 | 81 | 80 | 90 | ЮЗ | — | — |  |
| Купино | -42 | -41 | -41 | -38 | -25 | -49 | 9 | 173 | -12,9 | 224 | -9 |  | 237 | -8 | 80 | 79 | 59 | ЮЗ | 6,7 | 5,7 |  |
| Кыштовка | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -52 | 9,9 | 176 | -12,9 | 231 | -8,9 |  | 248 | 7,7 | 80 | 78 | 87 | ЮЗ | — | — |  |
| Новосибирск | -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 |  | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | 5,7 | 3,9 |  |
| Татарск | -43 | -41 | -40 | -39 | -25 | -48 | 9,6 | 176 | -12,8 | 229 | -8,9 |  | 242 | -7,9 | 83 | 82 | 84 | ЮЗ | 4,8 | 4,9 |  |
| Чулым | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -52 | 9,2 | 177 | -12,7 | 230 | -8,8 |  | 244 | -7,8 | 80 | 79 | 111 | ЮЗ | 6,2 | — |  |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9,4 | 174 | -12,3 | 225 | -8,6 |  | 238 | -7,7 | 82 | 80 | 78 | ЮЗ | 5,2 | — |  |
| Омск | -42 | -41 | -39 | -37 | -24 | -49 | 8,8 | 169 | -12, 3 | 221 | -8,4 |  | 235 | -7,4 | 80 | 80 | 79 | ЮЗ | 5,1 | 5 |  |
| Тара | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -50 | 9,4 | 180 | -12,8 | 234 | -8,8 |  | 251 | -7,6 | 83 | 81 | 157 | ЮВ | 4,5 | — |  |
| Черлак | -41 | -40 | -39 | -37 | -24 | -44 | 8,8 | 168 | -12,5 | 217 | -8,7 |  | 231 | -7,6 | 82 | 81 | 82 | ЮЗ | 5,4 | — |  |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оренбург | -37 | -36 | -34 | -31 | -20 | -43 | 8,1 | 153 | -9,6 | 202 | -6,3 |  | 215 | -5,4 | 80 | 78 | 143 | В | 5,5 | 4,5 |  |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | -35 | -31 | -30 | -26 | -15 | -39 | 6,5 | 138 | -6 | 205 | -2,7 |  | 222 | -1,8 | 86 | 86 | 178 | ЮЗ | 6,5 | 4,8 |  |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | -37 | -34 | -32 | -29 | -17 | -43 | 7,9 | 148 | -7,5 | 208 | -4,2 |  | 223 | -3,2 | 84 | 83 | 160 | ЮВ | 6,2 | 4,3 |  |
| Пенза | -35 | -33 | -32 | -29 | -17 | -43 | 7,1 | 149 | -7,9 | 207 | -4,5 |  | 222 | -3,6 | 84 | 84 | 221 | Ю | 5,6 | 4,8 |  |
| Пермская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | -44 | -40 | -39 | -36 | -23 | -53 | 7,2 | 185 | -10,9 | 254 | -6,8 |  | 275 | -5,6 | 86 | 83 | 267 | ЮЗ | 3,5 | 3 |  |
| Пермь | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7,1 | 168 | -9,5 | 229 | -5,9 |  | 245 | -4,9 | 81 | 78 | 192 | Ю | 5,2 | 3,3 |  |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анучино | -35 | -33 | -33 | -31 | -25 | -44 | 16,6 | 152 | -12,2 | 203 | -8,1 |  | 219 | -6,8 | 73 | 59 | 120 | ЮЗ | — | 2,2 |  |
| Астраханка | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -40 | 10,6 | 148 | -10,5 | 202 | -6,6 |  | 218 | -5,5 | 68 | 63 | 47 | ЮЗ | — | 3,4 |  |
| Богополь | -26 | -25 | -23 | -21 | -18 | -30 | 9,3 | 142 | -8,1 | 208 | -4,2 |  | 229 | -2,9 | 52 | 46 | 101 | СЗ | — | 4,1 |  |
| Владивосток | -27 | -26 | -25 | -24 | -18 | -30 | 8,7 | 132 | -7,7 | 196 | -3,9 |  | 214 | -2,7 | 61 | 58 | 129 | С | 9 | 6,9 |  |
| Дальнереченск | -36 | -34 | -33 | -31 | -25 | -42 | 10,6 | 155 | -12,6 | 205 | -8,5 |  | 220 | -7,2 | 73 | 66 | 87 | ЮЗ | 4,1 | 3,5 |  |
| Мельничное | -39 | -34 | -36 | -32 | -28 | -49 | 16,2 | 169 | -13,8 | 225 | -9,3 |  | 241 | -8 | 73 | 62 | 97 | З | — | 2,4 |  |
| Партизанск | -26 | -24 | -23 | -22 | -18 | -30 | 9,9 | 139 | -8,2 | 198 | -4,5 |  | 216 | -3,4 | 54 | 47 | 128 | С | 8,4 | 5 |  |
| Посьет | -23 | -22 | -20 | -19 | -16 | -27 | 8,4 | 126 | -6,5 | 192 | -2,9 |  | 211 | -1,8 | 52 | 46 | 66 | З | — | 5 |  |
| Преображение | -23 | -21 | -18 | -17 | -14 | -27 | 9,4 | 124 | -5,4 | 205 | -1,6 |  | 230 | -0,4 | 45 | 40 | 120 | С | — | 4,5 |  |
| Рудная Пристань | -25 | -23 | -21 | -20 | -17 | -30 | 10 | 140 | -7,2 | 219 | -3,1 |  | 245 | -1,8 | 46 | 40 | 124 | З | 9,1 | 4,1 |  |
| Чугуевка | -36 | -35 | -33 | -32 | -26 | -47 | 17,2 | 158 | -12,9 | 211 | -8,6 |  | 227 | -7,3 | 76 | 65 | 129 | СЗ | — | 1,4 |  |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | -34 | -31 | -31 | -27 | -14 | -46 | 7,1 | 133 | -5,4 | 212 | -1,9 |  | 232 | -0,9 | 84 | 78 | 177 | ЮВ | 6,1 | 4,2 |  |
| Псков | -35 | -31 | -30 | -26 | -12 | -41 | 6,1 | 134 | -4,9 | 212 | -1,6 |  | 232 | -0,7 | 86 | 81 | 179 | Ю | 4,8 | 3,9 |  |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово | -31 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | 6,5 | 121 | -5,2 | 184 | -2,1 |  | 199 | -1,2 | 84 | 83 | 188 | В | 7,9 | 5,2 |  |
| Ростов-на-Дону | -29 | -27 | -25 | -22 | -11 | -33 | 6,1 | 102 | -3,6 | 171 | -0,6 |  | 188 | 0,2 | 85 | 77 | 219 | В | 6,5 | 4,4 |  |
| Таганрог | -28 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | 5,5 | 100 | -3,3 | 167 | -0,4 |  | 185 | 0,4 | 86 | 85 | 214 | В | — | 4,6 |  |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | -36 | -33 | -30 | -27 | -16 | -41 | 7 | 145 | -6,8 | 208 | -3,5 |  | 224 | -2,6 | 83 | 84 | 172 | Ю | 7,3 | 4,8 |  |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | -39 | -36 | -36 | -30 | -18 | -43 | 6,7 | 149 | -8,5 | 203 | -5,2 |  | 217 | -4,3 | 84 | 78 | 176 | ЮВ | 5,4 | 4 |  |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | -46 | -42 | -41 | -37 | -22 | -52 | 10,1 | 172 | -10,8 | 236 | -6,8 |  | 255 | -5,6 | 78 | 76 | 118 | ЮВ | — | 2,9 |  |
| Екатеринбург | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -47 | 7,1 | 168 | -9,7 | 230 | -6 |  | 245 | -5,3 | 79 | 73 | 114 | З | 5 | 3,7 |  |
| Ивдель | -46 | -43 | -43 | -39 | -24 | -49 | 14,4 | 179 | -11,6 | 245 | -7,4 |  | 265 | -6,2 | 78 | 75 | 112 | С | — | 2,2 |  |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратов | -34 | -33 | -30 | -27 | -16 | -37 | 6,9 | 142 | -7,5 | 196 | -4,3 |  | 210 | -3,4 | 82 | 82 | 159 | СЗ | 5,6 | 4,4 |  |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск-Сахалинский | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -41 | 9 | 168 | -10,7 | 240 | -6,2 |  | 260 | -5,1 | 77 | 77 | 209 | ЮВ | 7,8 | 5,2 |  |
| Долинск | -29 | -27 | -25 | -24 | -18 | -35 | 10,1 | 154 | -8,1 | 231 | -4 |  | 253 | -2,9 | 78 | 67 | 348 | Ю | 5,6 | 3,8 |  |
| Кировское | -40 | -39 | -38 | -36 | -29 | -48 | 14,4 | 183 | -13,9 | 246 | -9,2 |  | 263 | -8 | 79 | 77 | 172 | СЗ | 5,7 | 2,7 |  |
| Корсаков | -25 | -23 | -23 | -20 | -16 | -33 | 8 | 147 | -6,7 | 232 | -2,7 |  | 255 | -1,9 | 76 | 66 | 223 | С | 5,6 | 4,7 |  |
| Курильск | -21 | -17 | -19 | -15 | -12 | -27 | 6,9 | 122 | -4 | 227 | -0,2 |  | 257 | 0,8 | 80 | 75 | 466 | СЗ | 11,9 | 6,4 |  |
| Макаров | -27 | -26 | -24 | -23 | -19 | -32 | 8,6 | 158 | -8,6 | 241 | -4,2 |  | 264 | -3 | 66 | 59 | 212 | СЗ | — | 3,4 |  |
| Невельск | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -25 | 5,4 | 136 | -5,4 | 218 | -1,8 |  | 242 | -0,7 | 72 | 66 | 332 | С | 7 | 7 |  |
| Ноглики | -36 | -35 | -33 | -32 | -25 | -48 | 10,3 | 187 | -11,7 | 260 | -7,2 |  | 281 | -6 | 76 | 69 | 149 | ЮЗ | — | 4,2 |  |
| Оха | -34 | -32 | -31 | -29 | -25 | -39 | 6,8 | 194 | -11,5 | 266 | -7,3 |  | 286 | -6,1 | 81 | 81 | 192 | СЗ | 11,2 | 5,9 |  |
| Погиби | -34 | -33 | -32 | -30 | -26 | -44 | 8,4 | 191 | -12,3 | 255 | -8,2 |  | 273 | -7,1 | 78 | 74 | 145 | СЗ | — | 5,6 |  |
| Поронайск | -34 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 9,5 | 168 | -10,2 | 249 | -5,5 |  | 271 | -4,4 | 69 | 64 | 194 | С | 4,8 | 3,7 |  |
| Рыбновск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 8,5 | 193 | -13,1 | 255 | -8,9 |  | 272 | -7,3 | 84 | 84 | 135 | СЗ | — | 5,3 |  |
| Холмск | -22 | -21 | -19 | -18 | -15 | -25 | 5,9 | 140 | -6 | 220 | -2,3 |  | 244 | -1,2 | 75 | 68 | 305 | ЮВ | 10,7 | 6,4 |  |
| Южно-Курильск | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -20 | 6,1 | 118 | -3,7 | 228 | 0,1 |  | 253 | 1 | 74 | 73 | 410 | СЗ | 8,5 | 6,1 |  |
| Южно-Сахалинск | -28 | -26 | -25 | -24 | -19 | -36 | 10,8 | 154 | -8,4 | 230 | -4,3 |  | 252 | -3,1 | 81 | 71 | 263 | С | 4,8 | 3,4 |  |
| Республика Северная Осетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | -24 | -20 | -20 | -18 | -9 | -28 | 9,5 | 91 | -2,7 | 174 | 0,4 |  | 194 | 1,3 | 82 | 77 | 163 | ЮВ | 3 | 1,6 |  |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6,3 | 145 | -6,1 | 217 | -2,8 |  | 236 | -1,8 | 87 | 86 | 284 | ЮВ | — | 4,4 |  |
| Смоленск | -34 | -31 | -28 | -26 | -14 | -41 | 6,1 | 141 | -5,8 | 215 | -2,4 |  | 234 | -1,5 | 86 | 81 | 234 | Ю | 6,8 | 5 |  |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -37 | 6,2 | 88 | -3 | 163 | 0,1 |  | 180 | 1 | 86 | 83 | 115 | В | 4,6 | 3,1 |  |
| Ставрополь | -26 | -23 | -22 | -19 | -8 | -31 | 6,6 | 83 | -2 | 168 | 0,9 |  | 187 | 1,7 | 82 | 78 | 196 | З | 7,4 | 4,4 |  |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -39 | 6,7 | 140 | -7 | 201 | -3,7 |  | 217 | -2,7 | 84 | 83 | 194 | ЮВ | 4,7 | 4 |  |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугульма | -40 | -36 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6,7 | 164 | -9,2 | 221 | -5,8 |  | 235 | -4,9 | 86 | 85 | 264 | ЮЗ | 7,5 | 5,4 |  |
| Елабуга | -42 | -38 | -38 | -34 | -19 | -47 | 7,7 | 158 | -9 | 215 | -5,5 |  | 229 | -4,6 | 81 | 80 | 173 | ЮЗ | 4,7 | 3,6 |  |
| Казань | -41 | -36 | -36 | -32 | -18 | -47 | 6,8 | 156 | -8,7 | 215 | -5,2 |  | 229 | -4,3 | 83 | 79 | 135 | Ю | 5,7 | 4,3 |  |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | -38 | -34 | -34 | -31 | -16 | -52 | 6,8 | 151 | -6,8 | 222 | -3,4 |  | 240 | -2,4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 5 | 4 |  |
| Тверь | -37 | -33 | -33 | -29 | -15 | -50 | 7,2 | 146 | -6,4 | 218 | -3 |  | 236 | -2 | 85 | 85 | 206 | ЮЗ | 6,2 | 4,1 |  |
| Ржев | -37 | -33 | -31 | -28 | -15 | -47 | 6,6 | 144 | -6,1 | 217 | -2,7 |  | 236 | -1,8 | 85 | 85 | 210 | Ю | — | 3,6 |  |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | -49 | -46 | -44 | -42 | -27 | -51 | 9,2 | 193 | -13,6 | 252 | -9,6 |  | 270 | -8,3 | 82 | 81 | 110 | ЮВ | 4,3 | 3,9 |  |
| Колпашево | -47 | -45 | -44 | -42 | -26 | -51 | 8,7 | 184 | -13,4 | 243 | -9,1 |  | 260 | -7,9 | 80 | 79 | 119 | Ю | 4,8 | — |  |
| Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -41 | -25 | -51 | 8,9 | 184 | -13 | 244 | -8,8 |  | 262 | -7,6 | 80 | 79 | 147 | ЮЗ | 3,8 | 3,5 |  |
| Томск | -47 | -44 | -44 | -40 | -24 | -55 | 8,7 | 179 | -12,4 | 236 | -8,4 |  | 253 | -7,3 | 80 | 78 | 185 | Ю | 5,6 | 4,7 |  |
| Усть-Озерное | -48 | -47 | -46 | -43 | -27 | -51 | 9,8 | 188 | -13,8 | 248 | -9,5 |  | 265 | -8,3 | 81 | 79 | 155 | ЮЗ | 3,6 | — |  |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10,9 | 178 | -20,1 | 225 | -15 |  | 238 | -13,7 | 73 | 69 | 58 | В | 1,7 | 1,4 |  |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | -35 | -31 | -30 | -27 | -15 | -42 | 6,8 | 140 | -6,4 | 207 | -3 |  | 224 | -2,1 | 83 | 82 | 187 | ЮВ | 4,9 | 4 |  |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово — Ханты-Мансийский АО | -50 | -48 | -45 | -43 | -27 | -53 | 9,5 | 209 | -13,6 | 267 | -9,7 |  | 284 | -8,6 | 84 | 83 | 110 | Ю | 4,1 | 3,5 |  |
| Демьянское | -47 | -45 | -44 | -40 | -24 | -51 | 8,4 | 179 | -12,1 | 241 | -8 |  | 258 | -6,8 | 81 | 80 | 115 | Ю | 4,6 |  |  |
| Кондинское — Ханты-Мансийский АО | -47 | -44 | -44 | -40 | -25 | -49 | 8,9 | 183 | -12,3 | 238 | -8,6 |  | 256 | -7,4 | 84 | 84 | 107 | Ю | 4,7 | 3,8 |  |
| Леуши | -46 | -43 | -44 | -39 | -23 | -48 | 7,7 | 176 | -11,4 | 238 | -7,4 |  | 256 | -6,2 | 81 | 80 | 100 | ЮЗ | — | 4,6 |  |
| Марресаля | -45 | -44 | -41 | -39 | -26 | -50 | 6,8 | 252 | -13,6 | 365 | -8,1 |  | 365 | -8,1 | 86 | 86 | — | ЮЗ | — | 7 |  |
| Надым | -53 | -49 | -47 | -44 | -30 | -58 | 9,6 | 230 | -15,3 | 283 | -11,6 |  | 302 | -10,4 | 78 | 78 | 118 | ЮЗ | — | — |  |
| Октябрьское | -47 | -45 | -44 | -41 | -28 | -49 | 8,2 | 200 | -13 | 261 | -9 |  | 280 | -7,8 | 83 | 83 | 177 | В | 5,2 | — |  |
| Салехард | -48 | -46 | -43 | -42 | -29 | -54 | 10,2 | 233 | -15,3 | 292 | -11,4 |  | 313 | -10 | 84 | 84 | 101 | Ю | 4,6 | 5,1 |  |
| Сосьва | -51 | -48 | -49 | -44 | -28 | -55 | 11,3 | 198 | -13,9 | 261 | -9,5 |  | 280 | -8,3 | 80 | 80 | 127 | ЮВ | — | — |  |
| Сургут — Ханты-Мансийский АО | -48 | -47 | -45 | -43 | -27 | -55 | 9,7 | 200 | -13,8 | 257 | -9,9 |  | 274 | -8,8 | 79 | 78 | 209 | ЮЗ | 5,3 | 5 |  |
| Тарко-Сале — Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -48 | -46 | -30 | -55 | 9,9 | 228 | -15,8 | 278 | -12,2 |  | 294 | -11 | 79 | 79 | 123 | Ю | 5 | 3,7 |  |
| Тобольск | -47 | -43 | -44 | -39 | -25 | -52 | 9,5 | 177 | -11,8 | 232 | -8,1 |  | 249 | -6,9 | 82 | 81 | 113 | ЮВ | 6,3 | 4 |  |
| Тюмень | -45 | -42 | -42 | -38 | -22 | -50 | 9,2 | 169 | -10,9 | 225 | -7,2 |  | 240 | -6,1 | 81 | 78 | 107 | ЮЗ | 3,9 | 3,6 |  |
| Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -26 | -54 | 9,4 | 191 | -13,3 | 251 | -9,1 |  | 270 | -7,9 | 82 | 80 | 123 | ЮЗ | 4,4 | — |  |
| Уренгой — Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -49 | -46 | -31 | -56 | 9,9 | 236 | -16,8 | 286 | -13,1 |  | 304 | -11,8 | 78 | 78 | 117 | ЮЗ | — | — |  |
| Ханты-Мансийск — Ханты-Мансийский АО | -47 | -45 | -45 | -41 | -27 | -49 | 8,7 | 192 | -12,6 | 250 | -8,8 |  | 270 | -7,4 | 82 | 81 | 139 | ЮЗ | 6,9 | — |  |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глазов | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -50 | 8 | 168 | -9,7 | 231 | -6 |  | 247 | -5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 4,9 | — |  |
| Ижевск | -41 | -38 | -38 | -34 | -20 | -48 | 6,9 | 162 | -9,2 | 222 | -5,6 |  | 237 | -4,7 | 85 | 80 | 168 | ЮЗ | 4,8 | 4 |  |
| Сарапул | -41 | -38 | -38 | -34 | -19 | -48 | 6,5 | 163 | -9,4 | 220 | -5,9 |  | 236 | -4,9 | 84 | 81 | 228 | ЮЗ | — | 3,5 |  |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9,3 | 152 | -8,2 | 211 | -4,8 |  | 226 | -3,9 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | — | 3,4 |  |
| Ульяновск | -38 | -36 | -36 | -31 | -19 | -48 | 7,4 | 155 | -8,9 | 212 | -5,4 |  | 228 | -4,4 | 82 | 81 | 220 | — | — | — |  |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7,2 | 203 | -11,7 | 278 | -7,4 |  | 300 | -6,2 | 50 | 47 | 129 | СЗ | — | 3,4 |  |
| Байдуков | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -44 | 7,6 | 198 | -12,8 | 255 | -9 |  | 271 | -7,9 | 81 | 80 | — | СЗ | — | 5,9 |  |
| Бикин | -38 | -34 | -35 | -32 | -27 | -46 | 12,8 | 159 | -13,3 | 208 | -9,1 |  | 223 | -7,8 | 76 | 66 | 96 | ЮВ | 3,2 | 2 |  |
| Бира | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -43 | 11 | 166 | -13,4 | 220 | -9,1 |  | 234 | -7,9 | 70 | 64 | 85 | З | — | — |  |
| Биробиджан | -38 | -34 | -35 | -32 | -28 | -43 | 14,9 | 169 | -14,8 | 219 | -10,4 |  | 234 | -9,2 | 74 | 65 | 84 | З | — | — |  |
| Вяземский | -38 | -34 | -34 | -31 | -27 | -48 | 11,9 | 163 | -13,5 | 213 | -9,3 |  | 227 | -8,1 | 74 | 66 | 114 | ЮЗ | 4,1 | — |  |
| Гвасюги | -39 | -37 | -37 | -35 | -30 | -52 | 17,3 | 174 | -14,9 | 228 | -10,4 |  | 242 | -9,2 | 77 | 64 | 128 | — | — | — |  |
| Гроссевичи | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -36 | 8,7 | 161 | -8,8 | 248 | -4,3 |  | 270 | -3,2 | 54 | 47 | — | СЗ | — | — |  |
| Де-Кастри | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -39 | 7,8 | 183 | -11,4 | 256 | -6,9 |  | 276 | -5,8 | 68 | 61 | 131 | СЗ | — | — |  |
| Джаорэ | -36 | -32 | -33 | -30 | -25 | -42 | 7,7 | 191 | -11,7 | 252 | -7,9 |  | 268 | -7 | 70 | 65 | — | — | — | — |  |
| Екатерино-Никольское | -34 | -32 | -32 | -30 | -26 | -43 | 10,7 | 162 | -12,9 | 213 | -8,8 |  | 228 | -7,6 | 70 | 62 | 57 | СЗ | 7,9 | 4,5 |  |
| Комсомольск-на-Амуре | -38 | -37 | -37 | -35 | -31 | -45 | 9,9 | 171 | -15,4 | 223 | -10,8 |  | 238 | -9,5 | 79 | 77 | 93 | Ю | 5,7 | 3,9 |  |
| Нижнетамбовское | -40 | -38 | -38 | -36 | -31 | -53 | 13,7 | 175 | -15,5 | 229 | -10,9 |  | 244 | -9,6 | 78 | 72 | 119 | ЮЗ | — | — |  |
| Николаевск-на-Амуре | -41 | -38 | -39 | -35 | -29 | -47 | 8,5 | 189 | -13,9 | 249 | -9,6 |  | 263 | -8,6 | 78 | 76 | 210 | З | 4,5 | — |  |
| Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -31 | -46 | 13,1 | 176 | -16,2 | 227 | -11,5 |  | 241 | -10,4 | 79 | 70 | 82 | СЗ | — | — |  |
| Охотск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 6,3 | 213 | -13,7 | 280 | -9,5 |  | 304 | -8,1 | 64 | 62 | 72 | С | — | 4,2 |  |
| Им.Полины Осипенко | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -52 | 14,7 | 183 | -17,2 | 240 | -12,2 |  | 255 | -10,9 | 77 | 72 | 65 | С | — | 2,6 |  |
| Сизиман | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -43 | 11,6 | 181 | -10,8 | 263 | -6,2 |  | 283 | -5,1 | 65 | 53 | 133 | З | — | 3 |  |
| Советская Гавань | -32 | -30 | -29 | -27 | -23 | -40 | 11,3 | 166 | -10,6 | 243 | -6 |  | 264 | -4,8 | 70 | 58 | 208 | ЮЗ | — | — |  |
| Софийский Прииск | -47 | -45 | -44 | -43 | -37 | -54 | 15 | 212 | -19,2 | 268 | -14,3 |  | 285 | -12,9 | 76 | 70 | 65 | В | 2,3 | 1,5 |  |
| Средний Ургал | -43 | -42 | -41 | -40 | -36 | -52 | 12,1 | 183 | -18,4 | 238 | -13,3 |  | 253 | -11,9 | 76 | 69 | 57 | — | — | — |  |
| Троицкое | -36 | -34 | -32 | -31 | -28 | -47 | 8,7 | 166 | -13,9 | 217 | -9,7 |  | 231 | -8,5 | 74 | 70 | 137 | Ю | — | 4,2 |  |
| Хабаровск | -37 | -34 | -34 | -31 | -27 | -43 | 7,7 | 162 | -13,4 | 211 | -9,3 |  | 225 | -8,1 | 75 | 71 | 116 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |  |
| Чумикан | -35 | -34 | -34 | -32 | -29 | -43 | 5,3 | 198 | -13,8 | 274 | -8,8 |  | 292 | -7,7 | 73 | 71 | — | 3 | 10,3 | 6,3 |  |
| Энкэн | -31 | -30 | -30 | -28 | -25 | -41 | 6,2 | 206 | -12 | 281 | -7,7 |  | 303 | -6,5 | 48 | 45 | — | СЗ | — | 4,8 |  |
| Республика Хакассия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абакан | -44 | -42 | -41 | -40 | -25 | -47 | 10,8 | 165 | -14,7 | 225 | -9,7 |  | 242 | -8,4 | 79 | 75 | 40 | — | — | 2,8 |  |
| Шира | -43 | -40 | -39 | -38 | -24 | -49 | 10,5 | 174 | -11,9 | 236 | -7,7 |  | 254 | -6,6 | 73 | 70 | 36 | ЮЗ | 4,1 | 2,5 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Челябинск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 9,4 | 162 | -10,1 | 218 | -6,5 |  | 233 | -5,5 | 78 | 78 | 104 | ЮЗ | 4,5 | 3 |  |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | -23 | -22 | -20 | -18 | -9 | -32 | 7,1 | 77 | -2,2 | 160 | 0,9 |  | 178 | 1,7 | 89 | 81 | 128 | СЗ | 3,5 | 2 |  |
| Читинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | -42 | -38 | -40 | -36 | -28 | -48 | 13,9 | 182 | -14,8 | 238 | -10,4 |  | 255 | -9,1 | 72 | 67 | 19 | З | — | 2,9 |  |
| Акша | -41 | -38 | -36 | -34 | -28 | -47 | 14,7 | 179 | -14 | 237 | -9,6 |  | 254 | -8,3 | 73 | 65 | 21 | СЗ | 5,2 | 2,2 |  |
| Александровский Завод | -43 | -41 | -40 | -38 | -32 | -48 | 12,1 | 194 | -16,6 | 250 | -12 |  | 267 | -10,6 | 80 | 75 | 38 | ЮЗ | — | — |  |
| Борзя | -45 | -42 | -44 | -40 | -32 | -52 | 13,9 | 183 | -16,5 | 236 | -12 |  | 250 | -10,7 | 78 | 78 | 21 | СВ | — | 3,1 |  |
| Дарасун | -40 | -37 | -38 | -34 | -27 | -48 | 13,9 | 188 | -13,7 | 247 | -9,5 |  | 265 | -8,2 | 72 | 64 | 28 | СЗ | — | 2 |  |
| Калакан | -51 | -49 | -49 | -47 | -40 | -56 | 15,6 | 209 | -20,9 | 260 | -16 |  | 276 | -14,5 | 74 | 67 | 27 | З | — | 1 |  |
| Красный Чикой | -44 | -42 | -42 | -39 | -31 | -48 | 12,5 | 184 | -15,8 | 244 | -10,9 |  | 262 | -9,5 | 78 | 74 | 29 | З | — | 1,5 |  |
| Могоча | -47 | -45 | -43 | -41 | -35 | -53 | 15,2 | 201 | -18,1 | 254 | -13,4 |  | 271 | -12 | 76 | 76 | 32 | СЗ | 5,2 | 1,8 |  |
| Нерчинск | -48 | -46 | -47 | -44 | -36 | -54 | 13,3 | 183 | -19,1 | 233 | -14,1 |  | 247 | -12,8 | 77 | 73 | 23 | 3 | 4,4 | 2,1 |  |
| Нерчинский Завод | -45 | -43 | -43 | -41 | -34 | -53 | 10 | 184 | -17,4 | 237 | -12,7 |  | 252 | -11,3 | 78 | 76 | 32 | СЗ | 2,7 | 1,2 |  |
| Средний Калар | -52 | -50 | -48 | -46 | -41 | -56 | 17,2 | 218 | -21,5 | 271 | -16,4 |  | 287 | -15 | 78 | 73 | 20 | СВ | — | 0,9 |  |
| Тунгокочен | -48 | -46 | -47 | -45 | -36 | -54 | 18,7 | 205 | -18,7 | 262 | -13,8 |  | 278 | -12,4 | 76 | 68 | 27 | ЮЗ | — | 1,5 |  |
| Тупик | -50 | -46 | -46 | -44 | -38 | -56 | 15,4 | 207 | -19,7 | 260 | -14,8 |  | 276 | -13,4 | 76 | 70 | 45 | Ю | — | 1,5 |  |
| Чара | -50 | -49 | -48 | -46 | -39 | -56 | 13,4 | 214 | -20,3 | 267 | -15,5 |  | 282 | -14,2 | 79 | 79 | 25 | СВ | — | 1,2 |  |
| Чита | -44 | -41 | -42 | -38 | -31 | -47 | 14,5 | 189 | -15,8 | 242 | -11,4 |  | 258 | -10,1 | 75 | 64 | 20 | В | 3,2 | 2,4 |  |
| Чувашская Республика- Чаваш республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | -40 | -36 | -35 | -31 | -17 | -45 | 7,4 | 152 | -8 | 212 | -4,6 |  | 227 | -3,7 | 84 | 82 | 192 | ЮЗ | 6,4 | 4,9 |  |
| Чебоксары | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -44 | 6,8 | 156 | -8,3 | 217 | -4,9 |  | 232 | -3,9 | 84 | 84 | 160 | Ю | — | 5 |  |
| Чукотский АО (Магаданская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | -43 | -42 | -42 | -40 | -27 | -45 | 7,7 | 241 | -14,7 | 311 | -10,5 |  | 345 | -8,5 | 81 | 81 | 140 | СЗ | 11,4 | 6,7 |  |
| Марково | -52 | -50 | -51 | -48 | -31 | -60 | 11 | 238 | -18,1 | 286 | -14,3 |  | 300 | -13,2 | 79 | 77 | 103 | С | 6 | 2,3 |  |
| Островное | -57 | -53 | -55 | -51 | -39 | -58 | 9,2 | 238 | -22,5 | 288 | -17,8 |  | 305 | -16,3 | 75 | 75 | 71 | СЗ | 4,5 | 1,8 |  |
| Усть-Олой | -57 | -54 | -55 | -51 | -41 | -58 | 8,2 | 234 | -23,5 | 286 | -18,4 |  | 304 | -16,8 | 77 | 77 | 84 | ЮЗ | — | 1,5 |  |
| Эньмувеем | -54 | -51 | -52 | -48 | -32 | -55 | 10,5 | 242 | -18,4 | 294 | -14,5 |  | 313 | -13 | 73 | 73 | 95 | СЗ | — | 2,2 |  |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | -48 | -44 | -44 | -42 | -33 | -51 | 8 | 216 | -17,4 | 267 | -13,3 |  | 281 | -12,2 | 78 | 78 | 121 | ЮЗ | 4,1 | 2,8 |  |
| Аллах-Юнь | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9,2 | 231 | -27 | 280 | -21,4 |  | 295 | -19,9 | 75 | 75 | 32 | С | 3,2 | 0,9 |  |
| Амга | -59 | -58 | -57 | -55 | -48 | -63 | 8,9 | 217 | -26,1 | 259 | -21,3 |  | 273 | -19,7 | 76 | 76 | 58 | З | 2,5 | 1,6 |  |
| Батамай | -58 | -56 | -54 | -52 | -47 | -63 | 7,9 | 222 | -25,7 | 265 | -20,8 |  | 279 | -19,4 | 72 | 69 | 53 | В | — | 2,3 |  |
| Бердигястях | -58 | -57 | -56 | -54 | -45 | -61 | 10,7 | 222 | -24,5 | 268 | -19,6 |  | 282 | -18,1 | 73 | 72 | 56 | З | — | 1,2 |  |
| Буяга | -57 | -55 | -55 | -52 | -43 | -61 | 12,3 | 218 | -23,1 | 266 | -18,2 |  | 280 | -16,7 | 74 | 72 | 56 | — | — | 0,9 |  |
| Верхоянск | -63 | -61 | -62 | -59 | -53 | -68 | 7,3 | 234 | -29,6 | 279 | -24,1 |  | 292 | -22,6 | 74 | 74 | 37 | ЮЗ | 2,1 | 1 |  |
| Вилюйск | -58 | -56 | -53 | -52 | -43 | -61 | 8,3 | 219 | -22,7 | 262 | -18,2 |  | 276 | -16,9 | 75 | 75 | 65 | ЮЗ | 3 | 2,2 |  |
| Витим | -56 | -54 | -53 | -51 | -34 | -61 | 11,2 | 204 | -18,2 | 257 | -13,7 |  | 272 | -12,4 | 76 | 74 | 119 | Ю | 4,9 | 2,4 |  |
| Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8,7 | 246 | -24,5 | 297 | -19,6 |  | 324 | -17,2 | 76 | 76 | 64 | СЗ | — | 1,6 |  |
| Джалинда | -62 | -59 | -60 | -56 | -44 | -64 | 9,4 | 247 | -24,2 | 296 | -19,5 |  | 316 | -17,7 | 74 | 74 | 53 | ЮВ | — | 2,2 |  |
| Джарджан | -58 | -55 | -54 | -52 | -44 | -60 | 7,2 | 238 | -23,5 | 284 | -19 |  | 297 | -17,8 | 73 | 73 | 69 | Ю | 6,1 | 3,6 |  |
| Джикимда | -56 | -54 | -54 | -51 | -40 | -59 | 12,5 | 209 | -21,4 | 259 | -16,5 |  | 274 | -15,1 | 77 | 75 | 85 | — | — | 0,8 |  |
| Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8,8 | 236 | -25,2 | 284 | -20,2 |  | 297 | -18,9 | 76 | 76 | 78 | СЗ | 2,8 | 1,5 |  |
| Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7 | 234 | -28,5 | 281 | -23 |  | 294 | -21,6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | — | 1,1 |  |
| Жиганск | -57 | -55 | -54 | -51 | -44 | -60 | 7,3 | 232 | -24 | 278 | -19,3 |  | 291 | -18 | 74 | 72 | 59 | Ю | 5,1 | 3,9 |  |
| Зырянка | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -56 | 6,9 | 229 | -23,9 | 274 | -19,2 |  | 288 | -17,9 | 77 | 77 | 97 | СЗ | 5,3 | 2,2 |  |
| Исить | -53 | -52 | -51 | -50 | -41 | -54 | 7,6 | 211 | -22,1 | 256 | -17,4 |  | 271 | -16 | 75 | 75 | 59 | З | 5,4 | 2,4 |  |
| Иэма | -61 | -60 | -59 | -57 | -51 | -63 | 7,4 | 242 | -28,6 | 292 | -22,9 |  | 311 | -21 | 73 | 73 | 38 | СЗ | — | 1,2 |  |
| Крест-Хальджай | -59 | -58 | -56 | -55 | -50 | -62 | 7,2 | 216 | -27 | 256 | -22,1 |  | 270 | -20,5 | 72 | 72 | 43 | З | — | 1 |  |
| Кюсюр | -58 | -56 | -56 | -54 | -43 | -60 | 8 | 247 | -23,4 | 298 | -18,7 |  | 324 | -16,5 | 74 | 74 | 90 | ЮЗ | 7,7 | 3,9 |  |
| Ленск | -55 | -53 | -52 | -49 | -35 | -57 | 10 | 208 | -18,8 | 259 | -14,2 |  | 274 | -13 | 75 | 75 | 103 | З | — | 2,8 |  |
| Нагорный | -48 | -46 | -44 | -41 | -35 | -57 | 9,6 | 222 | -18,7 | 275 | -14,2 |  | 291 | -13 | 74 | 71 | 46 | С | 6,6 | 3 |  |
| Нера | -62 | -60 | -60 | -58 | -51 | -62 | 5,2 | 229 | -29,1 | 272 | -23,8 |  | 286 | -22,2 | 71 | 70 | 2 | ЮЗ | — | 1,8 |  |
| Нюрба | -58 | -56 | -53 | -52 | -41 | -62 | 10,2 | 217 | -22,3 | 263 | -17,7 |  | 277 | -16,3 | 75 | 75 | 61 | ЮЗ | 3,3 | 2,2 |  |
| Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9,3 | 203 | -18,8 | 253 | -14,2 |  | 268 | -12,9 | 73 | 73 | 61 | З | 5,3 | 2,4 |  |
| Оймякон | -63 | -62 | -61 | -60 | -53 | -68 | 9,3 | 238 | -30,1 | 286 | -24,3 |  | 299 | -22,8 | 74 | 74 | 48 | З | 1 | 0,9 |  |
| Олекминск | -55 | -52 | -52 | -50 | -37 | -59 | 7,7 | 208 | -19,9 | 256 | -15,3 |  | 271 | -14 | 78 | 78 | 76 | ЮЗ | 3,5 | 2,2 |  |
| Оленек | -62 | -59 | -58 | -57 | -46 | -63 | 10 | 240 | -25 | 290 | -20 |  | 303 | -18,7 | 75 | 75 | 62 | СЗ | 2,4 | 2,3 |  |
| Охотский Перевоз | -58 | -57 | -56 | -55 | -49 | -60 | 7,9 | 218 | -26,7 | 260 | -21,7 |  | 274 | -20,1 | 74 | 74 | 54 | Ю | 1,8 | 1,1 |  |
| Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -44 | -61 | 6,4 | 220 | -24 | 261 | -19,6 |  | 274 | -18,2 | 70 | 70 | 58 | В | 7,6 | 3,6 |  |
| Саскылах | -57 | -54 | -55 | -53 | -40 | -58 | 7,9 | 257 | -22,6 | 314 | -17,8 |  | 340 | -15,8 | 75 | 75 | 50 | ЮВ | — | 3,4 |  |
| Среднеколымск | -54 | -53 | -53 | -51 | -42 | -58 | 8 | 237 | -23,7 | 287 | -18,9 |  | 301 | -17,5 | 77 | 77 | 76 | ЮЗ | 2,9 | 1,9 |  |
| Сунтар | -56 | -54 | -53 | -51 | -39 | -60 | 11,8 | 213 | -21 | 260 | -16,5 |  | 274 | -15,2 | 76 | 73 | 69 | ЮЗ | 3,3 | 2 |  |
| Сухана | -60 | -59 | -59 | -57 | -48 | -64 | 9,3 | 239 | -25,6 | 286 | -20,6 |  | 299 | -19,3 | 72 | 72 | 58 | ЮЗ | 4 | 1,4 |  |
| Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11,8 | 222 | -22,8 | 270 | -18 |  | 284 | -16,7 | 75 | 75 | 64 | ЮЗ | — | 1,1 |  |
| Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7,2 | 239 | -22,1 | 292 | -17,4 |  | 311 | -15,8 | 75 | 75 | 34 | ЮЗ | 8,7 | 3 |  |
| Токо | -55 | -53 | -53 | -51 | -45 | -59 | 14,7 | 226 | -23,8 | 279 | -18,4 |  | 294 | -17 | 75 | 74 | 66 | СЗ | — | 0,8 |  |
| Томмот | -56 | -54 | -54 | -51 | -41 | -60 | 12,1 | 214 | -21,9 | 262 | -17,1 |  | 277 | -15,7 | 77 | 77 | 92 | СЗ | — | 1 |  |
| Томпо | -59 | -58 | -57 | -55 | -49 | -60 | 7,7 | 230 | -27,6 | 276 | -22,2 |  | 290 | -20,8 | 74 | 74 | 33 | СЗ | 3,1 | 2,4 |  |
| Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10,4 | 216 | -20,4 | 266 | -15,8 |  | 280 | -14,5 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3 | 1,9 |  |
| Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 11,9 | 211 | -20,5 | 262 | -15,7 |  | 278 | -14,4 | 78 | 77 | 89 | СЗ | — | 0,8 |  |
| Усть-Мая | -58 | -56 | -57 | -54 | -47 | -60 | 8,8 | 213 | -25 | 256 | -20,1 |  | 271 | -18,5 | 73 | 73 | 65 | С | 2,2 | 1,5 |  |
| Усть-Миль | -55 | -54 | -54 | -51 | -45 | -59 | 10,4 | 213 | -24 | 259 | -18,9 |  | 274 | -17,4 | 75 | 74 | 68 | В | — | 1,1 |  |
| Усть-Мома | -62 | -60 | -59 | -58 | -50 | -62 | 9,3 | 232 | -23,4 | 277 | -23,1 |  | 291 | -21,6 | 76 | 76 | 46 | ЮВ | 3,8 | 1 |  |
| Чульман | -55 | -52 | -51 | -49 | -42 | -61 | 10,7 | 220 | -22 | 270 | -17,1 |  | 285 | -15,7 | 78 | 77 | 74 | СЗ | 2,3 | 2,4 |  |
| Чурапча | -61 | -59 | -59 | -56 | -49 | -64 | 9,1 | 219 | -26,6 | 239 | -21,8 |  | 273 | -20,2 | 73 | 73 | 46 | В | — | 1,4 |  |
| Шелагонцы | -61 | -59 | -58 | -57 | -47 | -64 | 10,4 | 236 | -25,3 | 285 | -20,1 |  | 299 | -18,8 | 73 | 73 | 57 | В | 2,3 | 1,3 |  |
| Эйик | -56 | -54 | -54 | -52 | -43 | -59 | 9,6 | 236 | -23,1 | 284 | -18,5 |  | 298 | -17,3 | 75 | 75 | 38 | Ю | — | 2,6 |  |
| Якутск | -59 | -57 | -57 | -54 | -48 | -64 | 8,9 | 216 | -25,3 | 256 | -20,6 |  | 269 | -19,2 | 73 | 72 | 48 | С | 2,6 | 1,9 |  |
| Ненецкий АО (Архангельская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | -40 | -39 | -37 | -36 | -24 | -44 | 8,8 | 238 | -11,5 | 323 | -7,3 |  | 365 | -5,6 | 86 | 85 | 126 | ЮЗ | — | 6,1 |  |
| Индига | -39 | -38 | -35 | -33 | -20 | -43 | 8 | 215 | -9 | 305 | -5,1 |  | 350 | -3,2 | 84 | 84 | 137 | ЮЗ | 10,6 | 6,5 |  |
| Канин Нос | -28 | -25 | -25 | -23 | -15 | -38 | 5,6 | 203 | -5,8 | 325 | -2 |  | 365 | -0,9 | 87 | 86 | 164 | Ю | 10,1 | 7,7 |  |
| Коткино | -49 | -47 | -43 | -41 | -23 | -51 | 10 | 215 | -10,7 | 285 | -7,1 |  | 309 | -5,8 | 82 | 81 | 148 | ЮЗ | — | 3,7 |  |
| Нарьян-Мар | -44 | -42 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8,6 | 220 | -10,7 | 290 | -7,2 |  | 313 | -6 | 83 | 80 | 123 | Ю | 6,3 | 5 |  |
| Ходовариха | -39 | -37 | -34 | -32 | -22 | -40 | 8,6 | 181 | -8,4 | 330 | -6,2 |  | 365 | -4,5 | 86 | 86 | 167 | ЮЗ | — | 6,6 |  |
| Хоседа-Хард | -48 | -46 | -43 | -42 | -25 | -53 | 9,5 | 229 | -13,3 | 296 | -8,6 |  | 318 | -7,3 | 83 | 82 | 118 | Ю | 7,2 | 4,4 |  |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | -37 | -34 | -34 | -31 | -17 | -46 | 8,3 | 152 | -7,8 | 221 | -4 |  | 239 | -2,8 | 83 | 82 | 174 | Ю | 5,5 | 4,3 |  |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баку | -8 | -6 | -5 | -4 | 2 | -13 | 4,8 | 0 |  | 112 | 5,1 |  | 137 | 5,8 | — | 72 | 125 | С | — | 9,5 |  |
| РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванадзор | -20 | -17 | -16 | -15 | — | -30 | — | 89 | -2,5 | 180 | 0,7 |  | 202 | 1,6 | 69 | 52 | 135 | СЗ | 4,8 | — |  |
| Горис | -15 | -13 | -13 | -11 | — | -20 | — | 45 | -0,6 | 173 | 2,4 |  | 197 | 3,2 | 65 | 51 | 225 | СЗ | 4,3 | — |  |
| Ереван | -21 | -19 | -19 | -17 | — | -27 | 8,3 | 70 | -2,4 | 140 | 1 |  | 159 | 1,8 | 78 | 67 | 132 | ЮЗ | 3,4 | — |  |
| Ехегнадзор | -23 | -19 | -19 | -16 | — | -26 | — | 79 | -2,6 | 148 | 0,5 |  | 168 | 1,4 | 73 | 62 | 175 | ЮЗ | — | — |  |
| Камо | -24 | -22 | -21 | -18 | — | -33 | — | 134 | -4,9 | 211 | -1,5 |  | 243 | -0,1 | 73 | 65 | 114 | ЮЗ | 5,9 | — |  |
| Кафан | -14 | -12 | -11 | -9 | — | -22 | — | 0 |  | 140 | 3,1 |  | 159 | 3,8 | 73 | 53 | 188 | В | — | — |  |
| Севан | -23 | -20 | -20 | -18 | — | -33 | 7,6 | 134 | -5,6 | 213 | -2 |  | 240 | -0,7 | 81 | 78 | 161 | З | 5,1 | — |  |
| Сисиан | -26 | -23 | -21 | -19 | — | -34 | — | 105 | -3,2 | 189 | 0,1 |  | 211 | 1 | 70 | 56 | 120 | СЗ | 4,3 | — |  |
| Спитак | -21 | -18 | -18 | -14 | — | — | — | 102 | -3 | 184 | 0,1 |  | 204 | 1 | 70 | 59 | 106 | З | 6,6 | — |  |
| Степанаван | -22 | -19 | -18 | -16 | — | -31 | — | 99 | -2,6 | 189 | 0,6 |  | 211 | 1,4 | 68 | 56 | 142 | ЮЗ | 7,2 | — |  |
| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брест | -30 | -25 | -24 | -21 | -7 | -36 | 5,5 | 100 | -3,1 | 186 | 0,1 |  | 206 | 1 | 85 | 80 | 185 | ЮЗ | 3,7 | 3,4 |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебск | -36 | -31 | -30 | -25 | -12 | -41 | 6,2 | 135 | -5,3 | 207 | -2,1 |  | 225 | -1,2 | 85 | 80 | 202 | Ю | 4,8 | 4,3 |  |
| Полоцк | -35 | -30 | -29 | -25 | -12 | -39 | 6,3 | 133 | 5 | 207 | -1,8 |  | 225 | -0,9 | 85 | 82 | 202 | Ю | 4,1 | 3,8 |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Василевичи | -30 | -27 | -26 | -23 | -10 | -36 | 6,5 | 121 | -4,4 | 194 | -1,2 |  | 212 | -0,3 | 85 | 79 | 198 | Ю | 3,7 | 3,2 |  |
| Гомель | -32 | -28 | -28 | -24 | -11 | -35 | 6,3 | 125 | -4,7 | 194 | -1,6 |  | 211 | -0,7 | 84 | 80 | 194 | Ю | 4 | 3,9 |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродно | -31 | -26 | -25 | -22 | -9 | -36 | 5,7 | 113 | -3,5 | 194 | -0,5 |  | 213 | 0,4 | 87 | 83 | 186 | З | 5,6 | 4,1 |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минск | -33 | -28 | -28 | -24 | -10 | -39 | 6,2 | 131 | -4,6 | 202 | -1,6 |  | 221 | -0,7 | 86 | 81 | 228 | Ю | 3,7 | 3,9 |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горки | -35 | -30 | -29 | -26 | -12 | -40 | 6,3 | 139 | -5,6 | 208 | -2,4 |  | 226 | -1,5 | 86 | 84 | 205 | Ю | 5,3 | 4,4 |  |
| Могилев | -34 | -29 | -28 | -24 | -12 | -37 | 6,4 | 132 | -5,1 | 204 | -1,9 |  | 220 | -1,1 | 86 | 82 | 217 | Ю | 4,7 | 4,4 |  |
| ГРУЗИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ахалкалаки | -24 | -21 | -18 | -15 | -8 | -38 | 9,9 | 117 | -4,5 | 206 | -0,8 |  | 233 | 0,4 | — | 61 | 152 | ЮВ | — | 5,1 |  |
| Казбеги | -30 | -25 | -24 | -21 | -9 | -42 | 7,3 | 272 | -8,6 | 365 | -5,7 |  | 365 | -5,7 | — | 72 | 377 | З | — | 4,9 |  |
| Крестовый перевал | -17 | -15 | -15 | -13 | -3 | -38 | 8,4 | 180 | -6,7 | 291 | -1,9 |  | 326 | -1,3 | — | 77 | 508 | СВ | — | 4,2 |  |
| Мамисонский перевал | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -35 | 5,5 | 210 | -7,2 | 365 | -2,1 |  | 365 | -2,1 | — | 81 | 321 | З | — | 8 |  |
| Местиа | -20 | -16 | -15 | -13 | -4 | -35 | 10,5 | 148 | -3,7 | 202 | -0,4 |  | 228 | 0,7 | — | 66 | 331 | С | — | 1,3 |  |
| Мта-Сабуети | -10 | -8 | -7 | -4 | 2 | -27 | 7,1 | 93 | -2,2 | 195 | 0,8 |  | 221 | 1,8 | — | 83 | 624 | В | — | 10 |  |
| Поти | -8 | -6 | -6 | -3 | 3 | -13 | 6,7 | 0 |  | 82 | 6,5 |  | 119 | 7,4 | — | 64 | 723 | В | — | 6,1 |  |
| Сакара | -10 | -8 | -8 | -3 | 2 | -20 | 7,8 | 0 |  | 98 | 5,3 |  | 125 | 6,2 | — | 61 | 604 | В | — | 1,8 |  |
| Самтредиа | -9 | -7 | -5 | -3 | 2 | -17 | 6,9 | 0 |  | 87 | 6,3 |  | 119 | 6,8 | — | — | 624 | В | — | 5,3 |  |
| Тбилиси | -14 | -11 | -10 | -8 | 1 | -22 | 7,4 | 0 |  | 121 | 4,1 |  | 143 | 5,3 | — | 57 | 120 | СЗ | — | 2,9 |  |
| Телави | -13 | -12 | -11 | -8 | 2 | -23 | 7,5 | 0 |  | 133 | 3,5 |  | 157 | 4,3 | — | 63 | 186 | З | — | 2 |  |
| Цхинвали | -10 | -9 | -8 | -4 | 2 | -28 | 7,6 | 43 | -0,8 | 154 | 2,2 |  | 178 | 3,1 | — | 67 | 247 | С | — | 3,1 |  |
| Шираки | -21 | -18 | -17 | -14 | -5 | -32 | 12,4 | 54 | -1,2 | 153 | 1,8 |  | 174 | 2,6 | — | 63 | 160 | СЗ | — | 3 |  |
| Абхазская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гудаута | -8 | -7 | -6 | -3 | -2 | -13 | 6,9 | 0 |  | 77 | 6,5 |  | 114 | 7,4 | — | 66 | 711 | СВ | — | 2,9 |  |
| Псху | -17 | -14 | -12 | -10 | -4 | -27 | 9,7 | 45 | -0,8 | 165 | 2,1 |  | 190 | 3,0 | — | 73 | 1120 | С | — | 0 |  |
| Сухуми | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -12 | 6,5 | 0 |  | 79 | 6,4 |  | 115 | 7,3 | — | 65 | 679 | СВ | — | 3 |  |
| Аджарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батуми | -4 | -2 | -2 | -1 | 4 | -8 | 6,4 | 0 |  | 64 | 7,3 |  | 112 | 8,1 | — | 70 | 1231 | ЮВ | — | 3,2 |  |
| Хуло | -10 | -7 | -6 | -3 | 2 | -18 | 6,4 | 0 |  | 143 | 3,2 |  | 213 | 4,3 | — | 65 | 718 | С | — | 5 |  |
| РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | -41 | -38 | -36 | -33 | -23 | -52 | 9 | 167 | -11,7 | 215 | -8,1 |  | 227 | -7,2 | 80 | 77 | 88 | ЮЗ | 5,9 | 5,2 |  |
| Атбасар | -40 | -39 | -37 | -34 | -25 | -57 | 9,6 | 169 | -11,7 | 215 | -8,9 |  | 229 | -7,7 | 81 | 78 | 92 | ЮЗ | 7,8 | 5,5 |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинск | -38 | -36 | -33 | -31 | -22 | -48 | 8,9 | 154 | -10,1 | 200 | -6,8 |  | 212 | -5,9 | 80 | — | 87 | Ю | 6,1 | 4,3 |  |
| Караулкельды | -39 | -37 | -35 | -33 | — | -44 | 8,5 | 144 | -8,7 | 191 | -5,6 |  | 202 | -4,8 | — | — | 83 | ЮВ | 5,3 | 4,2 |  |
| Уил | -39 | -38 | -36 | -34 | -18 | -42 | 8,6 | 142 | -8,7 | 187 | -5,6 |  | 201 | -4,6 | 81 | 76 | 104 | ЮВ | 6,1 | 4,4 |  |
| Челкар | -39 | -37 | -35 | -33 | — | -45 | 9,5 | 146 | -9,8 | 190 | -6,4 |  | 201 | -4,6 | 81 | — | 75 | СВ | 6,2 | 4,9 |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | -30 | -28 | -23 | -21 | -11 | — | 9,8 | 111 | -4,6 | 168 | -1,6 |  | 182 | -0,8 | 75 | 75 | 213 | Ю | 1,3 | 1,1 |  |
| Баканас | -41 | -40 | -39 | -35 | — | -43 | 12,1 | 125 | -7,6 | 172 | -4,5 |  | 185 | -3,5 | 79 | — | 75 | СВ | 2,5 | 2,1 |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | -33 | -30 | -28 | -25 | -8 | -38 | 8,1 | 125 | -6,4 | 177 | -3,4 |  | 191 | -2,4 | 84 | 75 | 77 | В | 6 | 5,8 |  |
| Ганюшкино | -30 | -28 | -27 | -23 | — | — | 7,4 | 111 | -5,1 | 174 | -1,9 |  | 187 | -1,2 | 82 | — | 66 | В | 7,3 | 4,9 |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зайсан | -39 | -38 | -36 | -33 | -23 | — | 8,3 | 151 | -11,8 | 191 | -8,3 |  | 203 | -7,3 | 81 | 80 | 74 | — | — | — |  |
| Зыряновск | -46 | -44 | -44 | -41 | — | -51 | 12,3 | 172 | -15,2 | 217 | -11,1 |  | 231 | -9,9 | — | — | 218 | — | — | — |  |
| Катон-Карагай | -37 | -35 | -31 | -29 | — | — | 9,9 | 167 | -9,6 | 225 | -6 |  | 244 | -4,8 | 65 | — | 97 | — | — | — |  |
| Лениногорск | -45 | -39 | -42 | -36 | — | — | 11,4 | 164 | -9 | 223 | -5,5 |  | 240 | -4,4 | 67 | — | 126 | В | 6,6 | 2,7 |  |
| Усть-Каменогорск | -46 | -44 | -42 | -39 | — | -49 | 11,3 | 154 | -11,8 | 204 | -7,8 |  | 219 | -6,6 | 75 | — | 166 | ЮВ | 5 | 2,4 |  |
| Шемонаиха | -46 | -44 | -42 | -38 | — | — | -11,4 | 160 | -12 | 209 | -8,2 |  | 223 | -7,1 | 78 | — | 152 | Ю | 6 | 2,9 |  |
| Джамбулская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джамбул | -30 | -28 | -27 | -23 | — | -41 | 10,4 | 100 | -3,6 | 162 | -0,7 |  | 186 | 0,6 | 76 | — | 162 | Ю | 4,5 | 3 |  |
| Фурмановка | -32 | -29 | -27 | -24 | — | — | 10,4 | 113 | -5,6 | 166 | -2,5 |  | 179 | -1,6 | 72 | — | 112 | СВ | 4,3 | 3,3 |  |
| Джезказганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балхаш | -37 | -35 | -33 | -31 | -20 | — | 9,1 | 144 | -9,9 | 189 | -6,5 |  | 203 | -5,4 | — | — | 61 | СВ | 5,1 | 4,8 |  |
| Карсакпай | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | — | 9 | 154 | -10,5 | 199 | -7,2 |  | 212 | -6,1 | 80 | 76 | 68 | — | — | — |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джамбейты | -39 | -36 | -33 | -30 | — | -42 | 8,8 | 145 | -9,2 | 192 | -5,9 |  | 205 | -4,9 | 82 | — | 94 | ЮВ | 5,5 | 5,1 |  |
| Уральск | -38 | -36 | -33 | -30 | -19 | -43 | 8,6 | 148 | -9,4 | 198 | -5,9 |  | 209 | -5,1 | — | — | 112 | ЮВ | 4,7 | 3 |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Караганда | -39 | -37 | -35 | -32 | -21 | — | 9,3 | 161 | -10,3 | 208 | -7 |  | 222 | -6 | 78 | — | 92 | ЮЗ | 5,3 | 4,9 |  |
| Каркаралинск | -38 | -36 | -34 | -31 | — | -45 | 11,2 | 165 | -9,9 | 208 | -7 |  | 238 | -5,4 | 79 | — | 60 | Ю | 8 | — |  |
| Кзыл-Ординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аральское Море | -35 | -33 | -30 | -27 | -18 | -38 | 8,4 | 136 | -8,5 | 181 | -5,4 |  | 192 | -4,6 | 81 | 76 | 59 | СВ | 5,6 | 4,9 |  |
| Казалинск | -32 | -30 | -28 | -25 | — | -40 | 8,6 | 128 | -7,3 | 175 | -4,3 |  | 186 | -3,3 | 79 | — | 72 | СВ | 3 | 3,4 |  |
| Кзыл-Орда | -34 | -30 | -26 | -24 | — | -38 | 8,6 | 118 | -6,2 | 175 | -4,3 |  | 181 | -2,3 | 79 | — | 73 | СВ | 4,5 | 4,4 |  |
| Кокчетавская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кокчетав | -39 | -36 | -37 | -33 | — | -46 | 8,5 | 167 | -11 | 215 | -7,5 |  | 228 | -6,5 | — | — | 60 | ЮЗ | 7,9 | 5,9 |  |
| Кустанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кустанай | -40 | -36 | -37 | -34 | -24 | — | 8,7 | 161 | -12 | 212 | -8,1 |  | 224 | -7,2 | 81 | 78 | 73 | — | — | 4,6 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форт-Шевченко | -21 | -19 | -19 | -17 | — | — | 4,9 | 79 | -2,1 | 157 | 0,9 |  | 172 | 1,5 | 76 | — | 61 | — | — | — |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баянаул | -39 | -37 | -35 | -32 | — | — | 8,9 | 157 | -9,7 | 208 | -6,3 |  | 224 | -5,2 | 72 | — | 88 | З | 8,7 | 3,9 |  |
| Павлодар | -40 | -39 | -38 | -35 | — | -47 | 9,8 | 161 | -12,3 | 206 | -8,7 |  | 220 | -7,6 | 79 | — | 86 | Ю | 5,9 | 4,8 |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | -40 | -38 | -39 | -36 | -24 | -44 | 9,1 | 171 | -12,2 | 218 | -8,6 |  | 233 | -7,5 | 81 | 78 | 74 | ЮЗ | 6,4 | 5,7 |  |
| Семипалатинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягуз | -42 | -41 | -40 | -39 | — | — | 11,6 | 159 | -11,7 | 205 | -8,1 |  | 222 | -6,8 | 75 | — | 99 | — | — | — |  |
| Бахты | -38 | -36 | -33 | -30 | — | — | 13,5 | 135 | -9,1 | 181 | -5,6 |  | 194 | -4,6 | 76 | — | 125 | — | — | — |  |
| Кокпекты | -45 | -43 | -41 | -38 | — | -50 | 12,3 | 164 | -14 | 209 | -10 |  | 222 | -8,9 | 77 | — | 143 | — | — | — |  |
| Семипалатинск | -44 | -41 | -40 | -36 | — | — | 9,8 | 159 | -11,2 | 203 | -7,8 |  | 216 | -6,8 | 76 | — | 109 | — | — | — |  |
| Талды-Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаркент | -32 | -30 | -27 | -23 | -11 | — | 12,6 | 111 | -6 | 159 | -2,9 |  | 174 | -1,9 | — | 74 | 63 | — | — | — |  |
| Талды-Курган | -34 | -32 | -29 | -26 | — | — | 12,5 | 125 | -6,6 | 174 | -3,7 |  | 187 | -2,8 | — | — | 169 | — | — | — |  |
| Тургайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амангельды | -40 | -37 | -37 | -33 | — | -45 | 9,2 | 157 | -11,4 | 200 | -8 |  | 211 | -7,1 | 81 | — | 92 | СВ | 7,3 | 4,8 |  |
| Тургай | -37 | -34 | -33 | -31 | -23 | — | 9,4 | 152 | -11,2 | 194 | -7,8 |  | 207 | -6,9 | 80 | 78 | 88 | СВ | 6,3 | 4,9 |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | -29 | -26 | -24 | -21 | -10 | — | 10,1 | 86 | -3,6 | 151 | -0,3 |  | 165 | 0,5 | — | 74 | 134 | В | 2,6 | 2,5 |  |
| Чимкент | -26 | -25 | -17 | -15 | — | — | 9,8 | 61 | -1,9 | 143 | 1,5 |  | 160 | 2,2 | — | — | 368 | В | 4,3 | 2,5 |  |
| КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каракол | -18 | -16 | -15 | -13 | — | — | 11 | — | — | — | — |  | — | — | 72 | 64 | 93 | В | 4,4 | — |  |
| Чолпон-Ата | -14 | -13 | -11 | -10 | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | 71 | 61 | — | — | — | — |  |
| Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кочкорка | -24 | -22 | -23 | -21 | — | -36 | — | — | — | — | — |  | — | — | 62 | 42 | 23 | З | 1,7 | — |  |
| Нарын | -33 | -31 | -32 | -29 | — | -38 | 10,7 | — | — | — | — |  | — | — | 80 | 69 | — | З | 2,1 | — |  |
| Сусамыр | -42 | -40 | -40 | -36 | — | — | 13,1 | — | — | — | — |  | — | — | 82 | 76 | 113 | ЮЗ | 0,7 | — |  |
| Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гульча | -24 | -22 | -20 | -20 | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | 56 | 195 | — | — | — |  |
| Ош | -20 | -17 | -16 | -13 | — | — | 9,9 | — | — | — | — |  | — | — | — | 57 | 205 | З | 1,8 | — |  |
| Хайдаркан | -20 | -19 | -17 | -16 | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | 52 | 233 | — | — | — |  |
| Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талас | -28 | -24 | -23 | -21 | — | — | 12,3 | — | — | — | — |  | — | — | 67 | 57 | 126 | В | 2,5 | — |  |
| Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бишкек | -28 | -27 | -24 | -23 | — | — | 10,6 | — | — | — | — |  | — | — | 71 | 63 | 184 | З | 2,4 | — |  |
| РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кишинев | -24 | -22 | -20 | -17 | -8 | -32 | 5,9 | 82 | -2,5 | 162 | 0,6 |  | 179 | 1,4 | 81 | 75 | 130 | СЗ | 5,7 | — |  |
| РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ахалская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабад | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8,8 | 0 |  | 108 | 4 |  | 128 | 4,8 | — | 69 | 139 | В | 2,3 | — |  |
| Гаудан | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 9,5 | 21 | -0,1 | 151 | 2,7 |  | 173 | 3,4 | — | 60 | 174 | Ю | 5,4 | — |  |
| Серахс | -18 | -14 | -14 | -11 | -3 | -26 | 9,7 | 0 |  | 96 | 4,9 |  | 117 | 5,7 | — | 63 | 150 | СЗ | 4,8 | — |  |
| Теджен | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10,6 | 0 |  | 103 | 3,8 |  | 123 | 4,7 | — | 63 | 110 | В | 4,8 | — |  |
| Балканская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гасанкули | -17 | -13 | -12 | -8 | 0 | -18 | 10,5 | 0 |  | 98 | 5,3 |  | 122 | 6 | — | 64 | 120 | СВ | 3,9 | — |  |
| Казанджик | -20 | -16 | -14 | -13 | -2 | -29 | 8,2 | 0 |  | 114 | 3,2 |  | 131 | 4 | — | 68 | 109 | В | 6,4 | — |  |
| Кизиларват | -19 | -18 | -17 | -14 | -3 | -26 | 8 | 0 |  | 118 | 3 |  | 135 | 3,8 | — | 72 | 134 | В | 6,7 | — |  |
| Кизилатрек | -10 | -8 | -6 | -5 | 3 | -15 | 10,3 | 0 |  | 82 | 6,3 |  | 111 | 6,9 | — | 61 | 125 | СВ | 3,7 | — |  |
| Небитдаг | -19 | -16 | -15 | -11 | -2 | -24 | 8,3 | 0 |  | 99 | 4,7 |  | 114 | 5,3 | — | 57 | 81 | В | 7,6 |  |  |
| Туркменбаши | -18 | -14 | -13 | -11 | -3 | -22 | 8,1 | 0 |  | 124 | 4,1 |  | 144 | 4,6 | — | 61 | 82 | ЮВ | 6,5 | — |  |
| Чагыл | -25 | -21 | -20 | -15 | -5 | -32 | 9,3 | 62 | -0,4 | 137 | 1,4 |  | 153 | 2,2 | — | 60 | 70 | В | 5,6 | — |  |
| Марыйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байрамали | -18 | -16 | -15 | -12 | -5 | -26 | 10,1 | 0 |  | 103 | 4 |  | 121 | 5 | — | 55 | 146 | В | 4,1 | — |  |
| Иолотань | -20 | -17 | -15 | -14 | -6 | -28 | 10,3 | 0 |  | 106 | 4,1 |  | 128 | 4,9 | — | 62 | 90 | ЮВ | 4 | — |  |
| Кушка | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -33 | 11,1 | 0 |  | 115 | 4,4 |  | 137 | 5,2 | — | 65 | 239 | ЮЗ | 3,1 | — |  |
| Мары | -18 | -15 | -15 | -12 | -4 | -25 | 10,3 | 0 |  | 101 | 4 |  | 122 | 4,8 | — | 62 | 99 | В | 5 | — |  |
| Тахтабазар | -20 | -16 | -15 | -12 | -5 | -27 | 10 | 0 |  | 104 | 4,3 |  | 125 | 5,1 | — | 69 | 205 | ЮВ | 3,3 | — |  |
| Ташаузская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташауз | -24 | -21 | -21 | -17 | -8 | -33 | 9,6 | 81 | -0,8 | 147 | -0,1 |  | 160 | 0,6 | — | 65 | 60 | В | 5,9 | — |  |
| Чарджоуская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дарганата | -23 | -19 | -18 | -15 | -6 | -31 | 10,2 | 51 | -0,6 | 135 | 1,4 |  | 151 | 2,2 | — | 58 | 81 | В | 4,7 | — |  |
| Керки | -19 | -16 | -16 | -12 | -3 | -25 | 10 | 0 |  | 96 | 4,6 |  | 122 | 5,5 | — | 64 | 141 | ЮВ | 4,9 | — |  |
| Репетек | -20 | -17 | -16 | -12 | -2 | -31 | 10,5 | 0 |  | 111 | 3,6 |  | 130 | 4,4 | — | 58 | 90 | ЮВ | 4,4 | — |  |
| Чарджоу | -19 | -17 | -15 | -13 | -2 | -24 | 9,6 | 0 |  | 114 | 3,3 |  | 134 | 4,1 | — | 63 | 93 | С | 5 | — |  |
| РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Андижанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Андижан | -19 | -16 | -16 | — | -5 | -28 | 9,1 | 52 | — | 130 | 1,6 |  | — | — | — | — | — | — | 2,1 | — |  |
| Бухарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухара | -19 | -16 | -15 | — | -3 | -25 | 10,1 | 0 |  | 126 | 3,1 |  | — | — | — | — | — | — | 4,5 | — |  |
| Джизакская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галляарал | -26 | -23 | -22 | — | -6 | -37 | 11 | 62 | — | 144 | 1,4 |  | — | — | — | — | — | — | 4,7 | — |  |
| Джизак | -22 | -19 | -19 | — | -4 | -32 | 8,5 | 28 | — | 126 | 2,7 |  | — | — | — | — | — | — | 5,5 | — |  |
| Каракалпакстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каракалпакия | -32 | -29 | -30 | — | -13 | -40 | 7,8 | 119 | — | 174 | -2,4 |  | — | — | — | — | — | — | 5 | — |  |
| Муйнак | -25 | -23 | -23 | — | -8 | — | 6,8 | 104 | — | 167 | -1,2 |  | — | — | — | — | — | — | 4,8 | — |  |
| Нукус | -27 | -24 | -23 | — | -9 | -34 | 8,8 | 90 | — | 143 | -0,6 |  | — | — | — | — | — | — | 4,2 | — |  |
| Чимбай | -27 | -24 | -23 | — | -10 | -34 | 9,4 | 100 | — | 163 | -1,3 |  | — | — | — | — | — | — | 3 | — |  |
| Кашкадарьинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гузар | -16 | -14 | -13 | — | -2 | -23 | 9,4 | 0 |  | 100 | 4,7 |  | — | — | — | — | — | — | 4,7 | — |  |
| Мубарек | -19 | -16 | -16 | — | -3 | -27 | 9,9 | 0 |  | 122 | 3,5 |  | — | — | — | — | — | — | 2,8 | — |  |
| Навоийская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навои | -18 | -16 | -16 | — | -2 | -28 | 9 | 0 |  | 123 | 3,5 |  | — | — | — | — | — | — | 3,6 | — |  |
| Нурата | -22 | -19 | -19 | — | -4 | -32 | 10 | 28 | — | 136 | 2,8 |  | — | — | — | — | — | — | 7,4 | — |  |
| Наманганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Касансай | -17 | -15 | -14 | — | -4 | -21 | 8,9 | 48 | — | 138 | 2 |  | — | — | — | — | — | — | 2,6 | — |  |
| Наманган | -20 | -17 | -17 | — | -6 | -26 | 8,7 | 52 | — | 128 | 1,5 |  | — | — | — | — | — | — | 2 | — |  |
| Самаркандская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каттакурган | -19 | -16 | -16 | — | -3 | -30 | 8,6 | 23 | — | 134 | 2,8 |  | — | — | — | — | — | — | 3,7 | — |  |
| Самарканд | -18 | -15 | -14 | — | -3 | -25 | 9,8 | 0 |  | 133 | 3,3 |  | — | — | — | — | — | — | 2,7 | — |  |
| Сурхандарьинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денау | -14 | -12 | -11 | — | 0 | -21 | 9,3 | 0 |  | 89 | 5,1 |  | — | — | — | — | — | — | 2,4 | — |  |
| Термез | -14 | -12 | -12 | — | -1 | -20 | 10,4 | 0 |  | 91 | 4,5 |  | — | — | — | — | — | — | 4 | — |  |
| Шерабад | -13 | -10 | -10 | — | 1 | — | 8,4 | 0 |  | 80 | 5,4 |  | — | — | — | — | — | — | 3,6 | — |  |
| Сырдарьинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырдарья | -23 | -21 | -20 | — | -5 | -32 | 9,4 | 51 | — | 134 | 1,8 |  | — | — | — | — | — | — | 2,2 | — |  |
| Ташкентская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташкент | -19 | -16 | -16 | — | -4 | -30 | 9,6 | 30 | — | 129 | 2,7 |  | — | — | — | — | — | — | 2,1 | — |  |
| Чарвак | -18 | -16 | -15 | — | -5 | -24 | 6,9 | 56 | — | 144 | 1,7 |  | — | — | — | — | — | — | 11,3 | — |  |
| Ферганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коканд | -17 | -14 | -14 | — | -5 | -24 | 7,6 | 51 | — | 131 | 1,8 |  | — | — | — | — | — | — | 5,4 | — |  |
| Фергана | -18 | -15 | -15 | — | -6 | — | 9,1 | 47 | — | 132 | 1,9 |  | — | — | — | — | — | — | 1,4 | — |  |
| Хорезмская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ургенч | -23 | -21 | -21 | — | -8 | -28 | 8,8 | 79 | — | 148 | 0,8 |  | — | — | — | — | — | — | — | 4,6 |  |
| УКРАИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винницкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винница | -29 | -26 | -25 | -21 | -10 | -36 | — | 107 | -3,7 | 180 | -0,7 |  | 198 | 0,2 | — | — | 194 | Ю | — | — |  |
| Волынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ковель | -28 | -25 | -23 | -21 | -9 | -35 | — | 97 | -3,2 | 180 | 0 |  | 200 | 0,9 | — | — | 176 | З | — | — |  |
| Луцк | -27 | -24 | -22 | -20 | -8 | -34 | — | 99 | -3,3 | 179 | -0,1 |  | 199 | 0,8 | — | — | 162 | ЮВ | — | — |  |
| Днепропетровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Днепропетровск | -29 | -27 | -26 | -24 | -10 | -38 | — | 100 | -3,7 | 172 | -0,6 |  | 187 | 0,2 | — | — | 209 | В | — | — |  |
| Комиссаровка | -27 | -25 | -22 | -20 | -8 | -34 | — | 100 | -3,7 | 175 | -0,6 |  | 191 | 0,2 | — | — | 180 | СВ | — | — |  |
| Кривой Рог | -21 | -18 | -18 | -17 | -7 | -28 | — | 95 | -3,3 | 170 | -0,2 |  | 186 | 0,6 | — | — | 177 | В | — | — |  |
| Донецкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецк | -28 | -26 | -24 | -22 | -9 | -34 | — | 105 | -4,1 | 176 | -0,9 |  | 190 | -0,2 | — | — | 204 | ЮВ | — | — |  |
| Житомирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житомир | -29 | -25 | -24 | -22 | -9 | -35 | — | 109 | -3,9 | 182 | -0,8 |  | 201 | 0,1 | — | — | 174 | З | — | — |  |
| Овруч | -28 | -25 | -23 | -21 | -8 | -34 | — | 111 | -4 | 185 | -0,9 |  | 202 | 0 | — | — | 205 | З | — | — |  |
| Закарпатская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ужгород | -25 | -23 | -21 | -18 | -7 | -32 | — | 63 | 2 | 154 | 1,5 |  | 176 | 2,4 | — | — | 278 | ЮВ | 4,4 | — |  |
| Запорожская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорожье | -27 | -24 | -23 | -21 | -7 | -32 | — | 86 | -2,9 | 166 | 0,3 |  | 181 | 1 | — | — | 219 | СВ | — | — |  |
| Кирилловка | -28 | -25 | -23 | -22 | -8 | -33 | — | 99 | -3,5 | 174 | -0,4 |  | 191 | 0,4 | — | — | 236 | В | — | — |  |
| Ивано-Франковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивано-Франковск | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | — | 96 | -3,3 | 178 | 0 |  | 198 | 0,9 | — | — | 172 | ЮВ | — | — |  |
| Киевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киев | -29 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | — | 103 | -3,7 | 176 | -0,6 |  | 193 | 0,3 | — | — | 235 | З | 4,3 | — |  |
| Кировоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайворон | -29 | -26 | -25 | -22 | -9 | -35 | — | 95 | -3,4 | 173 | -0,2 |  | 190 | 0,6 | — | — | 220 | ЮВ | — | — |  |
| Знаменка | -29 | -27 | -25 | -22 | -10 | -35 | — | 105 | -3,9 | 177 | -0,8 |  | 193 | 0 | — | — | 200 | Ю | — | — |  |
| Кировоград | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -35 | — | 102 | -3,8 | 175 | -0,7 |  | 191 | 0,1 | — | — | 167 | Ю | — | — |  |
| Луганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луганск | -32 | -29 | -27 | -25 | -10 | -42 | — | 100 | -4,1 | 172 | -0,8 |  | 188 | 0 | — | — | 179 | В | — | — |  |
| Львовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Львов | -25 | -24 | -20 | -19 | -9 | -34 | — | 99 | -3 | 179 | 0 |  | 201 | 1 | — | — | 231 | ЮВ | 5,8 | — |  |
| Николаевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Николаев | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | — | 76 | -2,2 | 160 | 0,9 |  | 176 | 1 | — | — | 178 | СВ | — | — |  |
| Одесская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измаил | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | — | 54 | -1,3 | 153 | 1,9 |  | 172 | 2,7 | — | — | 188 | С | 6,4 | — |  |
| Любашевка | -24 | -21 | -21 | -19 | -7 | -30 | — | 93 | -3,3 | 171 | -0,2 |  | 187 | 0,6 | — | — | 194 | ЮВ | — | — |  |
| Одесса | -24 | -21 | -20 | -18 | -6 | -29 | — | 61 | -1,4 | 158 | 1,7 |  | 178 | 2,5 | — | — | 204 | С | 6,5 | — |  |
| Раздельное | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -29 | — | 83 | -2,5 | 164 | 0,6 |  | 181 | 1,4 | — | — | 178 | СВ | — | — |  |
| Сарата | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | — | 64 | -1,5 | 157 | 1,6 |  | 177 | 2,4 | — | — | 163 | С | — | — |  |
| Полтавская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лубны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | — | 112 | -4,2 | 179 | -1,2 |  | 195 | -0,4 | — | — | 247 | ЮВ | — | — |  |
| Полтава | -30 | -27 | -25 | -23 | -11 | -34 | — | 112 | -4,3 | 177 | -1,3 |  | 193 | -0,5 | — | — | 215 | В | — | — |  |
| Ровенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровно | -27 | -25 | -22 | -21 | -9 | -35 | — | 105 | -3,5 | 181 | -0,5 |  | 200 | 0,4 | — | — | 157 | З | — | — |  |
| Сарны | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -35 |  | 102 | -3,5 | 180 | -0,4 |  | 199 | 0,5 | — | — | 182 | Ю | — | — |  |
| Сумская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ромны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | — | 118 | -4,8 | 184 | -1,7 |  | 200 | -0,8 | — | — | 237 | В | — | — |  |
| Сумы | -30 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | — | 121 | -5 | 185 | -1,9 |  | 201 | -1,1 | — | — | 220 | ЮВ | — | — |  |
| Тернопольская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тернополь | -25 | -23 | -22 | -20 | -9 | -32 | — | 109 | -3,8 | 183 | -0,7 |  | 203 | 0,2 | — | — | 175 | ЮВ | — | — |  |
| Харьковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лозовая | -30 | -27 | -26 | -22 | -10 | -35 | — | 108 | -4,3 | 176 | -1,3 |  | 192 | -0,4 | — | — | 230 | В | — | — |  |
| Харьков | -31 | -28 | -26 | -23 | -11 | -36 | — | 113 | -4,6 | 179 | -1,5 |  | 194 | -0,7 | — | — | 192 | В | 6,5 | — |  |
| Херсонская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аскания-Нова | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -31 | — | 75 | -2,2 | 165 | 1 |  | 182 | 1,8 | — | — | 154 | В | 7,2 | — |  |
| Геническ | -27 | -24 | -23 | -19 | -7 | -32 | — | 70 | -1,7 | 161 | 1,4 |  | 178 | 2,1 | — | — | 166 | В | 6,6 | — |  |
| Херсон | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -32 | — | 77 | -2,1 | 163 | 1 |  | 180 | 1,8 | — | — | 165 | В | — | — |  |
| Хмельницкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хмельницкий | -26 | -25 | -22 | -21 | -9 | -32 | — | 106 | -3,6 | 181 | -0,5 |  | 200 | 0,4 | — | — | 195 | ЮВ | — | — |  |
| Черкасская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золотоноша | -29 | -26 | -24 | -21 | -8 | -36 | — | 104 | -3,9 | 177 | -0,8 |  | 194 | 0,1 | — | — | 205 | ЮВ | — | — |  |
| Умань | -29 | -25 | -23 | -20 | -8 | -35 | — | 104 | -3,7 | 178 | -0,6 |  | 195 | 0,2 | — | — | 220 | СЗ | — | — |  |
| Черниговская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернигов | -31 | -28 | -27 | -23 | -10 | -36 | — | 115 | -4,5 | 185 | -1,4 |  | 202 | -0,5 | — | — | 210 | Ю | — | — |  |
| Черновицкая область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновцы | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -32 | — | 92 | -3,2 | 173 | 0 |  | 191 | 0,9 | — | — | 173 | СЗ | 6,3 | — |  |
| Автономная Республика Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | -27 | — | 105 | -2,6 | 209 | 0,7 |  | 237 | 1,7 | — | — | 638 | СЗ | — | — |  |
| Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -9 | -33 | — | 55 | -1,1 | 156 | 2 |  | 175 | 2,8 | — | — | 160 | В | — | — |  |
| Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -3 | -30 | — | 37 | -0,5 | 153 | 2,6 |  | 174 | 3,4 | — | — | 210 | СВ | 7,4 | — |  |
| Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | — | 0 |  | 140 | 3,4 |  | 162 | 4,1 | — | — | 185 | СЗ | 6,5 | — |  |
| Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | -15 | — | 0 |  | 119 | 5,1 |  | 149 | 5,9 | — | — | 355 | З | — | — |  |

Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Республика, край,    |Баро-|Темпера-|Темпера- |Средняя |Абсолют-|  Средняя  |Средняя | Средняя |Количест-|Су-  |Преоб-|Минимальная|

|     область, пункт     |мет- | тура   | тура    |макси-  |  ная   | суточная  |месячная|месячная |во осад- |точ- |ладаю-|из средних |

|                        |риче-|воздуха,|воздуха, |мальная |макси-  | амплитуда |относи- |относи-  |ков за   |ный  | щее  | скоростей |

|                        |ское |  °С,   |  °С,    |темпера-|мальная |температуры|тельная |тельная  |апрель-  |мак- |нап-  | ветра по  |

|                        |дав- |обеспе- |обеспече-| тура   |темпера-|  воздуха  |влаж-   |влажность|октябрь, |симум|равле-| румбам за |

|                        |ле-  |ченнос- |ченнос-  |воздуха | тура   | наиболее  |ность   |воздуха в|   мм    |осад-|ние   | июль, м/с |

|                        |ние, |  тью   |  тью    |наиболее|воздуха,|  теплого  |воздуха |  15 ч   |         |ков, |ветра |           |

|                        |гПа  |  0,95  |  0,99   |теплого |  °С    | месяца,°С |наиболее|наиболее |         | мм  |за    |           |

|                        |     |        |         |месяца, |        |           |теплого | теплого |         |     |июнь- |           |

|                        |     |        |         |  °С    |        |           |месяца, |месяца, %|         |     |август|           |

|                        |     |        |         |        |        |           |   %    |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|           1            |  2  |   3    |    4    |   5    |   6    |     7     |   8    |    9    |   10    | 11  |  12  |    13     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Российская Федерация                                                                                         |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп                  | 990 |  26,6  |  30,6   |   29   |   41   |   12,8    |   67   |   48    |   481   | 88  |  Ю   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск                  | 990 |  24,5  |  28,6   |  26,9  |   41   |   12,9    |   68   |   51    |   314   | 85  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Барнаул                 | 990 |  24,5  |  27,7   |   26   |   38   |   12,3    |   70   |   54    |   340   | 61  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Беля                    | 960 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    9,5    |   72   |   64    |   463   | 97  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бийск                   | 985 |  23,4  |  27,6   |  25,9  |   39   |   13,3    |   74   |   55    |   404   | 59  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Змеиногорск             | 965 |  23,6  |  27,7   |   26   |   40   |   13,3    |   68   |   52    |   445   | 113 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Катанда                 | 920 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   36   |    16     |   73   |   54    |   361   | 35  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кош-Агач                | 840 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   33   |   14,2    |   54   |   35    |   96    | 54  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Онгудай                 | 930 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |   15,3    |   71   |   50    |   334   | 52  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Родино                  | 990 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   40   |   13,8    |   63   |   45    |   243   | 50  |  ЮЗ  |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рубцовск                | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,4  |   41   |   13,5    |   65   |   46    |   255   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Славгород               | 995 |  24,9  |  28,9   |  27,3  |   40   |   12,9    |   62   |   45    |   225   | 70  |  СЗ  |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тогул                   | 980 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   37   |   12,2    |   75   |   60    |   376   | 42  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара                  | 990 |  24,7  |  27,5   |  26,3  |   36   |   10,2    |   80   |   67    |   610   | 104 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Белогорск               | 985 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   10,9    |   75   |   61    |   481   | 105 |  Ю   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Благовещенск            | 990 |  24,7  |  28,1   |   27   |   41   |   10,6    |   77   |   63    |   528   | 122 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бомнак                  | 965 |  21,7  |   26    |  24,6  |   35   |   12,8    |   75   |   61    |   533   | 101 |  В   |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Братолюбовка            | 980 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   11,7    |   79   |   63    |   550   |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бысса                   | 970 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   35   |   14,1    |   80   |   60    |   636   | 106 |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гош                     | 980 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   13,5    |   80   |   63    |   554   | 107 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дамбуки                 | 975 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   37   |   13,8    |   77   |   61    |   482   | 90  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ерофей Павлович         | 950 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   37   |   14,7    |   73   |   55    |   429   | 81  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Завитинск               | 980 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   10,7    |   79   |   65    |   577   | 127 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зея                     | 980 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   36   |   14,3    |   78   |   60    |   495   | 75  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Норский Склад           | 980 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   35   |   12,5    |   79   |   63    |   548   | 135 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Огорон                  | 960 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   35   |   13,7    |   78   |   61    |   525   | 96  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поярково                | 995 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   11,5    |   80   |   64    |   446   | 94  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Свободный               | 985 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   12,5    |   78   |   60    |   578   | 89  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сковородино             | 960 |   23   |  27,1   |  25,4  |   36   |   15,3    |   76   |   56    |   442   | 97  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средняя Нюкжа           | 945 |  22,6  |  26,8   |   25   |   38   |   16,7    |   76   |   56    |   546   |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тыган-Уркан             | 965 |   23   |  27,1   |  25,4  |   38   |   15,1    |   77   |   58    |   524   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тында                   | 950 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   14,9    |   76   |   56    |   518   | 69  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Унаха                   | 955 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   15,8    |   77   |   56    |   558   | 86  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Нюкжа              | 955 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |    14     |   72   |   52    |   402   | 128 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Черняево                | 980 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   37   |   12,4    |   78   |   59    |   415   | 86  |  СВ  |     -     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Шимановск               | 975 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   40   |   12,9    |   -    |   58    |   496   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Экимчан                 | 950 |  22,1  |  26,3   |  24,5  |   40   |   14,2    |   78   |   58    |   655   | 96  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск             |1010 |  19,6  |   24    |  20,9  |   34   |   10,9    |   72   |   57    |   402   | 55  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Борковская              | 990 |  17,9  |  22,3   |  20,3  |   35   |   14,2    |   74   |   60    |   435   | 76  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Емецк                   |1010 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   35   |   10,7    |   72   |   58    |   366   | 53  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Койнас                  |1000 |   19   |  23,3   |  21,4  |   36   |    12     |   70   |   55    |   423   | 80  |  СЗ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Котлас                  |1010 |   18   |   26    |  23,2  |   34   |   11,2    |   74   |   56    |   415   | 82  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мезень                  |1010 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   35   |   10,7    |   75   |   64    |   346   | 51  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Онега                   |1010 |  19,7  |  24,5   |  21,2  |   36   |   10,1    |   71   |   58    |   408   | 72  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань               |1015 |  28,4  |  32,1   |   31   |   40   |   11,1    |   55   |   36    |   126   | 73  |  В   |    3,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхний Баскунчак       |1010 |   29   |  32,8   |  31,4  |   45   |   13,1    |   45   |   32    |   156   | 58  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Башкортостан |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк                | 950 |   20   |  24,3   |  22,4  |   38   |   11,9    |   73   |   50    |   369   | 69  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дуван                   | 970 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   38   |   11,5    |   74   |   58    |   386   | 72  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мелеуз                  | 990 |  23,8  |  27,9   |  26,2  |   41   |   13,1    |   66   |   49    |   298   | 78  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уфа                     | 990 |  23,3  |  27,3   |  24,2  |   39   |   10,7    |   72   |   54    |   362   | 58  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Янаул                   |1000 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   12,8    |   70   |   51    |   329   | 63  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород                | 990 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   38   |   11,4    |   66   |   52    |   362   | 83  |  СВ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск                  | 990 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   38   |    9,7    |   73   |   53    |   420   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин                | 950 |  16,9  |  21,3   |  19,3  |   33   |     9     |   80   |   75    |   479   | 127 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Баргузин                | 950 |  23,2  |  26,5   |   25   |   37   |   12,6    |   67   |   51    |   238   | 78  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Багдарин                | 910 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   35   |   15,6    |   74   |   54    |   343   | 65  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кяхта                   | 920 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   39   |   11,9    |   64   |   52    |   317   | 76  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Монды                   | 870 |  19,3  |  23,6   |  21,7  |   34   |   14,5    |   73   |   52    |   343   | 80  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижнеангарск            | 950 |  18,6  |   23    |   21   |   35   |   10,3    |   77   |   66    |   298   | 58  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосново-Озерское        | 905 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   37   |   12,8    |   73   |   59    |   302   | 59  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уакит                   | 890 |  18,8  |  23,1   |  21,2  |   30   |    13     |   70   |   52    |   362   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Улан-Удэ                | 950 |  23,5  |   28    |  25,9  |   40   |   13,2    |   65   |   47    |   228   | 92  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хоринск                 | 930 |   -    |    -    |  25,9  |   40   |   13,9    |   64   |   48    |   243   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир                | 995 |  20,8  |   25    |  23,3  |   37   |    9,8    |   72   |   57    |   413   | 109 |  С   |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Муром                   |1000 |  22,7  |  26,8   |  23,3  |   37   |   10,6    |   70   |   53    |   383   | 69  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград               |1000 |  27,6  |  31,3   |   30   |   44   |   11,6    |   51   |   33    |   212   | 82  |  СЗ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Камышин                 |1005 |   26   |   32    |  29,9  |   42   |   12,5    |   51   |   38    |   213   |  -  |  СЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Костычевка              |1005 |   28   |   32    |  29,5  |   43   |   14,1    |   54   |   39    |   221   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Котельниково            |1005 |  28,4  |  32,3   |  30,8  |   42   |   13,8    |   51   |   34    |   261   | 51  |  СЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Новоаннинский           |1000 |   28   |   32    |  28,2  |   42   |   13,1    |   62   |   39    |   301   | 92  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эльтон                  |1010 |  28,9  |  32,5   |  31,3  |   45   |   13,3    |   47   |   33    |   190   | 99  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево                 |1000 |   21   |   26    |  22,5  |   35   |   11,6    |   73   |   60    |   450   | 60  |  3   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вологда                 | 995 |  21,2  |  25,3   |  22,3  |   39   |    11     |   76   |   60    |   417   | 74  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вытегра                 |1005 |   20   |  24,7   |  21,9  |   36   |   10,8    |   74   |   59    |   454   | 72  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Никольск                | 995 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   37   |   11,8    |   75   |   58    |   425   | 58  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тотьма                  | 995 |   20   |  24,3   |  22,4  |   37   |   11,5    |   75   |   60    |   460   | 69  |  ЮЗ  |     3     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж                 |1000 |  24,1  |  28,6   |  25,9  |   38   |   11,5    |   66   |   50    |   367   | 100 |  С   |    3,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент                 |1015 |  25,8  |  29,8   |  28,2  |   38   |    7,3    |   67   |   65    |   214   | 113 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Махачкала               |1015 |  26,2  |   29    |  28,6  |   38   |    7,8    |   64   |   60    |   246   | 104 |  ЮВ  |    4,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Сухокумск          |1000 |   31   |   35    |  32,5  |   42   |   14,2    |   58   |   36    |   186   |  -  |  В   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново                 | 995 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   38   |   11,1    |   72   |   56    |   437   | 78  |  З   |    2,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кинешма                 |1000 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   38   |   11,3    |   71   |   56    |   450   | 60  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер                | 920 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |   14,6    |   78   |   55    |   565   | 56  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бодайбо                 | 975 |  21,9  |   27    |  26,1  |   40   |   14,6    |   74   |   55    |   387   | 62  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Братск                  | 970 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   33   |   10,6    |   72   |   56    |   311   | 102 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхняя Гутара          | 910 |  19,5  |  23,8   |  21,9  |   36   |   15,4    |   78   |   54    |   526   | 63  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дубровское              | 955 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   14,2    |   74   |   52    |   364   | 56  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ербогачен               | 975 |   22   |  25,8   |  24,3  |   35   |    15     |   66   |   50    |   300   | 71  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Жигалово                | 970 |  21,6  |  26,8   |  25,6  |   37   |   15,2    |   76   |   55    |   293   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зима                    | 955 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   35   |   13,3    |   73   |   56    |   332   | 66  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ика                     | 970 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   35   |   15,6    |   75   |   56    |   285   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Илимск                  | 975 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   15,3    |   74   |   52    |   336   | 52  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иркутск                 | 955 |  21,8  |  25,6   |  24,7  |   36   |   13,4    |   74   |   58    |   402   | 82  |  ЮВ  |    2,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ичера                   | 980 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   36   |   14,2    |   74   |   52    |   351   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Киренск                 | 975 |  22,5  |  26,1   |  25,1  |   37   |   13,4    |   74   |   56    |   325   | 67  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мама                    | 980 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   39   |   14,4    |   74   |   53    |   412   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марково                 | 975 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   37   |   14,6    |   74   |   54    |   316   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Наканню                 | 975 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   37   |   15,1    |   69   |   50    |   308   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невон                   | 980 |  22,6  |  26,8   |   25   |   37   |   14,5    |   73   |   51    |   326   | 56  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Непа                    | 970 |  21,8  |   26    |  24,2  |   39   |   14,3    |   76   |   56    |   320   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Орлинга                 | 970 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   14,5    |   78   |   58    |   349   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Перевоз                 | 970 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   15,7    |   74   |   54    |   331   | 48  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Преображенка            | 975 |  22,1  |  26,3   |  24,5  |   36   |   14,8    |   72   |   53    |   313   | 56  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Слюдянка                | 960 |  17,4  |  21,8   |  19,8  |   31   |    8,2    |   78   |   73    |   476   | 144 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тайшет                  | 975 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   36   |   13,2    |   71   |   54    |   350   | 71  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тулун                   | 955 |  21,6  |  25,8   |  24,0  |   35   |   13,8    |   76   |   58    |   359   | 101 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Ордынский - Усть-  | 955 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   37   |   13,8    |   72   |   56    |   278   |  -  |  СЗ  |     -     |

|Ордынский               |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|Бурятский АО            |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская    |                                                                                                            |

|Республика              |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик                 | 970 |  24,6  |  28,6   |   27   |   39   |   10,4    |   68   |   54    |   505   |  -  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград             |1010 |  21,2  |  24,7   |  22,4  |   36   |    9,3    |   77   |   63    |   508   | 110 |  З   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста                  | 995 |  28,5  |   32    |   31   |   43   |    13     |   48   |   34    |   229   | 71  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга                  | 990 |   21   |  25,2   |  23,4  |   38   |   10,7    |   76   |   59    |   441   | 89  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО    |1010 |  10,8  |  15,5   |  13,2  |   25   |    5,5    |   88   |   82    |   254   | 57  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ича - Корякский АО      |1010 |  12,5  |  14,2   |  14,1  |   29   |     5     |   91   |   86    |   578   | 105 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ключи                   |1005 |  17,2  |   21    |  19,5  |   31   |    9,5    |   76   |   65    |   368   | 78  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Козыревск               |1005 |  18,7  |   23    |  21,1  |   32   |   12,1    |   75   |   61    |   278   | 40  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Корф - Корякский АО     |1010 |  13,2  |   16    |  15,5  |   29   |    6,2    |   82   |   75    |   302   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лопатка, мыс            |1005 |   9    |  13,8   |  11,4  |   20   |    3,5    |   97   |   95    |   629   | 72  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мильково                | 995 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   32   |   12,3    |   76   |   61    |   329   | 51  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Начики                  | 980 |  15,6  |  20,1   |   18   |   30   |    11     |   82   |   66    |   554   | 105 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|о.Беринга               |1010 |  10,1  |  14,9   |  12,5  |   22   |    3,7    |   92   |   88    |   292   |  -  |  Ю   |     7     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оссора - Корякский АО   |1010 |  13,3  |  17,9   |  15,7  |   30   |    7,2    |   82   |   74    |   634   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петропавловск-Камчатский|1000 |  14,4  |  19,2   |  16,8  |   29   |    6,2    |   82   |   75    |   754   | 207 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Семлячики               |1010 |  13,6  |  18,2   |   16   |   31   |    5,7    |   85   |   81    |   864   |  -  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Соболево                |1010 |  13,9  |  18,5   |  16,3  |   29   |    7,8    |   91   |   81    |   693   | 92  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кроноки                 |1010 |   13   |  17,6   |  15,4  |   28   |    7,5    |   88   |   81    |   548   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ука                     |1010 |  14,6  |  19,2   |   17   |   33   |    8,5    |   84   |   74    |   360   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Октябрьская             |1010 |  11,5  |  16,5   |  13,9  |   28   |    4,4    |   93   |   89    |   389   | 67  |  СЗ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Воямполка -        |1010 |  11,3  |   16    |  13,7  |   29   |    6,4    |   90   |   85    |   421   | 65  |  С   |    4,2    |

|Корякский АО            |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Камчатск           |1010 |  13,2  |   18    |  15,6  |   30   |     6     |   86   |   77    |   386   | 58  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Хайрюзово          |1010 |  13,1  |   18    |  15,5  |   30   |    6,9    |   89   |   82    |   479   | 61  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская    |                                                                                                            |

|Республика              |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск                | 955 |  24,8  |  28,8   |  27,2  |   39   |   11,5    |   67   |   48    |   453   | 92  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь                    |1010 |  16,8  |  21,9   |  17,8  |   32   |    7,3    |   77   |   69    |   332   | 40  |  С   |    4,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лоухи                   |1000 |  17,4  |  21,8   |  19,8  |   33   |   10,6    |   71   |   58    |   383   | 60  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Олонец                  |1010 |  19,7  |   24    |  29,1  |   36   |   11,6    |   74   |   59    |   647   | 97  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Паданы                  | 995 |  17,6  |   22    |   20   |   32   |    8,6    |   74   |   67    |   365   | 80  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петрозаводск            |1000 |   19   |  22,8   |  20,3  |   33   |     9     |   74   |   60    |   589   | 59  |  ЮЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Реболы                  | 990 |  18,2  |  22,6   |  20,6  |   33   |    8,9    |   70   |   58    |   400   | 25  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сортавала               |1010 |   19   |   24    |  21,7  |   34   |    9,9    |   73   |   59    |   382   | 49  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово                | 990 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   37   |   12,9    |   73   |   56    |   335   | 46  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Киселевск               | 975 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   11,9    |   72   |   56    |   338   | 49  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кондома                 | 970 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   38   |   14,4    |   79   |   59    |   636   | 72  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мариинск                | 995 |  22,1  |  26,2   |  24,5  |   37   |   12,4    |   74   |   57    |   346   | 69  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тайга                   | 980 |  21,2  |  25,4   |  23,6  |   36   |   12,3    |   74   |   59    |   444   | 82  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тисуль                  | 990 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   37   |   13,1    |   75   |   59    |   389   | 78  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Топки                   | 975 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   37   |   10,9    |   73   |   58    |   423   | 55  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Кабырза            | 965 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   14,1    |   78   |   56    |   621   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров                   | 995 |  21,8  |  25,7   |  23,1  |   37   |   10,1    |   70   |   57    |   415   | 137 |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нагорское               | 985 |  19,9  |  24,2   |  22,2  |   35   |   10,3    |   73   |   58    |   433   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Савали                  |1000 |   22   |  26,2   |  24,4  |   38   |   11,5    |   68   |   53    |   381   | 62  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга                |1000 |  19,6  |  23,9   |   22   |   35   |   12,9    |   71   |   57    |   423   | 59  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Воркута                 | 990 |  15,6  |  20,3   |   18   |   31   |   10,5    |   72   |   63    |   370   | 37  |  С   |    4,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Объячево                | 990 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    11     |   72   |   57    |   440   | 73  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петрунь                 |1000 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   33   |   10,8    |   72   |   60    |   349   | 38  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Печора                  |1000 |  18,3  |  23,6   |  21,7  |   35   |   10,8    |   66   |   52    |   373   | 49  |  С   |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сыктывкар               |1000 |   20   |  24,3   |  22,2  |   35   |   10,9    |   71   |   56    |   404   | 65  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицко-Печорск         |1000 |  19,3  |  24,6   |  21,6  |   35   |   11,6    |   70   |   58    |   409   | 58  |  СЗ  |     3     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Уса                |1000 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   32   |   10,1    |   71   |   61    |   344   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Цильма             |1000 |  18,2  |  22,9   |  19,7  |   34   |    9,9    |   71   |   57    |   383   | 66  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Щугор              |1000 |  18,6  |   23    |   21   |   35   |   13,7    |   70   |   56    |   432   | 52  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ухта                    | 990 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   35   |   10,7    |   69   |   52    |   379   | 62  |  С   |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома                | 995 |  21,2  |  25,4   |  23,1  |   37   |    9,9    |   74   |   58    |   409   | 62  |  -   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чухлома                 | 990 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   10,6    |   75   |   60    |   456   | 86  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шарья                   | 995 |  20,7  |  24,9   |  23,1  |   36   |   11,6    |   74   |   59    |   471   |  -  |  С   |    3,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар               |1010 |  27,4  |  31,1   |  29,8  |   42   |   13,2    |   64   |   46    |   393   | 107 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красная Поляна          | 950 |   23   |   28    |  25,7  |   38   |   11,6    |   79   |   61    |   956   | 188 |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Приморско-Ахтарск       |1015 |   25   |   33    |  28,4  |   43   |    8,4    |   65   |   54    |   345   | 123 |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сочи                    |1010 |  24,8  |  27,8   |  26,6  |   39   |    7,5    |   77   |   68    |   768   | 245 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тихорецк                |1005 |  27,6  |  31,5   |   30   |   42   |   13,2    |   59   |   43    |   360   | 92  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата                   | 975 |   18   |  22,4   |  20,4  |   33   |   13,4    |   70   |   58    |   360   | 48  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ачинск                  | 980 |  21,8  |   26    |  24,2  |   39   |   12,4    |   70   |   55    |   366   | 99  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байкит - Эвенкийский АО | 980 |  20,6  |  25,2   |  24,5  |   39   |   15,1    |   71   |   52    |   355   | 49  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Боготол                 | 975 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   34   |   11,7    |   73   |   59    |   380   | 99  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Богучаны                | 990 |  23,3  |  26,8   |  25,7  |   38   |   13,5    |   68   |   51    |   292   | 63  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ванавара - Эвенкийский  | 980 |   21   |  26,3   |  24,7  |   35   |   15,6    |   70   |   50    |   317   | 64  |  ЮЗ  |     0     |

|АО                      |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вельмо                  | 990 |  21,9  |   26    |  24,3  |   35   |   15,3    |   73   |   55    |   469   | 47  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхнеимбатск           |1005 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   35   |   11,1    |   70   |   59    |   415   | 90  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Волочанка               |1005 |  15,6  |  20,1   |   18   |   36   |    9,2    |   70   |   61    |   256   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Диксон - Таймырский АО  |1005 |  5,1   |  10,1   |  7,5   |   27   |    5,5    |   89   |   86    |    -    | 31  |  СВ  |    6,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дудинка - Таймырский АО |1005 |  15,7  |  20,4   |  18,1  |   32   |     9     |   71   |   64    |   314   | 48  |  С   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Енисейск                |1000 |  21,8  |   26    |  24,5  |   37   |   12,9    |   73   |   55    |   360   | 74  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ессей - Эвенкийский АО  | 980 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   10,2    |   71   |   60    |   231   | 58  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Игарка                  |1005 |  17,9  |  22,4   |  20,3  |   33   |    9,9    |   69   |   60    |   366   | 55  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Канск                   | 985 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   36   |   13,3    |   69   |   51    |   279   | 74  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кежма                   | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   13,9    |   69   |   53    |   245   | 64  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ключи                   | 970 |  22,1  |  26,2   |  24,5  |   36   |   12,3    |   72   |   56    |   385   | 63  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красноярск              | 980 |   22   |  26,2   |  24,3  |   36   |   11,1    |   70   |   58    |   369   | 97  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Минусинск               | 980 |  24,3  |  28,2   |  26,6  |   39   |   13,6    |   68   |   51    |   296   | 54  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Таимба                  | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   37   |   16,2    |   72   |   50    |   309   | 54  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое                | 995 |   23   |  27,1   |  25,4  |   36   |   16,7    |   73   |   54    |   326   | 93  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тура - Эвенкийский АО   | 990 |  20,2  |   25    |  23,5  |   38   |   13,8    |   68   |   48    |   292   | 50  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туруханск               |1005 |  18,3  |  23,5   |  21,4  |   36   |   10,5    |   69   |   57    |   376   | 61  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хатанга - Таймырский АО |1010 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   37   |     9     |   69   |   61    |   264   |  -  |  СВ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челюскин, мыс -         |1010 |  1,5   |   6,7   |  3,9   |   24   |    4,1    |   93   |   91    |    -    |  -  |  В   |    5,8    |

|Таймырский АО           |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ярцево                  |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   12,1    |   71   |   56    |   443   | 77  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган                  |1000 |  23,8  |  28,1   |  25,2  |   41   |   11,9    |   69   |   54    |   286   | 87  |  С   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск                   | 985 |  21,6  |  25,8   |   24   |   37   |    10     |   69   |   56    |   375   | 144 |  СВ  |    3,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк                  | 995 |  23,5  |  27,5   |  25,9  |   39   |   11,6    |   66   |   51    |   382   | 69  |  СЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тихвин                  |1005 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   11,9    |   75   |   59    |   467   | 75  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Санкт-Петербург         |1010 |  20,5  |  24,6   |   22   |   34   |    8,2    |   72   |   60    |   420   | 76  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Свирица                 |1010 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   34   |    9,7    |   76   |   64    |   405   | 76  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аркагала                | 930 |  18,3  |  22,7   |  20,7  |   32   |   15,1    |   67   |   51    |   257   | 42  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Брохово                 |1010 |  13,3  |  17,9   |  15,7  |   29   |    6,7    |   84   |   77    |   334   | 59  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Магадан (Нагаева, бухта)|1000 |  12,8  |  16,1   |  14,9  |   26   |     6     |   83   |   83    |   412   | 98  |  З   |    4,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омсукчан                | 960 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   33   |   12,6    |   65   |   51    |   217   | 32  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Палатка                 | 975 |   17   |  21,4   |  19,4  |   31   |   13,1    |   75   |   58    |   324   | 57  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Среднекан               | 985 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   36   |   13,6    |   68   |   52    |   298   | 46  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сусуман                 | 945 |  18,2  |  22,6   |  20,6  |   32   |   14,6    |   68   |   52    |   233   | 36  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола              |1000 |  21,8  |  25,8   |   24   |   39   |   11,6    |   73   |   55    |   387   | 57  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск                 | 990 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   39   |   11,5    |   69   |   51    |   361   | 128 |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров                 | 990 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   36   |    10     |   74   |   57    |   447   | 81  |  СЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кашира                  | 995 |  20,7  |  24,9   |  23,1  |   39   |    9,6    |   72   |   57    |   393   | 59  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Москва                  | 995 |  22,6  |  26,3   |  23,6  |   37   |   10,5    |   70   |   56    |   443   | 61  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа              |1010 |  11,6  |  16,3   |   14   |   32   |    6,5    |   82   |   78    |   323   | 52  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кандалакша              |1010 |  15,8  |  21,1   |  19,1  |   31   |    8,8    |   72   |   61    |   357   | 51  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ковдор                  | 985 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |   12,3    |   71   |   57    |   410   | 57  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Краснощелье             | 995 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   10,9    |   71   |   57    |   355   | 48  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ловозеро                | 990 |  15,8  |  20,3   |  18,2  |   34   |   10,4    |   72   |   59    |   335   | 51  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мончегорск              | 995 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |    8,9    |   69   |   58    |   339   | 51  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мурманск                |1005 |  15,8  |  21,5   |  17,5  |   33   |    8,8    |   73   |   61    |   322   | 58  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ниванкюль               |1000 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |   10,1    |   72   |   59    |   377   | 60  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пулозеро                | 995 |  16,1  |  20,6   |  18,5  |   33   |   10,1    |   71   |   60    |   319   | 72  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пялица                  |1010 |  11,8  |  16,5   |  14,2  |   28   |    7,6    |   85   |   81    |   331   | 70  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Териберка               |1010 |  11,1  |  15,8   |  13,5  |   35   |    5,3    |   78   |   61    |   323   | 81  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Терско-Орловский        |1005 |  11,1  |  15,8   |  13,5  |   34   |    7,9    |   85   |   80    |   302   | 62  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Умба                    |1010 |  16,2  |  20,8   |  18,7  |   32   |    8,2    |   72   |   62    |   334   | 67  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Юкспор                  | 920 |  10,1  |  14,9   |  12,5  |   26   |    6,3    |   78   |   72    |   677   | 80  |  С   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзамас                 | 990 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   11,4    |   70   |   53    |   384   |  -  |  З   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Выкса                   |1000 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   39   |   11,3    |   72   |   56    |   416   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижний Новгород         | 995 |  22,4  |  26,2   |  23,5  |   36   |    9,3    |   70   |   56    |   410   | 72  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Боровичи                |1005 |   20   |   25    |  23,2  |   36   |   11,0    |   75   |   58    |   463   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Великий Новгород        |1010 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   34   |    11     |   76   |   61    |   424   | 72  |  ЮЗ  |     4     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск               | 995 |  23,5  |  27,6   |  24,8  |   38   |   12,2    |   72   |   55    |   307   | 75  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Болотное                | 985 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   36   |   11,5    |   72   |   57    |   372   | 64  |  ЮЗ  |    2,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Карасук                 | 995 |  23,9  |   28    |  26,3  |   40   |   11,9    |   65   |   48    |   245   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кочки                   | 990 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |   13,3    |   73   |   54    |   295   | 68  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Купино                  | 995 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   40   |   12,5    |   67   |   50    |   263   | 93  |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кыштовка                | 995 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   39   |   12,3    |   75   |   59    |   350   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Новосибирск             | 995 |   22   |  26,4   |  24,6  |   38   |   11,4    |   72   |   56    |   338   | 95  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Татарск                 | 995 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   40   |   12,5    |   71   |   53    |   286   | 83  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чулым                   | 990 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   40   |   12,4    |   73   |   56    |   310   | 56  |  ЮЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исиль-Куль              | 995 |   22   |  26,2   |  24,4  |   40   |    12     |   68   |   53    |   296   |  -  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омск                    | 995 |  23,3  |  27,7   |   25   |   40   |     8     |   68   |   52    |   296   | 75  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тара                    |1000 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   39   |   11,7    |   75   |   62    |   403   | 79  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Черлак                  | 995 |  23,7  |  27,7   |  26,1  |   41   |   11,9    |   66   |   49    |   279   |  -  |  СЗ  |    3,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык                |1000 |   27   |   32    |  27,5  |   42   |   13,7    |   60   |   41    |   301   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оренбург                |1000 |  26,1  |   30    |  28,5  |   42   |   13,1    |   57   |   40    |   250   | 60  |  С   |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сорочинск               |1000 |   27   |   32    |  27,9  |   41   |   13,3    |   59   |   41    |   250   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел                    | 990 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   38   |   11,1    |   71   |   52    |   393   | 71  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино               | 995 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   12,8    |   70   |   52    |   351   | 73  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пенза                   | 985 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |   10,9    |   67   |   50    |   378   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер                   | 955 |   19   |  23,2   |  20,9  |   35   |   10,7    |   73   |   62    |   549   | 82  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ножовка                 |1000 |   22   |   27    |  24,2  |   36   |   11,3    |   69   |   53    |   381   | 70  |  СЗ  |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пермь                   | 990 |  21,5  |  25,3   |  23,4  |   37   |   10,9    |   69   |   57    |   424   | 72  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чердынь                 | 990 |   21   |   26    |  22,0  |   36   |   10,0    |   70   |   57    |   439   | 75  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу                    |1010 |   22   |   27    |  24,9  |   37   |   13,2    |   81   |   71    |   527   | 105 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Анучино                 | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   39   |   11,8    |   78   |   61    |   574   | 146 |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Астраханка              |1000 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   37   |    8,7    |   81   |   70    |   508   | 109 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Богополь                |1005 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |    10     |   84   |   73    |   594   | 145 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Владивосток             |1010 |  21,4  |  24,5   |  24,8  |   35   |    6,5    |   84   |   81    |   641   | 210 |  ЮВ  |    4,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дальнереченск           |1000 |  24,1  |  26,9   |  26,6  |   37   |    10     |   81   |   69    |   557   | 113 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировский               |1000 |   25   |   30    |  27,3  |   38   |   10,7    |   79   |   70    |   599   | 117 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красный Яр              |1000 |   25   |   30    |  27,4  |   38   |   12,5    |   81   |   71    |   760   | 141 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Маргаритово             |1010 |   23   |   27    |  24,2  |   40   |   10,1    |   87   |   79    |   677   | 167 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мельничное              | 980 |  24,1  |  28,2   |  26,5  |   37   |   12,6    |   81   |   62    |   624   | 153 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Партизанск              | 990 |   23   |  27,1   |  25,4  |   37   |    9,2    |   83   |   67    |   666   | 145 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Посьет                  |1005 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   36   |    6,3    |   87   |   84    |   609   | 198 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Преображение            |1005 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   34   |    6,5    |   87   |   82    |   617   | 161 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рудная Пристань         |1010 |   20   |  24,3   |  22,4  |   38   |    7,2    |   86   |   83    |   664   | 175 |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосуново                |1010 |   18   |   22    |  19,8  |   35   |    6,2    |   89   |   79    |   509   | 257 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чугуевка                | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   38   |   13,1    |   79   |   61    |   593   | 96  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки            |1000 |  20,9  |  24,5   |  23,2  |   35   |    12     |   77   |   61    |   425   | 60  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Псков                   |1005 |  21,4  |  24,7   |  22,9  |   36   |   10,7    |   74   |   57    |   424   | 75  |  З   |    3,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово               | 995 |   26   |   30    |  28,4  |   40   |    13     |   57   |   40    |   304   | 64  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ростов-на-Дону          |1005 |  26,1  |   30    |  29,1  |   40   |   12,2    |   58   |   45    |   336   | 100 |  В   |    3,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Таганрог                |1010 |  25,8  |  29,8   |  28,2  |   40   |    9,1    |   61   |   51    |   308   | 140 |  В   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань                  |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   38   |   10,5    |   71   |   54    |   349   | 91  |  З   |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара                  | 995 |  24,6  |  28,5   |  25,9  |   39   |   12,8    |   63   |   49    |   307   | 72  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай         |1015 |   29   |   33    |  30,6  |   44   |   14,2    |   49   |   34    |   185   | 94  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Балашов                 |1000 |   25   |   29    |  26,7  |   40   |   12,0    |   63   |   44    |   310   | 63  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Саратов                 |1005 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   41   |   11,5    |   56   |   41    |   292   | 65  |  СЗ  |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск-Сахалинс- |1010 |  17,9  |  20,9   |  20,5  |   31   |     8     |   81   |   76    |   455   | 77  |  ЮВ  |    3,7    |

|кий                     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Долинск                 |1005 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   35   |    9,3    |   85   |   73    |   654   | 222 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировское               |1000 |  19,1  |  23,4   |  21,5  |   35   |   10,5    |   84   |   68    |   472   | 70  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Корсаков                |1010 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   30   |    7,2    |   88   |   80    |   546   | 86  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Курильск                |1010 |  16,9  |  21,3   |  19,3  |   31   |    7,2    |   89   |   84    |   642   | 170 |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Макаров                 |1010 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   33   |    6,4    |   85   |   81    |   736   | 148 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невельск                | 995 |  18,5  |  22,8   |  20,9  |   30   |    6,2    |   85   |   81    |   579   | 135 |  В   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ноглики                 |1010 |   17   |  21,4   |  19,4  |   37   |    9,2    |   85   |   72    |   481   | 87  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оха                     |1010 |  15,9  |  20,4   |  18,3  |   38   |    7,8    |   86   |   74    |   426   | 73  |  ЮВ  |    4,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Погиби                  |1010 |  16,1  |  20,6   |  18,5  |   27   |    5,8    |   88   |   81    |   425   | 87  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поронайск               |1010 |  16,3  |  20,3   |  19,4  |   36   |     7     |   87   |   83    |   598   | 135 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рыбновск                |1010 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   29   |    6,9    |   86   |   80    |   390   | 74  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Холмск                  |1000 |  18,6  |   23    |   21   |   30   |    6,6    |   83   |   77    |   559   | 137 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Курильск           |1005 |  16,6  |   20    |  18,7  |   31   |    7,9    |   93   |   92    |   909   | 144 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Сахалинск          |1010 |  19,7  |   24    |  22,1  |   34   |    9,2    |   86   |   72    |   559   | 116 |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье              | 995 |   21   |  25,2   |  23,4  |   36   |   12,1    |   71   |   56    |   381   | 58  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екатеринбург            | 980 |   22   |  25,6   |  23,1  |   38   |   10,6    |   68   |   56    |   383   | 94  |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ивдель                  |1000 |  20,7  |  24,7   |  22,7  |   35   |   11,9    |   70   |   57    |   381   | 91  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Каменск-Уральский       | 985 |   22   |   26    |  23,9  |   39   |   11,4    |   72   |   58    |   351   | 101 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туринск                 | 995 |   21   |   27    |  23,6  |   38   |   11,5    |   73   |   58    |   343   | 51  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шамары                  |1000 |   22   |   26    |  23,3  |   37   |   12,5    |   74   |   59    |   450   | 66  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная     |                                                                                                            |

|Осетия-Алания           |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ             | 940 |   23   |  27,1   |  25,4  |   38   |   10,4    |   75   |   61    |   721   | 131 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вязьма                  | 985 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   36   |   10,1    |   76   |   60    |   454   | 69  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Смоленск                | 985 |  20,8  |  24,3   |  22,3  |   35   |   10,2    |   77   |   62    |   457   | 67  |  СЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир                  |1000 |  29,1  |  32,9   |  31,5  |   43   |   13,5    |   52   |   35    |   264   | 67  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кисловодск              | 910 |   20   |   26    |  24,6  |   37   |   10,7    |   67   |   53    |    -    |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невинномысск            | 910 |   26   |   32    |  29,0  |   40   |   13,2    |   63   |   43    |   422   | 107 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пятигорск               | 990 |   24   |   30    |  27,1  |   40   |   11,7    |   66   |   50    |   425   | 95  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ставрополь              | 965 |   25   |   29    |  27,4  |   40   |    9,8    |   59   |   47    |   457   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов                  | 995 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   38   |   11,2    |   67   |   49    |   366   | 60  |  С   |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Татарстан    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бугульма                | 975 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   38   |   11,1    |   69   |   55    |   289   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Елабуга                 |1000 |  29,9  |   27    |  25,3  |   40   |   11,3    |   67   |   51    |   354   | 68  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казань                  |1000 |  23,5  |  27,2   |  24,7  |   38   |   10,8    |   69   |   56    |   373   | 75  |  СЗ  |    3,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк                  | 995 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   35   |   10,4    |   76   |   60    |   416   | 78  |  З   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тверь                   | 995 |  20,6  |  24,8   |   23   |   36   |   11,1    |   75   |   59    |   444   | 68  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ржев                    | 990 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   10,5    |   77   |   61    |   439   | 70  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское         |1000 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   35   |    10     |   73   |   60    |   402   | 61  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Колпашево               |1000 |  21,5  |  25,3   |  23,6  |   35   |   11,1    |   72   |   58    |   392   | 64  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Васюган         |1000 |  21,3  |  25,5   |  23,7  |   37   |   11,4    |   73   |   58    |   431   | 56  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томск                   | 990 |  21,7  |   26    |  23,7  |   36   |    11     |   74   |   59    |   406   | 76  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Озерное            | 995 |   22   |  26,2   |  24,4  |   36   |   12,4    |   72   |   55    |   421   | 96  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл                   | 935 |  24,5  |  28,6   |  26,9  |   38   |   13,7    |   58   |   44    |   195   | 51  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула                    | 995 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   38   |    11     |   70   |   54    |   411   | 68  |  СЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово -              |1005 |  18,6  |  23,2   |  20,4  |   33   |    8,6    |   73   |   63    |   352   | 70  |  С   |    4,2    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Демьянское              |1000 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   35   |    9,6    |   72   |   59    |   386   | 64  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кондинское -            |1005 |  21,6  |  25,8   |   24   |   36   |   10,3    |   69   |   54    |   359   |  -  |  СЗ  |     4     |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Леуши                   |1000 |  20,8  |  25,4   |  22,8  |   35   |    9,8    |   70   |   58    |   389   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марресаля               |1010 |  8,8   |  13,6   |  11,2  |   28   |    7,6    |   87   |   85    |    -    |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Надым                   |1010 |  18,5  |  22,8   |  20,9  |   35   |   10,5    |   70   |   55    |   366   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Октябрьское             |1005 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    10     |   70   |   59    |   442   | 104 |  С   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Салехард                |1010 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   31   |   10,7    |   71   |   62    |   310   | 52  |  СВ  |    5,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосьва                  |1005 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |   12,9    |   68   |   53    |   376   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сургут -                |1005 |  19,8  |  23,6   |  21,7  |   34   |    9,7    |   70   |   59    |   467   | 68  |  С   |    4,5    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тарко-Сале -            |1000 |  18,8  |  23,1   |  21,2  |   36   |   10,5    |   69   |   56    |   375   | 86  |  СЗ  |     0     |

|Ямало-Ненецкий АО       |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тобольск                |1000 |  21,5  |  25,6   |  23,6  |   35   |   10,3    |   71   |   58    |   349   | 65  |  СЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тюмень                  |1000 |  21,6  |  25,8   |   24   |   38   |   11,3    |   74   |   58    |   342   | 111 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Угут                    |1005 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   36   |   11,6    |   72   |   57    |   460   |  -  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уренгой - Ямало-Ненецкий|1010 |  18,3  |  22,7   |  20,7  |   34   |   10,4    |   69   |   56    |   397   |  -  |  С   |     -     |

|АО                      |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ханты-Мансийск -        |1005 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   34   |    9,2    |   70   |   60    |   428   | 52  |  СВ  |    4,9    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов                  | 995 |  21,2  |  25,4   |  23,6  |   37   |   11,8    |   71   |   55    |   437   | 62  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ижевск                  | 995 |  22,4  |   27    |  24,1  |   37   |   10,6    |   69   |   56    |   342   | 61  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарапул                 | 995 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |    11     |   67   |   53    |   371   | 73  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское                 |1000 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   12,7    |   71   |   53    |   344   | 86  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ульяновск               | 990 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   11,8    |   66   |   49    |   328   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                     |1010 |  13,9  |   18    |  16,5  |   33   |    6,4    |   88   |   79    |   790   | 235 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байдуков                |1010 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   29   |    6,2    |   87   |   82    |   480   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бикин                   |1000 |  24,8  |  28,8   |  27,2  |   38   |    11     |   80   |   66    |   597   | 130 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бира                    | 990 |  23,7  |  27,8   |  26,1  |   40   |   11,1    |   82   |   66    |   733   | 153 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Биробиджан              | 995 |  23,6  |  27,7   |   26   |   39   |   11,2    |   84   |   69    |   746   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вяземский               |1000 |   24   |  28,1   |  26,4  |   40   |   11,7    |   82   |   67    |   602   | 95  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гвасюги                 | 985 |  24,3  |  28,4   |  26,7  |   41   |   13,3    |   84   |   64    |   850   | 95  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гроссевичи              |1005 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   36   |    6,2    |   94   |   86    |   601   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Де-Кастри               |1005 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   30   |    7,5    |   89   |   79    |   608   | 90  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джаорэ                  |1005 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   32   |    6,1    |   85   |   80    |   427   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екатерино-Никольское    |1000 |  24,1  |  28,2   |  26,5  |   40   |    9,8    |   82   |   67    |   619   | 163 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Комсомольск-на-Амуре    |1005 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   35   |    9,9    |   78   |   67    |   484   | 95  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижнетамбовское         |1005 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   36   |   11,3    |   78   |   64    |   586   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Николаевск-на-Амуре     |1005 |  19,2  |   23    |  21,5  |   35   |    9,5    |   80   |   70    |   447   | 82  |  В   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Облучье                 | 980 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   40   |   11,5    |   80   |   66    |   687   | 113 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Охотск                  |1010 |  13,8  |  16,4   |  16,4  |   32   |    6,5    |   89   |   80    |   395   | 80  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Им. Полины Осипенко     |1000 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   12,8    |   78   |   63    |   410   | 102 |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сизиман                 |1010 |   17   |  21,4   |  19,4  |   36   |    9,7    |   90   |   80    |   718   | 92  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Советская Гавань        |1010 |  19,2  |  23,5   |  21,6  |   39   |    9,2    |   86   |   71    |   641   | 140 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Софийский Прииск        | 905 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   32   |   14,3    |   77   |   58    |   657   | 89  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Ургал           | 965 |  23,6  |  27,7   |   26   |   40   |   14,1    |   78   |   61    |   625   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое                |1005 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |    9,5    |   80   |   70    |   549   | 78  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хабаровск               |1000 |  23,5  |  26,9   |  25,7  |   40   |    8,6    |   78   |   67    |   556   | 99  |  ЮЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чумикан                 |1010 |  15,9  |  20,4   |  18,3  |   35   |    8,8    |   88   |   77    |   635   | 128 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Энкэн                   |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   34   |     8     |   86   |   74    |   551   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан                  | 980 |  23,8  |  28,1   |  26,2  |   38   |   12,9    |   68   |   51    |   282   | 76  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шира                    | 955 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   12,5    |   68   |   55    |   291   | 147 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск           | 976 |   22   |   28    |  23,9  |   39   |   13,2    |   70   |   50    |   298   | 76  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нязепетровск            | 975 |   21   |   26    |  22,9  |   36   |   12,3    |   74   |   52    |   415   | 137 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челябинск               | 985 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   40   |   10,7    |   69   |   54    |   435   | 88  |  СЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный                 | 995 |   29   |  31,9   |  30,7  |   41   |   12,7    |   66   |   44    |   367   | 90  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское                | 930 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |   13,6    |   71   |   55    |   322   | 78  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Акша                    | 930 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   14,1    |   72   |   55    |   356   | 66  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Александровский Завод   | 920 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   36   |   14,4    |   78   |   60    |   366   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Борзя                   | 930 |  23,2  |  27,2   |   26   |   41   |   12,9    |   68   |   65    |   276   | 73  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дарасун                 | 920 |   22   |  26,2   |  24,4  |   37   |   14,6    |   74   |   56    |   377   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Калакан                 | 940 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |   16,2    |   75   |   51    |   362   | 63  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красный Чикой           | 920 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   38   |   14,3    |   74   |   56    |   307   | 76  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Могоча                  | 940 |   22   |  25,5   |  24,1  |   36   |   14,5    |   75   |   70    |   409   | 99  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинск                | 950 |  24,3  |  28,4   |  26,7  |   40   |   13,5    |   69   |   52    |   289   | 64  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинский Завод        | 935 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   40   |   13,1    |   75   |   59    |   375   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Калар           | 925 |  21,6  |  25,8   |   24   |   36   |   16,6    |   76   |   53    |   351   | 64  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тунгокочен              | 920 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   35   |   13,5    |   76   |   54    |   354   | 66  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тупик                   | 935 |   22   |  26,2   |  24,4  |   36   |   15,6    |   76   |   55    |   460   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чара                    | 940 |  20,2  |  25,1   |  23,6  |   35   |   14,8    |   72   |   67    |   325   | 54  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чита                    | 935 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   38   |   14,2    |   71   |   53    |   316   | 51  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое                | 995 |  23,3  |  26,5   |  24,7  |   38   |   11,2    |   72   |   56    |   383   | 108 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чебоксары               |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   39   |   10,1    |   70   |   57    |   371   | 93  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО            |                                                                                                            |

|(Магаданская область)   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь                 |1000 |  12,6  |  16,5   |  14,7  |   28   |     7     |   81   |   81    |   191   | 45  |  ЮВ  |    5,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Березово                |1010 |   15   |   19    |  18,3  |   31   |   12,9    |   75   |   62    |   240   | 53  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марково                 |1010 |   17   |  21,7   |  19,2  |   33   |   11,1    |   73   |   70    |   229   | 44  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омолон                  | 980 |   16   |   20    |  19,4  |   32   |   12,7    |   68   |   55    |   193   | 32  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Островное               |1000 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   34   |   12,7    |   65   |   53    |   156   | 38  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Олой               | 995 |   17   |  21,4   |  19,4  |   34   |   13,1    |   70   |   54    |   182   | 47  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эньмувеем               |1000 |   16   |  20,5   |  18,4  |   33   |   11,7    |   70   |   60    |   203   | 34  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха (Якутия)|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан                   | 925 |  19,7  |  24,2   |  22,6  |   35   |   11,5    |   67   |   66    |   503   | 75  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Аллах-Юнь               | 935 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   33   |   16,2    |   69   |   51    |   280   | 52  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Амга                    | 990 |   23   |  27,1   |  25,4  |   39   |    16     |   66   |   48    |   198   | 66  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Батамай                 |1000 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   38   |    13     |   68   |   55    |   240   | 68  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бердигястях             | 980 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   36   |   16,7    |   66   |   49    |   207   | 36  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Буяга                   | 975 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   16,9    |   72   |   50    |   255   | 34  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхоянск               | 995 |  20,7  |   25    |  22,1  |   36   |   13,8    |   63   |   56    |   137   | 33  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вилюйск                 | 995 |  22,8  |  26,5   |  24,5  |   37   |   12,8    |   61   |   51    |   207   | 71  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Витим                   | 985 |  22,2  |  26,3   |  25,1  |   37   |    14     |   72   |   63    |   306   | 57  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Воронцово               |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   34   |    9,8    |   70   |   60    |   196   | 41  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джалинда                |1000 |  17,3  |  21,7   |  19,7  |   35   |   12,1    |   67   |   56    |   227   | 48  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джарджан                |1005 |  17,9  |  22,2   |  20,3  |   37   |   10,3    |   66   |   57    |   268   | 40  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джикимда                | 985 |   24   |  28,1   |  26,4  |   38   |   17,8    |   72   |   50    |   297   | 55  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дружина                 |1005 |  16,5  |   21    |  18,9  |   36   |    9,5    |   72   |   62    |   204   | 45  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екючю                   | 985 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   36   |   15,7    |   64   |   50    |   158   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Жиганск                 | 995 |  19,4  |  23,6   |  21,4  |   35   |   10,9    |   65   |   55    |   250   | 55  |  С   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зырянка                 |1005 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   36   |   10,6    |   69   |   58    |   202   | 40  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Исить                   | 995 |  21,2  |  25,2   |  24,7  |   37   |   13,3    |   69   |   67    |   238   | 63  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иэма                    | 925 |  17,2  |  21,6   |  19,6  |   32   |   13,9    |   69   |   56    |   236   | 69  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Крест-Хальджай          | 995 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |   13,1    |   64   |   49    |   228   | 53  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кюсюр                   |1005 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   34   |    9,8    |   68   |   59    |   337   | 42  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ленск                   | 980 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   36   |   14,2    |   68   |   53    |   283   | 106 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нагорный                | 910 |  19,7  |   24    |  22,1  |   37   |   14,1    |   74   |   57    |   542   | 67  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нера                    | 945 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   34   |   13,3    |   60   |   46    |   208   | 36  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нюрба                   | 995 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   14,1    |   66   |   49    |   210   | 88  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нюя                     | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   13,7    |   68   |   52    |   273   | 61  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оймякон                 | 920 |  17,9  |   23    |  21,6  |   33   |   16,7    |   61   |   47    |   185   | 39  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Олекминск               | 980 |  21,9  |   26    |  25,1  |   37   |   13,5    |   67   |   63    |   239   | 80  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оленек                  | 980 |  18,8  |  23,4   |  21,1  |   36   |   13,4    |   63   |   53    |   244   | 60  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Охотский Перевоз        | 990 |  21,8  |   26    |  24,2  |   37   |   14,3    |   71   |   54    |   275   | 45  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сангар                  | 995 |   21   |  25,2   |  23,4  |   35   |   10,8    |   64   |   55    |   261   | 58  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Саскылах                |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   36   |   10,4    |   70   |   59    |   178   | 34  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Среднеколымск           |1010 |  16,6  |   21    |   19   |   36   |   10,4    |   69   |   57    |   151   | 45  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сунтар                  | 990 |  21,5  |   26    |  24,7  |   36   |   14,5    |   65   |   52    |   215   | 81  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сухана                  |1000 |  18,7  |   23    |  21,1  |   34   |   13,1    |   63   |   50    |   216   | 56  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сюльдюкар               | 990 |  21,8  |   26    |  24,2  |   35   |   16,2    |   66   |   48    |   249   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сюрен-Кюель             | 920 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   32   |   12,3    |   67   |   54    |   303   | 56  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Токо                    | 910 |   20   |  24,3   |  22,4  |   33   |    17     |   75   |   54    |   420   | 55  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томмот                  | 975 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   16,3    |   73   |   52    |   343   | 64  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томпо                   | 965 |  19,8  |   25    |  23,2  |   36   |   15,5    |   67   |   49    |   252   | 55  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туой-Хая                | 980 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   36   |   14,6    |   68   |   50    |   260   | 56  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тяня                    | 985 |  23,8  |  27,9   |  26,2  |   38   |   17,9    |   74   |   51    |   289   | 57  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Мая                | 990 |  21,3  |  25,9   |  24,6  |   36   |   13,7    |   67   |   51    |   237   | 55  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Миль               | 985 |  22,6  |  26,8   |   25   |   38   |   16,4    |   73   |   56    |   257   |  -  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Мома               | 985 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   36   |   14,3    |   66   |   53    |   166   | 37  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чульман                 | 910 |   19   |  23,4   |  23,7  |   35   |   15,7    |   70   |   64    |   471   | 83  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чурапча                 | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   37   |   14,5    |   65   |   46    |   208   | 48  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шелагонцы               | 980 |  19,5  |  23,8   |  21,9  |   35   |   15,9    |   66   |   52    |   244   | 70  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эйк                     | 975 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   33   |   11,7    |   66   |   54    |   211   | 52  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Якутск                  | 995 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   38   |   13,5    |   60   |   57    |   186   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий АО             |                                                                                                            |

|(Архангельская область) |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей                |1010 |  10,6  |  15,4   |   13   |   32   |    7,1    |   86   |   80    |   277   | 46  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Индига                  |1010 |  11,8  |  16,5   |  14,2  |   31   |    7,6    |   84   |   78    |   302   | 48  |  СЗ  |    5,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Канин Нос               |1005 |  9,6   |  14,4   |  11,4  |   31   |    4,9    |   88   |   83    |   248   | 85  |  Ю   |    6,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Коткино                 |1010 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   11,3    |   75   |   62    |   340   | 40  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нарьян-Мар              |1010 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   33   |    9,2    |   75   |   61    |   307   | 54  |  С   |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ходовариха              |1010 |  9,3   |  14,1   |  11,1  |   29   |    5,7    |   89   |   83    |   275   | 42  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хоседа-Хард             |1000 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |    12     |   73   |   57    |   318   | 51  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль               |1000 |  20,8  |   25    |  23,2  |   37   |   10,8    |   74   |   58    |   404   | 76  |  С   |    3,9    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Азербайджанская Республика                                                                                   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баку                    |1015 |   28   |   32    |   33   |   40   |   12,2    |   58   |   54    |   97    | 73  |  С   |    4,9    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Армения                                                                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ванадзор                | 865 |   -    |    -    |  23,9  |   36   |     -     |   74   |   58    |   475   | 53  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Горис                   | 865 |   -    |    -    |  24,1  |   35   |     -     |   70   |   52    |   528   | 70  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ереван                  | 910 |   -    |    -    |  33,2  |   42   |     -     |   45   |    -    |   184   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ехегнадзор              | 870 |   -    |    -    |  31,3  |   39   |     -     |   45   |   30    |   251   | 32  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Камо                    | 805 |   -    |    -    |  22,3  |   32   |     -     |   73   |   52    |   375   | 69  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кафан                   | 935 |   -    |    -    |  29,7  |   42   |     -     |   60   |   41    |   397   | 76  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Севан                   | 805 |   -    |    -    |  21,9  |   35   |     -     |   71   |   57    |   427   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сисиан                  | 840 |   -    |    -    |  25,3  |   36   |     -     |   64   |   44    |   272   | 54  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Спитак                  | 845 |   -    |    -    |  27,3  |   35   |     -     |   70   |   50    |   369   | 53  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Степанаван              | 860 |   -    |    -    |  23,3  |   35   |     -     |   77   |   60    |   545   | 53  |  З   |     0     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Беларусь                                                                                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брестская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брест                   |1000 |  22,5  |   27    |   24   |   37   |   10,8    |   70   |   56    |   423   | 86  |  З   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебск                 | 995 |   21   |   25    |   23   |   35   |   10,3    |   74   |   61    |   463   | 107 |  З   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Полоцк                  |1000 |   21   |   26    |   23   |   34   |   10,6    |   -    |   60    |   460   | 64  |  З   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гомельская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Василевичи              |1000 |  22,5  |   27    |   25   |   38   |   11,8    |   72   |   57    |   456   | 99  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гомель                  |1000 |  22,5  |   27    |   24   |   38   |   10,5    |   69   |   55    |   436   | 90  |  СЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродненская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродно                  |1000 |   22   |  26,5   |   24   |   36   |   10,6    |   73   |   57    |   410   | 110 |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минск                   | 990 |   21   |  25,5   |   23   |   35   |   10,3    |   70   |   58    |   470   | 74  |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Могилевская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горки                   | 990 |  21,5  |   25    |   23   |   36   |    10     |   75   |   59    |   462   | 97  | З; СЗ|    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Могилев                 | 990 |  21,5  |   26    |   23   |   36   |   10,8    |   73   |   58    |   459   | 74  |  З   |    3,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Грузия                                                                                                       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалкалаки              | 825 |   20   |   25    |  21,7  |   37   |   14,6    |   72   |   47    |    -    | 63  |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казбеги                 | 645 |   -    |    -    |  6,8   |   17   |    6,2    |   77   |   82    |    -    | 113 |  З   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Крестовый перевал       | 760 |   14   |   20    |  15,4  |   25   |    8,1    |   85   |   77    |    -    | 117 |  СВ  |    0,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мамисонский перевал     | 720 |   11   |   18    |  12,2  |   25   |    7,9    |   83   |   75    |    -    | 114 |  З   |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Местиа                  | 855 |   21   |   26    |   23   |   38   |   15,2    |   72   |   46    |    -    | 145 |  ЮЗ  |    0,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мта-Сабуети             | 875 |   20   |   25    |   22   |   32   |   10,6    |   87   |   75    |    -    | 84  |  З   |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поти                    |  -  |   25   |   32    |  30,1  |   39   |    7,1    |   84   |   74    |    -    | 223 |  ЮЗ  |     1     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сакара                  |1000 |   26   |   33    |  30,7  |   42   |   11,1    |   74   |   58    |    -    | 94  |  З   |    0,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Самтредиа               |  -  |   26   |   33    |  30,4  |   41   |    9,7    |   80   |    -    |    -    | 164 |  З   |    0,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тбилиси                 | 970 |   27   |   34    |  32,6  |   41   |    12     |   58   |   41    |    -    | 139 |  СЗ  |    0,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Телави                  |  -  |   26   |   33    |  30,9  |   38   |   11,4    |   65   |   50    |    -    | 100 |  З   |     1     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Цхинвали                |  -  |   23   |   30    |  27,5  |   36   |   11,6    |   69   |   53    |    -    | 89  |  ЮВ  |    0,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шираки                  | 950 |   26   |   32    |  30,3  |   39   |    15     |   66   |   46    |    -    | 134 |  В   |     1     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абхазская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гудаута                 |  -  |   32   |   26    |  30,4  |   39   |    8,5    |   78   |   67    |    -    | 168 |  СВ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Псху                    | 935 |   29   |   23    |  26,3  |   41   |   13,6    |   80   |   60    |    -    | 155 |  ЮВ  |    0,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сухуми                  |1000 |   32   |   25    |  30,1  |   40   |    7,5    |   77   |   67    |    -    | 169 |  З   |     1     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аджарская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Батуми                  |1015 |   32   |   26    |  30,2  |   38   |    6,6    |   79   |   71    |    -    | 276 |  ЮЗ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хуло                    |  -  |   28   |   21    |  24,9  |   39   |   10,6    |   78   |   62    |    -    | 133 |  Ю   |     1     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Казахстан                                                                                         |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Акмолинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астана                  | 980 |  25,5  |  29,5   |   27   |   39   |   13,6    |   57   |   40    |   238   |  -  |  СВ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Атбасар                 |  -  |  25,9  |  29,9   |  26,9  |   40   |   14,1    |   59   |   40    |   218   |  -  |  СЗ  |    4,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинск               |  -  |  27,3  |  31,7   |  29,2  |   42   |   13,9    |   51   |    -    |   192   |  -  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Караулкельды            |  -  |   -    |    -    |  31,1  |   42   |   13,3    |   -    |    -    |   143   |  -  | З; СЗ|    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уил                     |1005 |  29,8  |  33,5   |  31,3  |   43   |   14,1    |   42   |    -    |   146   |  -  |  СЗ  |    63     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челкар                  |  -  |   -    |    -    |  32,1  |   43   |   14,6    |   41   |    -    |   113   |  -  |  С   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматы                  | 920 |  28,2  |  31,5   |  29,7  |   43   |   12,1    |   45   |   38    |   403   |  -  |  Ю   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Баканас                 |  -  |   -    |    -    |  33,4  |   44   |   16,1    |   39   |    -    |    -    |  -  |  СВ  |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырауская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырау                  |1020 |  31,2  |  34,2   |  32,1  |   43   |   13,1    |   46   |   29    |   113   |  -  | ЮЗ;  |    4,7    |

|                        |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |  СЗ  |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ганюшкино               |  -  |   -    |    -    |  31,2  |   40   |    13     |   57   |    -    |   112   |  -  |  ЮЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Восточно-Казахстанская  |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Зайсан                  |  -  |  26,8  |  30,7   |  28,4  |   40   |    11     |   44   |   38    |   237   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зыряновск               |  -  |   -    |    -    |  26,9  |   40   |   15,9    |   -    |    -    |   387   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Катон-Карагай           |  -  |   -    |    -    |  23,1  |   36   |   12,8    |   67   |    -    |   360   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лениногорск             |  -  |   -    |    -    |  23,9  |   37   |    14     |   69   |    -    |   549   |  -  |  В   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Каменогорск        |  -  |   -    |    -    |  28,2  |   43   |   14,6    |   64   |    -    |   332   |  -  |  СЗ  |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шемонаиха               |  -  |   -    |    -    |  27,3  |   42   |   14,1    |   64   |    -    |   308   |  -  |  С   |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбулская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбул                 |  -  |   -    |    -    |  31,9  |   44   |   15,8    |   40   |    -    |   169   |  -  |  С   |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Фурмановка              |  -  |   -    |    -    |  33,1  |   46   |   17,3    |   44   |    -    |   104   |  -  |  СВ  |    3,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джезказганская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балхаш                  | 980 |  26,6  |  29,8   |  28,7  |   41   |   10,7    |   -    |   46    |   76    |  -  |  СВ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Карсакпай               |  -  |  27,4  |  31,8   |  29,8  |   41   |   14,2    |   42   |   30    |   115   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Западно-Казахстанская   |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбейты               |  -  |   -    |    -    |  30,8  |   44   |    15     |   47   |    -    |   172   |  -  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уральск                 |  -  |  27,8  |  31,7   |  29,5  |   42   |   14,4    |   -    |   38    |   195   |  -  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карагандинская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Караганда               |  -  |  25,8  |  29,5   |  26,8  |   39   |   13,2    |   53   |    -    |   223   |  -  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Каркаралинск            |  -  |   -    |    -    |   25   |   37   |   14,7    |   52   |    -    |   262   |  -  |  СЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кзыл-Ординская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аральское море          |  -  |  30,4  |   34    |   32   |   45   |   12,1    |   40   |    -    |   78    |  -  |  С   |     5     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казалинск               |1010 |   -    |    -    |  32,9  |   44   |    14     |   44   |    -    |   73    |  -  |  СЗ  |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кзыл-Орда               |  -  |   -    |    -    |  34,1  |   46   |   15,7    |   37   |    -    |   56    |  -  | С; СВ|    3,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетавская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетав                |  -  |   -    |    -    |  25,8  |   38   |   14,4    |   -    |    -    |   250   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанайская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанай                |1000 |  25,2  |  29,6   |  26,7  |   42   |   13,2    |   62   |   44    |   237   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мангистауская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Форт-Шевченко           |1020 |   -    |    -    |  29,5  |   41   |    7,7    |   63   |    -    |   111   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Павлодарская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баянаул                 |  -  |   -    |    -    |  26,2  |   38   |   11,6    |   54   |    -    |   273   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Павлодар                |  -  |   -    |    -    |  27,7  |   41   |   13,1    |   58   |    -    |   192   |  -  |  С   |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Северо-Казахстанская    |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Петропавловск           |1000 |  24,4  |  28,4   |  24,9  |   40   |   11,9    |   68   |   53    |   277   |     |  СЗ  |     4,6   |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Семипалатинская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аягуз                   |  -  |   -    |    -    |  28,2  |   40   |   15,7    |   50   |    -    |   192   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бахты                   |  -  |   -    |    -    |  30,9  |   42   |   17,3    |   52   |    -    |   153   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кокпекты                |  -  |   -    |    -    |   28   |   42   |   15,4    |   56   |    -    |   187   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Семипалатинск           |  -  |   -    |    -    |  28,9  |   42   |   14,2    |   58   |    -    |   197   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талды-Курганская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жаркент                 | 935 |  24,7  |  31,5   |  31,7  |   42   |   15,7    |   -    |   35    |   116   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Талды-Курган            |     |        |         |  30,8  |   44   |   15,5    |   -    |    -    |   224   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тургайская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амангельды              |  -  |   -    |    -    |  30,3  |   42   |   14,9    |   50   |    -    |   149   |  -  |  СВ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тургай                  |1005 |  29,7  |  33,5   |   31   |   43   |   13,6    |   44   |   30    |   134   |  -  |  СВ  |    4,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Южно-Казахстанская      |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Туркестан               |  -  |  33,6  |  37,1   |  36,4  |   49   |   17,7    |   -    |   17    |   72    |  -  |  СВ  |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чимкент                 |  -  |   -    |    -    |   33   |   44   |   14,9    |   -    |    -    |   208   |  -  |  В   |    2,4    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Кыргызская Республика                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иссык-Кульская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракол                 |  -  |   -    |    -    |   -    |   34   |   13,9    |   61   |   45    |   352   | 61  |  СВ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чолпон-Ата              |  -  |   -    |    -    |   -    |   31   |     -     |   66   |   56    |   231   | 40  |  З   |    0,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нарынская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кочкорка                |  -  |   -    |    -    |   -    |   35   |     -     |   60   |   36    |   209   | 30  |  В   |    0,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нарын                   |  -  |   -    |    -    |   -    |   35   |   14,7    |   50   |   34    |   254   | 42  |  Ю   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сусамыр                 |  -  |   -    |    -    |   -    |   33   |   20,7    |   63   |   35    |   290   | 38  |  ЮЗ  |    1,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ошская область          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гульча                  |  -  |   -    |    -    |   -    |   37   |     -     |   55   |   31    |   325   | 70  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ош                      |  -  |   -    |    -    |   -    |   39   |     -     |   44   |   29    |   191   | 63  |  З   |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хайдаркан               |  -  |   -    |    -    |   -    |   33   |     -     |   42   |   32    |   323   | 54  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Таласская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талас                   |  -  |   -    |    -    |   -    |   40   |     -     |   51   |   34    |   216   |  -  |  СЗ  |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чуйская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бишкек                  |  -  |   -    |    -    |   -    |   42   |   14,2    |   44   |   31    |   287   | 70  |  З   |    1,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Молдова                                                                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кишинев                 | 995 |   31   |   26    |  28,1  |   39   |    12     |   63   |   49    |   346   | 218 |  СЗ  |    2,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Таджикистан                                                                                       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Душанбе                 | 795 |   38   |   34    |  33,9  |   43   |     -     |  17,8  |   24    |   247   | 24  |  З   |    1,3    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Туркменистан                                                                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ашхабад                 | 990 |   40   |   35    |  38,2  |   48   |   15,1    |   35   |   22    |   104   | 80  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гаудан                  | 850 |   30   |   24    |  27,6  |   38   |   11,8    |   38   |   30    |   183   | 85  |  С   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Серахс                  | 980 |   41   |   35    |  38,4  |   47   |   15,5    |   24   |   14    |   58    | 53  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Теджен                  | 990 |   41   |   35    |  38,4  |   48   |   16,1    |   30   |   17    |   57    | 49  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балканская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гасанкули               |1020 |   33   |   28    |  31,9  |   46   |    8,3    |   71   |   58    |   85    | 79  |  З   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казанджик               |1010 |   41   |   35    |  38,5  |   48   |   13,1    |   33   |   21    |   76    | 62  |  В   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кизиларват              |1005 |   40   |   35    |  38,4  |   47   |   13,5    |   38   |   28    |   103   | 77  |  В   |    2,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кизилатрек              |1020 |   38   |   32    |  36,3  |   48   |    13     |   58   |   34    |   76    | 91  |  З   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Небитдаг                |1015 |   41   |   35    |  38,5  |   48   |   12,4    |   36   |   22    |   70    | 55  |  В   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туркменбаши             |1005 |   37   |   30    |  34,9  |   45   |   12,7    |   45   |   31    |   62    | 68  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чагыл                   |1005 |   40   |   33    |  38,2  |   48   |   15,1    |   33   |   23    |   60    | 38  |  В   |    2,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Марыйская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Байрамали               | 985 |   40   |   35    |  38,5  |   48   |   15,8    |   27   |   18    |   55    | 51  |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иолотань                | 985 |   40   |   34    |  37,2  |   46   |   17,7    |   37   |   20    |   48    | 40  |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кушка                   | 945 |   38   |   32    |  36,5  |   46   |   17,9    |   26   |   14    |   67    | 71  |  СВ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мары                    | 990 |   41   |   36    |  38,8  |   46   |   16,8    |   29   |   15    |   47    | 65  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тахтабазар              | 975 |   42   |   36    |  39,4  |   48   |   17,5    |   23   |   14    |   60    | 63  |  С   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташаузская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташауз                  |1005 |   38   |   32    |  36,2  |   46   |   14,9    |   41   |   25    |   49    | 74  |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чарджоуская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дарганата               |1000 |   38   |   33    |  36,6  |   47   |   16,1    |   41   |   28    |   60    | 60  |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Керки                   | 985 |   40   |   34    |  38,4  |   46   |   16,7    |   37   |   24    |   46    | 39  |  СЗ  |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Репетек                 | 990 |   42   |   36    |  39,9  |   50   |   18,6    |   23   |   11    |   38    | 49  |  С   |    2,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чарджоу                 | 995 |   38   |   33    |  36,8  |   45   |   15,2    |   36   |   22    |   39    | 63  |  С   |    3,1    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Узбекистан                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижанская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижан                 | 970 |  32,5  |  36,4   |  35,1  |   42   |   15,5    |   -    |    -    |    -    | 64  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухарская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухара                  | 990 |  34,1  |  38,4   |  36,7  |   46   |   16,4    |   -    |    -    |    -    | 35  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джизакская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Галляарал               | 950 |  33,3  |  37,5   |  35,4  |   43   |    20     |   -    |    -    |    -    | 62  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джизак                  | 970 |  33,6  |   37    |  35,8  |   45   |   15,1    |   -    |    -    |    -    | 69  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакстан          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакия            |1010 |  33,2  |  33,7   |  34,2  |   46   |   16,5    |   -    |    -    |    -    | 51  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Муйнак                  |1010 |  30,2  |  35,1   |  31,8  |   44   |    9,7    |   -    |    -    |    -    | 66  |  -   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нукус                   |1010 |  33,4  |  37,3   |  35,5  |   45   |   15,7    |   -    |    -    |    -    | 48  |  -   |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чимбай                  |1010 |  34,7  |  39,2   |  34,2  |   44   |   15,1    |   -    |    -    |    -    | 33  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кашкадарьинская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гузар                   | 950 |  35,8  |  40,1   |  38,1  |   48   |   16,8    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мубарек                 | 990 |  37,2  |   41    |  39,5  |   49   |   17,3    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навоийская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навои                   | 970 |  33,9  |  38,2   |   36   |   46   |   17,1    |   -    |    -    |    -    | 38  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нурата                  | 950 |  33,8  |  37,8   |  35,3  |   47   |   16,1    |   -    |    -    |    -    | 47  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наманганская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Касансай                | 910 |  32,9  |  36,7   |  32,8  |   41   |   13,5    |   -    |    -    |    -    | 76  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Наманган                | 970 |  32,1  |  35,7   |  34,9  |   42   |   14,6    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самаркандская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каттакурган             | 950 |  33,1  |  37,2   |  35,8  |   44   |   15,6    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Самарканд               | 930 |  31,7  |   36    |  33,7  |   42   |   16,5    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурхандарьинская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Денау                   | 950 |  33,7  |  37,4   |  36,9  |   45   |   16,7    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Термез                  | 970 |  38,2  |  42,2   |  39,4  |   47   |   18,7    |   -    |         |    -    | 37  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шерабад                 | 970 |  36,2  |   40    |  39,1  |   47   |   14,9    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |    3,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарьинская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарья                | 990 |  33,1  |  37,1   |   36   |   45   |   18,7    |   -    |    -    |    -    | 53  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкентская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкент                 | 950 |   33   |  37,5   |  35,4  |   45   |   16,8    |   -    |    -    |    -    | 50  |  -   |    1,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чарвак                  | 910 |  29,8  |  34,3   |  31,9  |   42   |   14,8    |   -    |    -    |    -    | 99  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ферганская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Коканд                  | 970 |  32,3  |  35,8   |  34,8  |   42   |   15,3    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Фергана                 | 950 |   32   |  35,9   |  34,3  |   42   |   15,4    |   -    |    -    |    -    | 85  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хорезмская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ургенч                  |1010 |  33,5  |  37,6   |  35,4  |   45   |   14,6    |   -    |    -    |    -    | 42  |  -   |     0     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Украина                                                                                                      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винницкая область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винница                 | 980 |   27   |   23    |   24   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 112 |  СЗ  |    1,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волынская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ковель                  | 995 |   27   |   23    |  23,7  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Луцк                    | 990 |   26   |   22    |  23,6  |   36   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  З   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровск          |1000 |   31   |   27    |  27,4  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 82  |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Комиссаровка            |1005 |   30   |   26    |  26,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 91  |  С   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кривой Рог              |  -  |   31   |   26    |  27,2  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецкая область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецк                  | 990 |   30   |   26    |  26,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 125 |  СВ  |    2,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомирская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомир                 | 990 |   26   |   22    |  23,7  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 180 |  -   |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Овруч                   | 995 |   26   |   21    |  23,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 158 |  СЗ  |    0,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Закарпатская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ужгород                 |1000 |   27   |   24    |  25,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  В   |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожье               |1010 |   31   |   27    |  28,1  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 120 |  С   |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кирилловка              | 990 |   29   |   26    |  26,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская       |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск         | 985 |   26   |   21    |  23,6  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 93  |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев                    | 995 |   29   |   24    |  25,2  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 103 |  С   |    1,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон                |  -  |   27   |   24    |  25,4  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 95  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Знаменка                | 995 |   28   |   24    |  25,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 136 |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировоград              | 995 |   29   |   25    |  25,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  СЗ  |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск                 |1010 |   30   |   26    |  27,8  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 80  |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов                   | 975 |   26   |   22    |  22,9  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 92  |  З   |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев                |1010 |   31   |   26    |  28,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 144 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил                  |1015 |   27   |   24    |  25,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 76  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Любашевка               | 995 |   29   |   24    |  25,9  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 102 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Одесса                  |1010 |   28   |   24    |  25,4  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 103 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Раздельное              |1000 |   30   |   26    |   27   |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарата                  |  -  |   31   |   27    |  27,7  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 100 |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны                   |1000 |   27   |   24    |  25,7  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 84  |  СЗ  |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Полтава                 | 995 |   29   |   25    |   26   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 178 |  З   |    1,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно                   |1000 |   26   |   22    |  23,5  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 66  |  З   |    2,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарны                   |1000 |   26   |   23    |   24   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  З   |    1,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны                   | 995 |   27   |   23    |  24,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 86  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сумы                    | 995 |   27   |   23    |  25,1  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 89  |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь               | 975 |   25   |   21    |   23   |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  СЗ  |    1,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая                 | 995 |   30   |   26    |  26,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  СВ  |    0,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Харьков                 |1000 |   29   |   25    |  26,4  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 83  |  С   |    1,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова            |1010 |   31   |   27    |  28,6  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 123 |  С   |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Геническ                |1015 |   29   |   25    |  27,1  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Херсон                  |1010 |   30   |   26    |   28   |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 86  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий             | 980 |   26   |   20    |  23,7  |   37   |     -     |   -    |    -    |         | 106 |  СЗ  |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша              |1005 |   29   |   24    |  25,6  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 89  |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Умань                   | 990 |   29   |   23    |  24,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 155 |  СЗ  |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов                |1000 |   28   |   23    |  24,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 78  |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы                | 990 |   26   |   23    |  24,5  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 117 |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная Республика   |                                                                                                            |

|Крым                    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри                | 880 |   23   |   19    |  20,4  |   30   |     -     |   -    |    -    |    -    | 215 |  СЗ  |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Клепинино               |1010 |   30   |   27    |  28,3  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  СЗ  |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Симферополь             | 990 |   29   |   26    |  27,6  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  В   |    2,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Феодосия                |1015 |   29   |   25    |  27,5  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 109 |  СЗ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ялта                    |1010 |   31   |   26    |  27,3  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 189 |  З   |    1,1    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание - Абсолютная максимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная максимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Республика, край,  |  I   | II  | III  |  IV  |  V  |  VI  | VII  | VIII | IX  |  X   |  XI  | XII |  Год   |

|   область, пункт    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|          1          |  2   |  3  |  4   |  5   |  6  |  7   |  8   |  9   | 10  |  11  |  12  | 13  |   14   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Российская Федерация                                                                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп               | -1,4 | 0,3 | 4,1  | 11,3 |16,5 | 19,7 | 22,2 | 21,9 |17,1 | 11,2 | 6,2  | 1,4 |  10,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск               |-17,6 |-16,3| -8,7 | 3,3  |12,2 | 18,4 | 20,3 | 17,2 |11,3 | 3,2  | -7,5 |-15,1|  1,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Барнаул              |-17,5 |-16,1| -9,1 | 2,1  |11,4 | 17,7 | 19,8 | 16,9 |10,8 | 2,5  | -7,9 |-15,0|  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Беля                 | -9,2 |-8,1 | -3,2 | 3,2  | 9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 |10,7 | 4,1  | -3,2 |-7,9 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бийск                |-17,7 |-16,5| -9,2 | 2,3  |11,3 | 17,2 | 19,2 | 16,3 |10,5 | 2,6  | -8,1 |-15,1|  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Змеиногорск          |-15,1 |-14,4| -7,9 | 2,9  |11,7 | 17,3 | 19,2 | 16,6 |11,3 | 3,5  | -6,6 |-13,2|  2,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Катанда              |-22,8 |-18,8| -9,2 | 2,3  | 9,5 | 14,2 | 15,5 | 13,3 | 7,9 | 0,2  |-11,4 |-19,9|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кош-Агач             |-30,5 |-26,8|-15,0 | -1,4 | 6,2 | 12,3 | 14,0 | 12,0 | 5,8 | -3,8 |-17,1 |-26,9|  -5,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Онгудай              |-21,1 |-17,5| -7,2 | 3,5  |10,0 | 14,9 | 16,3 | 13,9 | 8,5 | 1,1  |-10,1 |-18,3|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Родино               |-17,7 |-16,9| -9,8 | 3,3  |12,5 | 18,6 | 20,5 | 17,4 |11,6 | 3,0  | -7,4 |-15,1|  1,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рубцовск             |-17,5 |-16,4| -8,9 | 3,6  |12,6 | 18,7 | 20,5 | 17,7 |11,8 | 3,7  | -7,1 |-14,9|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Славгород            |-18,9 |-18,2|-10,6 | 3,0  |12,5 | 18,9 | 20,8 | 17,6 |11,8 | 3,0  | -7,8 |-15,9|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тогул                |-16,5 |-15,3| -8,7 | 1,7  |10,5 | 16,7 | 18,8 | 15,8 |10,3 | 2,4  | -8,1 |-15,0|  1,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара               |-26,7 |-21,8|-10,7 | 2,5  |11,0 | 17,2 | 20,9 | 18,8 |11,9 | 2,4  |-12,0 |-23,6|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Белогорск            |-27,1 |-20,7|-10,9 | 1,8  |10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 |11,7 | 1,3  |-13,5 |-24,0|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Благовещенск         |-24,1 |-18,7| -9,1 | 2,7  |11,1 | 17,9 | 21,4 | 19,1 |12,2 | 2,2  |-11,5 |-21,8|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бомнак               |-32,2 |-24,8|-13,1 | -1,6 | 7,9 | 14,7 | 17,8 | 15,3 | 8,5 | -2,8 |-20,0 |-30,7|  -5,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Братолюбовка         |-28,0 |-21,8|-12,1 | 0,8  | 9,5 | 16,3 | 19,9 | 17,6 |10,8 | 0,5  |-14,3 |-25,3|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бысса                |-30,7 |-24,3|-12,8 | -0,4 | 8,8 | 15,2 | 18,7 | 16,2 | 9,1 | -1,0 |-16,8 |-28,1|  -3,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гош                  |-31,2 |-24,6|-14,0 | 0,3  | 9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 | 9,9 | -0,6 |-16,3 |-28,2|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дамбуки              |-31,1 |-24,9|-15,1 | -1,9 | 7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 | 8,2 | -3,3 |-18,8 |-28,9|  -5,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ерофей Павлович      |-27,6 |-22,0|-13,0 | -1,2 | 7,5 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 7,9 | -3,4 |-17,6 |-26,3|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Завитинск            |-26,9 |-20,9|-11,6 | 1,3  | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 |11,3 | 1,1  |-13,4 |-24,0|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зея                  |-30,1 |-23,8|-13,6 | -0,6 | 8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 | 9,0 | -2,4 |-17,8 |-28,0|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Норск                |-31,8 |-25,1|-13,3 | 0,2  | 9,4 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 9,9 | -0,3 |-16,8 |-29,0|  -3,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Огорон               |-29,3 |-23,1|-13,9 | 2,3  | 7,0 | 13,8 | 17,1 | 14,5 | 8,0 | -3,3 |-18,0 |-27,3|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поярково             |-26,9 |-21,6|-11,5 | 2,1  |10,4 | 17,1 | 20,9 | 18,8 |11,9 | 1,8  |-12,4 |-23,7|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Свободный            |-27,7 |-21,6|-12,1 | 1,0  | 9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 |10,6 | 0,0  |-14,9 |-25,4|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сковородино          |-29,1 |-23,4|-14,1 | -1,8 | 7,2 | 14,5 | 18,0 | 15,0 | 7,7 | -3,8 |-18,4 |-27,7|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средняя Нюкжа        |-34,7 |-28,9|-18,4 | -5,4 | 5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 | 5,7 | -6,6 |-22,9 |-32,9|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тыган-Уркан          |-26,4 |-21,6|-13,4 | -1,5 | 7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 | 7,9 | -3,4 |-17,2 |-25,2|  -3,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тында                |-31,7 |-25,9|-16,2 | -3,8 | 6,0 | 13,4 | 17,1 | 13,9 | 6,3 | -5,7 |-21,5 |-30,2|  -6,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Унаха                |-30,0 |-24,5|-15,9 | -3,5 | 6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 | 6,9 | -5,1 |-20,2 |-28,3|  -5,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Нюкжа           |-32,3 |-26,4|-15,2 | -3,1 | 6,5 | 14,3 | 17,6 | 14,3 | 6,8 | -4,9 |-21,2 |-31,1|  -6,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Черняево             |-27,9 |-22,4|-12,5 | 0,2  | 8,8 | 16,1 | 19,6 | 16,8 | 9,7 | -1,2 |-16,0 |-25,9|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шимановск            |-27,7 |-21,9|-12,2 | 0,6  | 9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 |10,0 | -0,8 |-15,7 |-25,3|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Экимчан              |-33,1 |-24,8|-14,9 | -3,2 | 6,0 | 13,0 | 16,8 | 14,5 | 7,7 | -3,5 |-19,3 |-30,5|  -5,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск          |-12,9 |-12,5| -8,0 | -0,9 | 6,0 | 12,4 | 15,6 | 13,6 | 7,9 | 1,5  | -4,1 |-9,5 |  0,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Борковская           |-17,8 |-16,4|-11,2 | -2,9 | 3,1 | 10,2 | 13,5 | 11,0 | 5,5 | -1,7 | -8,1 |-13,9|  -2,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Емецк                |-14,1 |-12,8| -7,3 | -0,1 | 6,6 | 13,4 | 16,1 | 13,9 | 8,0 | 1,2  | -4,5 |-10,2|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Койнас               |-16,5 |-15,0| -9,6 | -1,3 | 4,6 | 11,8 | 15,2 | 12,7 | 6,6 | -0,3 | -6,8 |-12,9|  -1,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Котлас               |-14,6 |-12,6| -6,4 | 1,6  | 8,6 | 14,4 | 17,2 | 14,4 | 8,3 | 1,4  | -5,3 |-11,2|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мезень               |-14,3 |-13,7| -9,5 | -2,6 | 3,4 | 9,9  | 13,6 | 11,9 | 6,6 | -0,2 | -6,2 |-11,4|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Онега                |-12,0 |-11,6| -7,2 | 0,1  | 6,4 | 12,7 | 15,9 | 13,9 | 8,4 | 1,9  | -3,6 | 9,0 |  1,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань            | -6,7 |-5,6 | 0,4  | 9,9  |18,0 | 22,8 | 25,3 | 23,6 |17,3 | 9,6  | 2,4  |-3,2 |  9,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхний Баскунчак    | -9,5 |-9,1 | -2,1 | 9,6  |17,4 | 22,3 | 25,6 | 23,5 |16,6 | 7,6  | 0,5  |-5,7 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика           |                                                                                        |

|Башкортостан         |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк             |-16,2 |-14,4| -7,8 | 2,7  |10,2 | 14,5 | 16,0 | 14,2 | 8,7 | 0,7  | -7,4 |-13,8|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дуван                |-15,7 |-14,3| -7,5 | 2,8  |10,6 | 15,3 | 17,0 | 14,8 | 9,3 | 1,1  | -6,7 |-12,6|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мелеуз               |-15,5 |-14,4| -7,5 | 4,6  |13,6 | 17,8 | 19,6 | 17,9 |11,7 | 3,2  | -5,1 |-11,8|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уфа                  |-14,9 |-13,7| -6,7 | 4,4  |13,3 | 17,3 | 18,9 | 16,8 |11,1 | 2,8  | -5,1 |-11,2|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Янаул                |-15,5 |-13,7| -7,1 | 2,9  |11,2 | 15,1 | 17,1 | 14,5 | 9,2 | 0,8  | -6,1 |-11,7|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород             | -8,5 |-6,4 | -2,5 | 7,5  |14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,7 |12,9 | 6,4  | 0,3  |-4,5 |  6,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск               | -9,1 |-8,4 | -3,2 | 5,9  |12,8 | 16,7 | 18,1 | 16,9 |11,5 | 5,0  | -0,4 |-5,2 |  5,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин             |-16,4 |-16,6| -9,7 | -0,7 | 5,2 | 10,7 | 14,2 | 14,2 | 8,9 | 2,5  | -5,1 |-10,5|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Баргузин             |-27,4 |-23,7|-12,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 18,4 | 15,9 | 8,6 | -0,6 |-12,8 |-23,2|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Багдарин             |-29,4 |-25,2|-15,4 | -3,5 | 5,2 | 12,5 | 15,3 | 12,2 | 5,1 | -5,0 |-19,0 |-28,0|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кяхта                |-21,9 |-18,2| -8,6 | 2,0  | 9,5 | 16,6 | 18,9 | 16,4 | 9,2 | 0,6  |-10,5 |-19,2|  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Монды                |-19,9 |-17,6|-10,1 | -1,8 | 5,6 | 12,1 | 14,2 | 12,0 | 5,5 | -2,2 |-11,8 |-18,2|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижнеангарск         |-22,6 |-21,3|-13,4 | -3,2 | 4,3 | 11,2 | 15,5 | 14,6 | 8,3 | -0,6 |-11,8 |-18,4|  -3,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосново-Озерское     |-24,7 |-21,8|-13,2 | -2,9 | 4,7 | 13,5 | 16,4 | 13,6 | 6,4 | -2,6 |-14,2 |-21,7|  -3,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уакит                |-28,3 |-24,5|-15,7 | -5,2 | 3,5 | 11,6 | 14,8 | 11,8 | 4,7 | -6,0 |-18,7 |-26,5|  -6,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Улан-Удэ             |-24,8 |-21,0|-10,2 | 1,1  | 8,7 | 16,0 | 19,3 | 16,4 | 8,7 | -0,2 |-12,4 |-21,4|  -1,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хоринск              |-25,6 |-22,0|-10,7 | 0,4  | 8,4 | 16,2 | 18,8 | 15,8 | 8,0 | -1,1 |-13,4 |-21,9|  -2,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир             |-11,1 |-10,0| -4,3 | 4,9  |12,2 | 16,6 | 17,9 | 16,4 |10,7 | 3,7  | -2,7 |-7,5 |  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Муром                |-11,5 |-10,9| -4,9 | 4,7  |12,5 | 16,7 | 18,7 | 17,2 |11,3 | 4,1  | -2,3 |-8,2 |  4,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград            | -7,6 |-7,0 | -1,0 | 10,0 |16,7 | 21,3 | 23,6 | 22,1 |16,0 | 8,0  | -0,6 |-4,2 |  8,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Камышин              |-10,4 |-9,9 | -4,0 |-7,7  |16,2 | 20,7 | 23,2 | 21,5 |15,1 | 6,7  | -0,8 |-6,7 |  6,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Костычевка           |-11,7 |-11,6| -5,2 | 7,2  |15,7 | 20,2 | 22,7 | 21,0 |14,5 | 6,0  | -1,3 |-8,1 |  5,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Котельниково         | -7,4 |-6,8 | -0,8 | 9,5  |17,0 | 21,2 | 24,0 | 22,7 |16,2 | 8,3  |  1,9 |-3,7 |  8,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Новоаннинский        |-10,0 |-9,1 | -3,4 | 7,8  |15,4 | 19,6 | 21,4 | 20,2 |14,0 | 5,9  | -0,5 |-5,8 |  6,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эльтон               |-10,2 |-10,1| -3,0 | 9,1  |17,3 | 22,2 | 24,6 | 23,1 |16,1 | 7,4  | -0,1 |-6,7 |  7,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево              |-11,6 |-10,5| -5,4 | 2,4  | 9,5 | 14,7 | 16,8 | 14,9 | 9,2 | 2,9  | -2,6 |-8,0 |  2,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вологда              |-12,6 |-11,6| -5,9 | 2,3  | 9,6 | 14,9 | 16,8 | 15,0 | 9,1 | 2,5  | -3,5 |-8,9 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вытегра              |-10,9 |-10,4| -5,9 | 1,8  | 8,4 | 13,8 | 16,7 | 14,7 | 9,2 | 3,0  | -2,8 |-8,0 |  2,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Никольск             |-13,8 |-12,9| -6,6 | 2,0  | 9,0 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 8,5 | 1,6  | -4,6 |-10,8|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тотьма               |-13,1 |-11,9| -6,2 | 2,1  | 9,1 | 14,3 | 17,0 | 14,5 | 8,5 | 1,9  | -4,5 |-10,4|  1,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж              | -9,8 |-9,6 | -3,7 | 6,6  |14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,6 |13,0 | 5,9  | -0,6 |-6,2 |  5,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент              | 1,5  | 1,7 | 4,1  | 9,4  |16,1 | 21,4 | 24,7 | 24,5 |20,1 | 14,4 | 8,7  | 4,3 |  12,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Махачкала            | -0,5 | 0,2 | 3,5  | 9,4  |16,3 | 21,5 | 24,6 | 24,1 |19,4 | 13,4 | 7,2  | 2,6 |  11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Сухокумск       | -3,6 |-2,5 | 2,4  | 10,6 |17,8 | 22,4 | 25,1 | 24,2 |18,2 | 10,8 | 4,8  | 0,5 |  10,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново              |-11,9 |-10,9| -5,1 | 4,1  |11,4 | 15,8 | 17,6 | 15,8 |10,1 | 3,5  | -3,1 |-8,1 |  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кинешма              |-11,7 |-11,3| -5,6 | 3,4  |11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 |10,0 | 3,3  | -3,5 |-9,1 |  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер             |-16,7 |-14,6| -7,8 | -0,2 | 6,2 | 12,2 | 13,8 | 12,0 | 6,4 | 0,1  | -8,9 |-15,1|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бодайбо              |-30,8 |-26,8|-15,4 | -2,7 | 6,1 | 14,2 | 17,6 | 14,5 | 6,9 | -3,1 |-18,6 |-28,9|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Братск               |-20,7 |-19,4|-10,2 | -1,2 | 6,2 | 14,0 | 17,8 | 14,8 | 8,1 | -0,5 | -9,8 |-18,4|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхняя Гутара       |-19,8 |-17,2|-10,6 | -2,1 | 4,8 | 11,3 | 13,7 | 11,0 | 4,9 | -2,1 |-11,5 |-18,0|  -3,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дубровское           |-28,6 |-23,2|-13,6 | -2,9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14,0 | 6,4 | -2,3 |-17,4 |-25,8|  -4,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ербогачен            |-31,0 |-28,2|-17,2 | -5,0 | 4,7 | 14,0 | 17,1 | 13,0 | 5,3 | -5,6 |-21,9 |-30,1|  -7,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Жигалово             |-28,4 |-25,1|-13,8 | -1,0 | 7,2 | 14,6 | 17,4 | 14,1 | 6,5 | -2,4 |-15,7 |-25,4|  -4,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зима                 |-23,0 |-20,0|-10,1 | 1,1  | 8,7 | 15,8 | 18,0 | 14,9 | 8,1 | -0,1 |-12,2 |-20,5|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ика                  |-29,4 |-24,3|-15,4 | -3,9 | 5,3 | 13,7 | 16,7 | 13,0 | 5,7 | -3,6 |-18,2 |-28,1|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Илимск               |-25,4 |-22,0|-12,6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 | 6,6 | -2,0 |-14,8 |-23,8|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Иркутск              |-20,6 |-18,1| -9,4 | 1,0  | 8,5 | 14,8 | 17,6 | 15,0 | 8,2 | 0,5  |-10,4 |-18,4|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ичера                |-28,2 |-25,4|-14,6 | -2,7 | 6,4 | 14,6 | 17,6 | 14,0 | 6,6 | -3,0 |-17,6 |-26,7|  -4,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Киренск              |-27,4 |-23,8|-13,8 | -2,2 | 6,7 | 15,0 | 18,3 | 14,8 | 7,0 | -2,4 |-15,9 |-25,8|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мама                 |-28,9 |-23,9|-14,3 | -2,8 | 5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 | 6,8 | -2,1 |-17,4 |-26,1|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марково              |-27,8 |-23,3|-13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 7,1 | -2,0 |-15,8 |-26,0|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Наканно              |-35,1 |-31,3|-18,4 | -6,5 | 3,8 | 13,3 | 16,7 | 12,6 | 4,8 | -6,5 |-24,8 |-33,7|  -8,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невон                |-24,9 |-23,2|-13,3 | -1,8 | 6,5 | 14,6 | 17,6 | 14,1 | 6,9 | -1,4 |-14,4 |-23,4|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Непа                 |-27,9 |-25,4|-14,6 | -3,5 | 5,6 | 13,9 | 16,8 | 12,9 | 5,7 | -4,0 |-18,5 |-27,2|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Орлинга              |-26,7 |-23,3|-13,2 | -1,9 | 6,8 | 14,3 | 17,1 | 13,9 | 6,6 | -2,0 |-15,0 |-24,7|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Перевоз              |-26,5 |-25,0|-15,4 | -3,5 | 5,5 | 13,4 | 16,8 | 13,2 | 5,7 | -3,9 |-17,6 |-25,6|  -5,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Преображенка         |-29,2 |-24,2|-15,4 | -3,9 | 5,6 | 14,7 | 17,7 | 13,5 | 5,8 | -4,1 |-18,6 |-28,4|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Слюдянка             |-17,4 |-17,0| -9,9 | -0,3 | 6,0 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 |-13,5|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тайшет               |-19,5 |-17,2| -9,1 | 0,7  | 8,4 | 15,8 | 18,3 | 15,0 | 8,3 | 0,2  |-10,6 |-18,4|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тулун                |-21,5 |-18,3|-10,2 | 0,0  | 7,7 | 14,4 | 17,2 | 14,1 | 7,3 | -0,6 |-11,8 |-20,1|  -1,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Ордынский-Усть- |-24,8 |-22,3|-12,5 | 0,6  | 8,2 | 15,6 | 18,0 | 15,1 | 7,7 | -0,8 |-14,2 |-21,9|  -2,6  |

|Ордынский            |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|Бурятский АО         |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская |                                                                                        |

|Республика           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик              | -4,0 |-2,8 | 1,8  | 9,5  |15,4 | 19,1 | 21,6 | 21,0 |16,0 | 9,4  | 3,8  |-1,3 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград          | -3,1 |-2,5 | 0,6  | 6,2  |11,6 | 15,2 | 17,3 | 16,7 |13,0 | 7,8  | 2,9  |-0,9 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста               | -6,8 |-6,2 | -0,3 | 9,5  |16,9 | 21,5 | 24,4 | 23,2 |16,8 | 8,9  | 2,1  |-2,9 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга               |-10,1 |-8,9 | -3,9 | 4,8  |12,3 | 16,2 | 18,0 | 16,5 |11,0 | 4,7  | -1,5 |-6,5 |  4,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО |-10,9 |-13,1|-11,9 | -6,5 | 0,7 | 6,1  | 9,8  | 10,4 | 6,5 | -1,7 | -8,5 |-12,1|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ича - Корякский АО   |-12,0 |-12,6| -9,3 | -3,2 | 2,1 | 6,3  | 10,3 | 11,4 | 8,7 | 3,1  | -4,0 |-9,0 |  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ключи                |-16,1 |-14,0| -9,7 | -2,7 | 4,2 | 10,8 | 14,6 | 13,6 | 8,7 | 1,5  | -7,5 |-14,1|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Козыревск            |-17,9 |-15,1|-10,2 | -2,1 | 5,1 | 11,5 | 14,9 | 13,6 | 8,1 | 0,4  | -9,8 |-16,7|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Корф - Корякский АО  |-13,6 |-16,1|-12,7 | -6,5 | 0,5 | 7,4  | 12,1 | 12,0 | 7,4 | -2,0 | -9,5 |-14,0|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лопатка, мыс         | -5,1 |-5,9 | -4,4 | -1,5 | 1,1 | 4,1  | 7,5  | 9,4  | 8,7 | 5,2  | 0,3  |-3,1 |  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мильково             |-19,9 |-17,0|-11,9 | -2,5 | 5,2 | 11,6 | 15,0 | 13,6 | 8,0 | 0,3  |-10,9 |-17,6|  -2,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Начики               |-18,3 |-16,5|-11,8 | -4,4 | 1,9 | 7,7  | 12,0 | 11,8 | 7,3 | 0,5  | -9,4 |-16,4|  -3,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|О.Беринга            | -3,5 |-3,8 | -3,0 | -0,8 | 2,0 | 5,2  | 8,6  | 10,5 | 8,9 | 4,5  | 0,1  |-2,5 |  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оссора - Корякский АО|-13,3 |-13,9|-12,2 | -6,4 | 0,6 | 6,9  | 11,8 | 12,0 | 7,8 | 0,1  | -7,6 |-12,5|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петропавловск-Камчат-| -7,5 |-7,5 | -4,8 | -0,5 | 3,8 | 8,3  | 12,2 | 13,2 |10,1 | 4,8  | -1,7 |-5,5 |  2,1   |

|ский                 |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Семлячики            | -6,3 |-6,2 | -4,7 | -1,0 | 3,2 | 7,3  | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 4,7  | -1,8 |-5,2 |  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Соболево             |-14,0 |-14,1|-10,0 | -3,3 | 2,6 | 7,4  | 11,2 | 11,9 | 8,5 | 2,7  | -5,6 |-10,9|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кроноки              | -8,5 |-8,2 | -6,2 | -1,6 | 2,6 | 6,6  | 10,7 | 11,7 | 8,6 | 2,8  | -3,3 |-7,4 |  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ука                  |-15,8 |-16,3|-13,5 | -6,2 |-0,1 | 6,3  | 12,2 | 12,6 | 8,1 | 0,7  | -7,1 |-13,2|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Октябрьская          |-12,1 |-12,6| -8,7 | -2,5 | 2,1 | 6,1  | 9,8  | 11,4 | 9,3 | 4,1  | -3,0 |-9,0 |  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Воямполка -     |-16,8 |-16,8|-13,3 | -5,8 | 1,3 | 6,4  | 10,0 | 10,5 | 7,1 | 0,5  | -7,7 |-13,7|  -3,2  |

|Корякский АО         |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Камчатск        |-11,4 |-11,2| -9,0 | -3,6 | 1,6 | 6,8  | 11,2 | 12,2 | 9,0 | 2,6  | -4,7 |-9,7 |  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Хайрюзово       |-14,2 |-14,4|-11,3 | -4,5 | 2,2 | 7,3  | 11,2 | 11,7 | 8,0 | 1,6  | -5,7 |-11,1|  -1,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская |                                                                                        |

|Республика           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск             | -4,4 |-2,3 | 1,5  | 9,0  |14,8 | 18,3 | 21,1 | 20,6 |15,7 | 9,6  | 3,7  |-1,1 |  8,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь                 |-10,6 |-10,8| -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2  | -2,8 |-7,1 |  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лоухи                |-12,1 |-12,4| -8,3 | -1,7 | 4,7 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 7,2 | 1,0  | -4,4 |-8,5 |  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Олонец               |-10,3 |-10,5| -6,3 | 1,3  | 8,6 | 13,6 | 16,4 | 14,7 | 9,3 | 3,4  | -1,8 |-7,1 |  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Паданы               |-11,0 |-11,2| -7,1 | -0,1 | 5,8 | 12,2 | 15,5 | 13,5 | 8,4 | 2,4  | -3,1 |-8,0 |  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петрозаводск         |-11,1 |-10,4| -5,4 | 1,3  | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9  | -2,6 |-7,2 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Реболы               |-11,9 |-11,8| -7,6 | -0,5 | 6,1 | 12,9 | 16,0 | 13,7 | 8,0 | 1,6  | -3,5 |-8,6 |  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сортавала            | -9,0 |-9,6 | -5,5 | 1,4  |1 8,1| 13,7 | 16,7 | 14,8 | 9,4 | 3,8  | -1,3 |-6,1 |  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово             |-18,8 |-16,9| -9,8 | 1,0  | 9,7 | 16,3 | 18,8 | 15,4 | 9,5 | 1,3  | -9,6 |-16,9|  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Киселевск            |-17,2 |-15,5| -8,1 | 2,0  |10,0 | 16,6 | 18,8 | 15,8 |10,0 | 2,2  | -8,3 |-15,4|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кондома              |-19,1 |-16,3| -8,6 | 0,9  | 9,1 | 15,2 | 17,4 | 14,5 | 8,6 | 1,4  | -9,4 |-17,0|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мариинск             |-17,8 |-16,2| -9,3 | 0,8  | 9,0 | 15,9 | 18,3 | 15,2 | 9,1 | 1,0  | -9,1 |-16,2|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тайга                |-18,8 |-16,7|-10,4 | -0,3 | 8,2 | 14,9 | 17,5 | 14,4 | 8,4 | 0,1  |-10,3 |-17,4|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тисуль               |-17,4 |-15,9| -8,5 | 0,7  | 8,8 | 15,7 | 17,9 | 14,8 | 9,0 | 1,2  | -9,0 |-15,5|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Топки                |-18,2 |-16,1|-10,2 | -0,2 | 8,9 | 15,8 | 18,2 | 15,4 | 9,2 | 0,7  |-10,2 |-16,5|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Кабырза         |-22,1 |-18,0|-10,0 | -0,4 | 8,1 | 14,6 | 16,9 | 14,5 | 8,4 | 0,4  |-10,5 |-19,0|  -1,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров                |-14,4 |-12,9| -6,7 | 2,2  |10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5  | -5,7 |-11,8|  1,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нагорск              |-14,9 |-13,7| -7,1 | 1,6  | 9,0 | 14,6 | 16,9 | 14,8 | 8,5 | 0,8  | -6,0 |-12,5|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Савали               |-14,0 |-13,2| -7,4 | 2,8  |11,6 | 16,8 | 18,8 | 16,8 |10,4 | 2,8  | -5,2 |-11,5|  2,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга             |-15,8 |-15,1| -9,1 | -0,4 | 6,2 | 12,4 | 15,5 | 13,0 | 6,8 | 0,0  | -6,7 |-13,2|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Воркута              |-20,3 |-20,6|-16,5 | -9,0 |-2,8 | 5,8  | 12,4 | 9,5  | 3,8 | -5,1 |-13,6 |-15,7|  -6,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Объячево             |-14,9 |-13,0| -6,6 | 1,7  | 8,5 | 14,4 | 16,6 | 14,3 | 8,2 | 0,7  | -5,7 |-11,6|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петрунь              |-19,7 |-18,8|-15,2 | -6,5 |-0,2 | 8,4  | 13,8 | 11,0 | 5,3 | -3,0 |-11,3 |-16,6|  -4,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Печора               |-19,5 |-17,7|-11,6 | -3,4 | 3,4 | 11,1 | 16,0 | 12,3 | 6,1 | -2,5 |-10,6 |-15,6|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сыктывкар            |-15,6 |-14,1| -7,7 | 1,0  | 7,6 | 14,0 | 16,7 | 14,0 | 7,8 | 0,3  | -6,7 |-12,9|  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицко-Печорск      |-18,0 |-16,0| -9,4 | -0,3 | 5,7 | 12,8 | 15,9 | 13,0 | 7,0 | -1,0 | -9,0 |-15,5|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Уса             |-18,4 |-17,6|-12,9 | -4,3 | 1,4 | 9,5  | 14,1 | 11,6 | 5,7 | -2,1 | -9,6 |-15,6|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Цильма          |-17,3 |-15,8|-10,7 | -2,6 | 3,1 | 10,6 | 14,5 | 12,0 | 6,2 | -1,3 | -8,5 |-14,2|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Щугор           |-19,7 |-17,7|-12,0 | -2,4 | 3,7 | 11,4 | 15,2 | 12,3 | 6,4 | -1,8 |-10,2 |-16,9|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ухта                 |-17,3 |-15,8| -8,9 | -0,5 | 5,4 | 12,1 | 15,7 | 12,7 | 6,6 | -1,4 | -8,5 |-13,6|  -1,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома             |-11,8 |-11,1| -5,3 | 3,2  |10,9 | 15,5 | 17,8 | 16,1 |10,0 | 3,2  | -2,9 |-8,7 |  3,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чухлома              |-12,8 |-11,6| -5,7 | 2,5  | 9,7 | 14,8 | 17,0 | 15,1 | 9,2 | 2,4  | -3,6 |-9,8 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шарья                |-13,0 |-12,1| -6,0 | 2,9  |10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 | 9,3 | 2,3  | -4,7 |-10,6|  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар            | -1,6 |-0,6 | 4,3  | 11,3 |17,0 | 20,7 | 23,3 | 22,7 |17,6 | 11,4 | 5,6  | 1,1 |  11,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красная Поляна       | 0,3  | 1,3 | 4,2  | 9,5  |14,2 | 17,1 | 19,5 | 19,4 |15,6 | 10,8 | 6,9  | 2,2 |  10,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Приморско-Ахтарск    | -2,5 |-2,1 | 2,7  | 10,6 |17,1 | 21,5 | 24,2 | 23,2 |17,9 | 11,1 | 5,1  | 0,2 |  10,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сочи                 | 5,9  | 6,1 | 8,2  | 11,7 |16,1 | 19,9 | 22,8 | 23,1 |19,9 | 15,7 | 11,7 | 8,2 |  14,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тихорецк             | -3,5 |-2,1 | 2,8  | 11,1 |16,6 | 20,8 | 23,2 | 22,6 |17,3 | 10,1 | 4,8  |-0,1 |  10,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата                |-34,6 |-33,1|-23,1 |-11,4 |-1,6 | 7,7  | 13,7 | 10,6 | 3,9 | -7,2 |-24,9 |-31,9| -11,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ачинск               |-17,7 |-15,6| -9,1 | 0,4  | 8,6 | 15,6 | 17,9 | 15,0 | 9,0 | 0,6  | -9,3 |-16,3|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Байкит - Эвенкийский |-30,9 |-27,0|-15,4 | -3,9 | 4,1 | 12,9 | 16,8 | 12,5 | 5,4 | -5,0 |-21,2 |-29,8|  -6,8  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Боготол              |-17,4 |-16,0| -9,1 | 0,2  | 8,1 | 15,3 | 17,8 | 14,6 | 8,7 | 0,8  | -9,7 |-16,4|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Богучаны             |-24,4 |-22,4|-12,1 | -0,5 | 7,2 | 15,7 | 18,8 | 14,9 | 8,0 | -0,5 |-13,4 |-22,8|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ванавара -           |-29,8 |-26,5|-15,7 | -3,7 | 5,1 | 14,0 | 17,2 | 13,0 | 5,6 | -4,4 |-19,9 |-28,5|  -6,1  |

|Эвенкийский АО       |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вельмо               |-27,6 |-24,8|-14,8 | -3,7 | 4,3 | 13,1 | 16,8 | 12,7 | 6,1 | -3,7 |-18,1 |-26,5|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхнеимбатск        |-24,7 |-22,4|-14,3 | -5,1 | 2,4 | 11,8 | 16,8 | 13,1 | 6,8 | -3,5 |-16,9 |-24,0|  -5,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Волочанка            |-31,2 |-29,7|-25,7 |-15,8 |-6,1 | 5,9  | 13,0 | 9,4  | 2,4 | -1,6 |-25,2 |-27,8| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Диксон - Таймырский  |-25,6 |-25,7|-24,3 |-17,2 |-8,1 | 0,2  | 4,6  | 5,0  | 1,6 | -7,3 |-17,6 |-22,3| -11,4  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дудинка - Таймырский |-28,0 |-26,9|-22,8 |-15,0 |-5,9 | 5,1  | 13,2 | 10,5 | 3,8 | -8,2 |-21,1 |-25,6| -10,1  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Енисейск             |-22,0 |-19,5|-10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 |-12,3 |-20,7|  -1,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ессей - Эвенкийский  |-36,0 |-34,1|-24,7 |-13,8 |-3,3 | 7,4  | 13,5 | 10,2 | 2,6 |-11,3 |-27,9 |-33,1| -12,5  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Игарка               |-28,1 |-26,3|-20,0 |-10,8 |-2,0 | 8,5  | 15,1 | 11,5 | 5,1 | -6,5 |-20,8 |-26,2|  -8,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Канск                |-20,2 |-18,7|-10,3 | 0,7  | 8,6 | 16,0 | 18,8 | 15,6 | 8,8 | 0,4  |-10,2 |-18,6|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кежма                |-27,4 |-25,1|-14,1 | -2,2 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,2 | 7,1 | -1,9 |-15,8 |-25,7|  -4,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ключи                |-17,7 |-15,6| -8,0 | 0,8  | 8,2 | 15,6 | 18,1 | 14,8 | 8,5 | 0,7  |-10,1 |-16,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красноярск           |-18,2 |-16,8| -7,8 | 2,6  | 9,4 | 16,6 | 19,1 | 15,7 | 9,4 | 1,5  | -8,8 |-16,3|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Минусинск            |-20,8 |-19,0| -8,9 | 3,0  |10,5 | 17,2 | 19,8 | 16,9 |10,0 | 1,9  | -8,9 |-17,8|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Таимба               |-30,1 |-26,6|-15,6 | -3,4 | 5,1 | 13,4 | 16,8 | 12,7 | 5,3 | -4,2 |-20,1 |-29,1|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицкое             |-22,8 |-20,3|-11,5 | -0,8 | 6,9 | 14,5 | 17,5 | 14,0 | 7,0 | -1,0 |-12,5 |-21,9|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тура - Эвенкийский АО|-36,5 |-32,4|-19,5 | -7,0 | 3,0 | 12,4 | 16,3 | 12,3 | 5,0 | -6,8 |-25,8 |-33,5|  -9,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туруханск            |-27,2 |-23,8|-16,9 | -8,6 |-0,3 | 9,5  | 16,0 | 12,5 | 5,6 | -5,7 |-19,8 |-26,0|  -7,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хатанга              |-33,1 |-31,7|-27,8 |-18,0 |-7,0 | 5,2  | 12,7 | 9,0  | 1,7 |-12,0 |-26,4 |-29,6| -13,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челюскин-2, мыс -    |-28,5 |-28,6|-28,2 |-21,0 |-10,5| -1,4 | 1,5  | 0,7  |-2,4 |-11,5 |-21,4 |-25,3| -14,7  |

|Таймырский АО        |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ярцево               |-23,6 |-21,5|-12,9 | -2,7 | 5,1 | 14,3 | 18,2 | 14,0 | 7,6 | -1,8 |-14,7 |-22,3|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган               |-17,7 |-16,6| -8,6 | 4,1  |12,6 | 17,2 | 19,1 | 16,3 |10,9 | 2,4  | -7,2 |-14,3|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск                | -9,3 |-7,8 | -3,0 | 6,6  |13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 |12,2 | 5,6  | -0,4 |-5,2 |  5,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк               |-10,3 |-9,5 | -4,4 | 5,5  |13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 |12,5 | 5,5  | -1,5 |-7,1 |  5,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свирица              | -9,8 |-9,7 | -5,7 | 1,9  | 8,9 | 14,1 | 16,9 | 15,2 |10,0 | 4,0  | -1,6 |-6,7 |  3,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тихвин               |-10,5 |-9,3 | -4,7 | 2,8  | 9,7 | 14,7 | 16,6 | 14,8 | 9,5 | 3,6  | -1,8 |-6,6 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Санкт-Петербург      | -7,8 |-7,8 | -3,9 | 3,1  | 9,8 | 15,0 | 17,8 | 16,0 |10,9 | 4,9  | -0,3 |-5,0 |  4,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брохово              |-19,6 |-19,2|-16,7 | -8,7 |-0,5 | 5,8  | 11,9 | 12,2 | 7,8 | -1,1 |-10,7 |-15,8|  -4,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Аркагала             |-36,8 |-32,8|-25,6 |-13,1 | 0,8 | 10,2 | 13,0 | 9,9  | 1,6 |-15,1 |-30,3 |-36,5| -12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Магадан (Нагаева,    |-17,0 |-16,0|-12,6 | -5,7 | 1,3 | 6,6  | 11,2 | 11,5 | 7,1 | -2,4 |-11,4 |-15,0|  -3,5  |

|бухта)               |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Омсукчан             |-33,4 |-31,0|-24,3 |-12,4 | 0,8 | 10,1 | 13,2 | 10,6 | 3,1 |-11,3 |-26,5 |-32,5| -11,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Палатка              |-22,1 |-20,2|-16,3 | -7,7 | 2,3 | 9,4  | 12,8 | 11,6 | 5,2 | -6,7 |-16,7 |-20,3|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Среднекан            |-36,6 |-33,4|-25,8 |-12,0 | 2,8 | 13,0 | 15,1 | 11,9 | 4,0 |-11,3 |-28,6 |-35,8| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сусуман              |-38,2 |-34,5|-27,2 |-13,3 | 1,6 | 10,8 | 13,3 | 10,2 | 2,1 |-14,9 |-31,2 |-37,5| -13,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола           |-14,0 |-12,9| -6,4 | 3,6  |11,6 | 16,2 | 18,0 | 16,2 |10,2 | 2,7  | -4,3 |-9,8 |  2,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск              |-12,3 |-11,7| -5,9 | 4,8  |13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 |11,6 | 4,1  | -3,0 |-8,7 |  3,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров              |-10,4 |-9,5 | -4,4 | 4,3  |11,5 | 15,7 | 17,5 | 15,7 |10,3 | 4,0  | -2,4 |-7,2 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кашира               |-10,9 |-9,8 | -4,6 | 4,6  |12,2 | 16,3 | 17,8 | 16,5 |11,0 | 4,1  | -2,3 |-7,0 |  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Москва               |-10,2 |-9,2 | -4,3 | 4,4  |11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 |10,7 | 4,3  | -1,9 |-7,3 |  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа           | -5,6 |-6,4 | -4,8 | -1,7 | 2,5 | 7,0  | 10,2 | 10,1 | 6,8 | 2,0  | -1,5 |-3,8 |  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кандалакша           |-11,8 |-12,1| -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7,1 | 1,1  | -4,2 |-8,5 |  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ковдор               |-13,5 |-14,1| -9,2 | -3,1 | 3,8 | 10,6 | 13,4 | 11,0 | 5,2 | -1,2 | -7,1 |-11,3|  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Краснощелье          |-13,2 |-13,8|-10,5 | -3,9 | 2,4 | 9,7  | 13,2 | 11,1 | 5,8 | -0,6 | -5,6 |-9,8 |  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ловозеро             |-13,2 |-13,8|-10,2 | -3,8 | 2,4 | 9,1  | 13,0 | 11,1 | 5,6 | -0,9 | -6,2 |-10,4|  -1,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мончегорск           |-12,8 |-12,7| -8,6 | -2,5 | 3,4 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | 6,6 | 0,2  | -5,4 |-9,7 |  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мурманск             |-10,5 |-10,8| -6,9 | -1,6 | 3,4 | 9,3  | 12,6 | 11,3 | 6,6 | 0,7  | -4,2 |-7,8 |  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ниванкюль            |-13,1 |-13,0| -8,1 | -1,7 | 4,2 | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 6,3 | -0,1 | -6,1 |-10,2|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пулозеро             |-13,4 |-13,6| -9,4 | -3,0 | 3,1 | 9,6  | 13,4 | 11,4 | 6,0 | -0,3 | -5,8 |-10,1|  -1,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пялица               |-10,0 |-11,2| -8,9 | -3,7 | 1,4 | 6,8  | 10,1 | 9,8  | 6,4 | 1,3  | -2,8 |-6,4 |  -0,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Териберка            | -7,8 |-8,5 | -6,3 | -2,1 | 2,4 | 7,5  | 11,2 | 10,8 | 6,9 | 1,5  | -2,8 |-5,8 |  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Терско-Орловский     | -9,9 |-11,1| -8,8 | -3,6 | 0,7 | 5,4  | 9,0  | 9,3  | 6,4 | 0,9  | -3,3 |-6,2 |  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Умба                 |-11,0 |-11,9| -8,0 | -1,9 | 3,9 | 10,5 | 14,3 | 12,6 | 7,4 | 1,3  | -3,6 |-7,8 |  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Юкспор               |-12,2 |-12,6|-10,9 | -6,9 |-1,9 | 4,9  | 9,0  | 7,2  | 1,5 | -4,1 | -7,7 |-10,4|  -3,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзамас              |-12,4 |-11,9| -6,5 | 3,5  |12,0 | 16,9 | 18,8 | 17,2 |10,8 | 3,5  | -3,6 |-9,4 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Выкса                |-11,3 |-10,8| -5,1 | 4,4  |12,5 | 16,8 | 18,9 | 17,0 |11,1 | 4,0  | -2,8 |-8,5 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижний Новгород      |-11,8 |-11,1| -5,0 | 4,2  |12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 |11,0 | 3,6  | -2,8 |-8,9 |  3,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великий Новгород     | -8,7 |-8,7 | -4,3 | 3,3  |10,4 | 15,2 | 17,3 | 15,4 |10,3 | 4,2  | -0,9 |-5,9 |  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Боровичи             | -9,8 |-8,8 | -3,8 | 3,8  |11,0 | 15,4 | 17,4 | 15,4 |10,0 | 4,2  | -1,6 |-6,7 |  3,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск            |-19,9 |-18,3|-11,8 | 0,5  |10,1 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,8 | 1,1  | -9,2 |-17,0|  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Болотное             |-18,5 |-16,8| -9,4 | 1,1  | 9,6 | 16,4 | 18,9 | 15,5 | 9,6 | 1,1  | -9,7 |-16,9|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Карасук              |-19,4 |-18,4|-10,6 | 2,9  |12,1 | 18,2 | 20,2 | 16,9 |11,2 | 2,2  | -8,5 |-16,2|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кочки                |-19,6 |-18,2|-11,5 | 1,2  |10,7 | 16,7 | 18,6 | 15,4 | 9,7 | 1,4  | -9,5 |-16,9|  -0,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Купино               |-19,6 |-18,6|-11,7 | 1,3  |11,2 | 17,4 | 19,5 | 16,3 |10,5 | 1,9  | -8,6 |-16,7|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кыштовка             |-20,3 |-18,3|-10,7 | 1,3  | 9,8 | 15,7 | 18,0 | 14,6 | 9,3 | 0,8  | -9,8 |-17,4|  -0,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Новосибирск          |-18,8 |-17,3|-10,1 | 1,5  |10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 |10,1 | 1,9  | -9,2 |-16,5|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Татарск              |-19,6 |-18,0|-11,1 | 1,2  |10,7 | 16,0 | 18,7 | 15,6 |10,1 | 1,4  | -8,8 |-16,4|  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чулым                |-19,5 |-17,9|-11,3 | 0,3  |10,1 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,7 | 1,3  | -9,3 |-17,0|  -0,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омск                 |-19,0 |-17,6|-10,1 | 2,8  |11,4 | 17,1 | 18,9 | 15,8 |10,6 | 1,9  | -8,5 |-16,0|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тара                 |-19,9 |-18,0|-11,4 | -0,1 | 9,1 | 15,5 | 17,7 | 14,8 | 9,2 | 0,8  | -9,8 |-17,2|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Черлак               |-19,2 |-17,9|-10,3 | 3,2  |12,1 | 18,0 | 19,8 | 16,5 |11,3 | 2,2  | -8,4 |-15,8|  1,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык             |-15,4 |-14,5| -7,3 | 4,9  |14,2 | 18,6 | 20,6 | 18,8 |12,7 | 3,9  | -4,7 |-11,9|  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оренбург             |-14,8 |-14,2| -7,3 | 5,2  |15,0 | 19,7 | 21,9 | 20,0 |13,4 | 4,5  | -4,0 |-11,2|  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сорочинск            |-14,4 |-13,5| -6,6 | 5,8  |14,6 | 19,2 | 21,0 | 19,6 |13,1 | 4,1  | -3,8 |-10,4|  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел                 | -9,7 |-8,8 | -4,0 | 5,6  |13,0 | 16,9 | 18,5 | 17,1 |11,7 | 5,1  | -0,9 |-5,6 |  4,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино            |-11,6 |-11,1| -5,6 | 4,8  |13,4 | 17,5 | 19,4 | 17,7 |11,7 | 4,4  | -2,4 |-8,2 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пенза                |-12,2 |-11,3| -5,6 | 4,9  |13,5 | 17,6 | 19,6 | 18,0 |11,9 | 4,4  | -2,9 |-9,1 |  4,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер                |-17,5 |-15,4| -8,9 | 0,5  | 6,9 | 12,7 | 15,2 | 12,7 | 6,9 | -1,3 | -9,2 |-15,4|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ножовка              |-14,6 |-13,7| -6,8 | 2,9  |11,0 | 16,7 | 18,4 | 16,4 |10,1 | 2,3  | -5,1 |-12,1|  2,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чердынь              |-15,3 |-13,4| -6,9 | 2,6  |10,2 | 15,7 | 18,0 | 15,4 | 9,3 | 1,4  | -6,3 |-12,7|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пермь                |-17,0 |-14,8| -7,9 | 1,4  | 8,0 | 14,4 | 16,9 | 14,3 | 8,0 | -0,3 | -8,3 |-14,4|  0,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу                 |-20,3 |-15,8| -7,1 | 2,1  | 8,3 | 13,3 | 17,3 | 17,2 |11,1 | 2,9  | -8,4 |-18,0|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Анучино              |-20,3 |-16,0| -5,9 | 5,0  |12,1 | 17,0 | 21,1 | 20,6 |13,7 | 5,7  | -5,7 |-16,7|  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Астраханка           |-17,7 |-13,6| -4,8 | 4,4  |11,6 | 16,5 | 20,6 | 20,9 |14,9 | 6,7  | -4,3 |-13,9|  3,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Богополь             |-13,3 |-10,1| -3,1 | 4,2  | 9,5 | 13,2 | 17,7 | 19,2 |14,1 | 6,9  | -2,6 |-10,8|  3,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Владивосток          |-13,1 |-9,8 | -2,4 | 4,8  | 9,9 | 13,8 | 18,5 | 21,0 |16,8 | 9,7  | -0,3 |-9,2 |  5,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дальнереченск        |-20,5 |-16,7| -6,7 | 4,5  |12,1 | 17,4 | 21,1 | 20,2 |13,7 | 5,4  | -6,5 |-17,2|  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировский            |-20,6 |-16,9| -6,4 | 5,1  |12,7 | 17,6 | 21,5 | 20,8 |14,2 | 5,9  | -5,8 |-16,7|  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красный Яр           |-23,4 |-19,1| -8,2 | 3,1  |10,7 | 16,4 | 20,4 | 19,1 |12,1 | 3,1  | -8,9 |-19,9|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Маргаритово          |-12,7 |-9,9 | -3,2 | 4,0  | 9,1 | 13,0 | 17,6 | 19,2 |14,1 | 7,0  | -1,9 |-10,1|  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мельничное           |-22,9 |-18,3| -8,7 | 2,1  | 9,4 | 15,0 | 19,2 | 18,2 |11,3 | 2,6  | -9,2 |-19,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Партизанск           |-13,4 |-10,3| -3,1 | 5,1  |11,3 | 15,1 | 19,4 | 20,1 |14,6 | 7,5  | -2,2 |-10,7|  4,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Посьет               |-10,6 |-8,0 | -1,6 | 5,3  |10,5 | 14,3 | 18,8 | 20,9 |16,6 | 9,6  | 0,3  |-7,8 |  5,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Преображение         | -8,7 |-6,7 | -1,4 | 4,2  | 8,4 | 11,8 | 16,6 | 19,2 |15,6 | 9,2  | 1,1  |-6,3 |  5,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рудная Пристань      |-11,9 |-9,0 | -2,8 | 3,3  | 7,5 | 11,1 | 15,9 | 18,3 |14,3 | 7,3  | -1,8 |-9,6 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосуново             |-13,4 |-10,9| -4,8 | 1,4  | 5,4 | 9,1  | 13,8 | 16,3 |12,8 | 6,1  | -3,3 |-11,2|  1,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чугуевка             |-21,3 |-17,3| -6,7 | 4,3  |11,5 | 16,3 | 20,4 | 19,5 |12,5 | 4,4  | -7,2 |-17,9|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки         | -8,6 |-7,7 | -3,2 | 4,9  |11,5 | 15,7 | 17,1 | 15,8 |10,7 | 5,1  | -0,1 |-5,2 |  4,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Псков                | -7,5 |-7,5 | -3,4 | 4,2  |11,3 | 15,5 | 17,4 | 15,7 |10,9 | 5,3  | 0,0  |-4,5 |  4,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово            | -8,1 |-7,4 | -2,0 | 8,4  |15,8 | 19,6 | 22,0 | 21,0 |14,9 | 7,2  | 0,9  |-4,6 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ростов-на-Дону       | -5,7 |-4,8 | 0,6  | 9,4  |16,2 | 20,2 | 23,0 | 22,1 |16,3 | 9,2  | 2,5  |-2,6 |  8,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Таганрог             | -5,2 |-4,5 | 0,5  | 9,4  |16,8 | 21,0 | 23,7 | 22,6 |17,1 | 9,8  | 3,0  |-2,1 |  9,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань               |-11,0 |-10,0| -4,7 | 5,2  |12,9 | 17,3 | 18,5 | 17,2 |11,6 | 4,4  | -2,2 |-7,0 |  4,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара               |-13,5 |-12,6| -5,8 | 5,8  |14,3 | 18,6 | 20,4 | 19,0 |12,8 | 4,2  | -3,4 |-9,6 |  4,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай      |-12,7 |-12,1| -4,9 | 7,9  |16,3 | 21,0 | 23,6 | 22,0 |14,9 | 6,1  | -1,7 |-8,3 |  6,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Балашов              |-10,6 |-10,4| -4,6 | 6,3  |14,5 | 18,6 | 20,6 | 19,2 |12,9 | 5,2  | -1,5 |-7,6 |  5,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Саратов              |-11,0 |-11,4| -4,8 | 6,6  |15,0 | 19,4 | 21,4 | 19,9 |14,0 | 5,4  | -2,0 |-8,3 |  5,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск        |-18,0 |-15,4| -8,9 | -0,2 | 5,5 | 10,8 | 15,3 | 16,4 |12,2 | 4,6  | -4,9 |-13,3|  0,3   |

|Сахалинский          |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Долинск              |-13,5 |-12,4| -6,5 | 0,9  | 6,2 | 10,9 | 15,3 | 16,9 |13,1 | 6,4  | -1,9 |-8,6 |  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировское            |-23,6 |-19,7|-12,0 | -1,7 | 5,6 | 11,7 | 15,6 | 15,5 |10,4 | 2,1  | -9,1 |-19,3|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Корсаков             |-10,7 |-10,1| -5,3 | 1,2  | 5,6 | 10,0 | 14,5 | 16,9 |13,7 | 7,4  | -0,4 |-6,8 |  3,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Курильск             | -5,2 |-6,7 | -4,0 | 1,5  | 5,9 | 9,2  | 13,5 | 15,3 |13,1 | 8,8  | 3,2  |-1,5 |  4,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Макаров              |-14,3 |-12,3| -6,7 | 0,9  | 5,3 | 9,5  | 13,8 | 15,7 |12,8 | 6,0  | -3,0 |-10,2|  1,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невельск             | -8,6 |-8,0 | -3,7 | 2,4  | 7,0 | 11,2 | 15,7 | 17,7 |14,5 | 8,2  | 0,6  |-5,2 |  4,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ноглики              |-19,7 |-17,0|-10,9 | -2,4 | 3,0 | 8,5  | 13,2 | 14,2 |10,5 | 2,9  | -7,6 |-16,3|  -1,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оха                  |-19,7 |-17,7|-12,5 | -4,0 | 1,5 | 7,7  | 12,7 | 13,9 |10,2 | 2,7  | -6,3 |-15,1|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Погиби               |-20,7 |-18,7|-12,6 | -3,6 | 1,9 | 9,0  | 13,8 | 15,4 |11,7 | 3,6  | -7,3 |-16,7|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поронайск            |-17,3 |-14,4| -8,0 | -0,3 | 4,4 | 8,9  | 13,6 | 15,7 |12,2 | 5,1  | -4,8 |-13,5|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рыбновск             |-22,3 |-20,1|-14,3 | -4,6 | 1,8 | 9,4  | 14,4 | 15,1 |11,1 | 3,4  | -6,9 |-17,4|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Холмск               | -9,7 |-8,7 | -4,2 | 2,3  | 6,9 | 11,4 | 15,7 | 17,7 |14,2 | 7,8  | 0,0  |-6,1 |  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Курильск        | -5,0 |-6,0 | -3,2 | 1,6  | 5,4 | 8,3  | 12,6 | 15,8 |14,7 | 10,3 | 4,0  |-1,3 |  4,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Сахалинск       |-13,7 |-12,8| -6,6 | 1,3  | 6,7 | 11,2 | 15,6 | 16,9 |12,9 | 6,0  | -2,3 |-9,1 |  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье           |-17,3 |-15,1| -7,7 | 2,3  | 8,9 | 14,7 | 17,0 | 14,4 | 8,7 | 0,7  | -7,9 |-15,1|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екатеринбург         |-15,5 |-13,6| -6,9 | 2,7  |10,0 | 15,1 | 17,2 | 14,9 | 9,2 | 1,2  | -6,8 |-13,1|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ивдель               |-19,1 |-16,7| -8,4 | 1,4  | 7,6 | 13,9 | 16,6 | 13,9 | 7,8 | -0,6 | -8,8 |-16,3|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Каменск-Уральский    |-16,2 |-14,7| -7,5 | 3,5  |11,2 | 16,2 | 18,1 | 15,7 | 9,9 | 1,9  | -6,5 |-13,5|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туринск              |-18,0 |-16,2| -8,3 | 3,0  |10,8 | 15,7 | 17,8 | 15,0 | 9,5 | 0,9  | -7,7 |-14,8|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шамары               |-16,1 |-14,4| -7,4 | 2,5  | 9,6 | 14,9 | 17,0 | 14,5 | 8,7 | 0,9  | -7,0 |-13,6|  0,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная  |                                                                                        |

|Осетия               |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ          | -4,4 |-3,0 | 1,4  | 9,0  |14,2 | 17,6 | 19,9 | 19,3 |14,8 | 8,7  | 3,1  |-1,6 |  8,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вязьма               | -9,8 |-9,0 | -4,3 | 4,3  |11,3 | 15,4 | 16,6 | 15,4 |10,2 | 4,1  | -1,9 |-6,4 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Смоленск             | -9,4 |-8,4 | -4,0 | 4,4  |11,6 | 15,7 | 17,1 | 15,9 |10,4 | 4,5  | -1,0 |-5,8 |  4,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир               | -4,9 |-3,6 | 1,6  | 10,3 |17,4 | 22,0 | 25,0 | 23,7 |17,8 | 10,1 | 4,0  |-1,3 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кисловодск           | -3,3 |-2,4 | 1,5  | 8,0  |13,0 | 16,2 | 18,6 | 18,2 |13,9 | 8,3  | 3,2  |-1,1 |  7,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невинномысск         | -4,5 |-3,3 | 1,8  | 9,7  |15,6 | 19,4 | 22,1 | 21,5 |16,4 | 9,8  | 3,9  |-1,5 |  9,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пятигорск            | -4,2 |-3,0 | 1,1  | 8,9  |14,6 | 18,3 | 21,1 | 20,5 |15,5 | 8,9  | 3,2  |-1,4 |  8,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ставрополь           | -3,2 |-2,3 | 1,3  | 9,3  |15,3 | 19,3 | 21,9 | 21,2 |16,1 | 9,6  | 4,1  |-0,5 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов               |-10,9 |-10,3| -4,6 | 6,0  |14,1 | 18,1 | 19,8 | 18,6 |12,5 | 5,2  | -1,4 |-7,3 |  5,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Татарстан |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бугульма             |-14,3 |-13,7| -8,0 | 2,4  |11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 |10,2 | 2,1  | -5,8 |-11,6|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Елабуга              |-13,9 |-13,2| -6,6 | 3,8  |12,4 | 17,4 | 19,5 | 17,5 |11,2 | 3,2  | -4,4 |-11,1|  3,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казань               |-13,5 |-13,1| -6,5 | 3,7  |12,4 | 17,0 | 19,1 | 17,5 |11,2 | 3,4  | -3,8 |-10,4|  3,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк               |-10,7 |-10,2| -5,2 | 3,2  |10,8 | 15,2 | 17,1 | 15,4 | 9,8 | 3,6  | -2,3 |-7,7 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тверь                |-10,5 |-9,4 | -4,6 | 4,1  |11,2 | 15,7 | 17,3 | 15,8 |10,2 | 4,0  | -1,8 |-6,6 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ржев                 |-10,0 |-8,9 | -4,2 | 4,1  |11,2 | 15,6 | 17,1 | 15,8 |10,3 | 4,1  | -1,4 |-6,3 |  4,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское      |-21,5 |-19,6|-12,1 | -1,7 | 5,5 | 13,7 | 17,5 | 13,7 | 8,0 | -1,4 |-12,7 |-19,6|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Колпашево            |-20,7 |-18,7|-10,8 | -0,7 | 7,3 | 15,2 | 18,0 | 14,4 | 8,7 | 0,1  |-11,4 |-19,4|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Васюган      |-20,4 |-18,2|-10,2 | -0,4 | 7,2 | 14,7 | 17,7 | 14,0 | 8,6 | -0,3 |-11,3 |-18,9|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томск                |-19,1 |-16,9| -9,9 | 0,0  | 8,7 | 15,4 | 18,3 | 15,1 | 9,3 | 0,8  |-10,1 |-17,3|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Озерное         |-21,5 |-19,3|-11,0 | -0,9 | 6,7 | 15,0 | 18,1 | 14,1 | 7,9 | -0,9 |-12,9 |-20,1|  -2,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл                |-32,1 |-28,0|-15,2 | 2,2  |11,4 | 17,9 | 19,8 | 17,0 |10,0 | 0,0  |-15,6 |-28,4|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула                 |-19,9 |-9,5 | -4,1 | 5,0  |12,9 | 16,7 | 18,6 | 17,2 |11,6 | 5,0  | -1,1 |-6,7 |  4,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово -           |-22,3 |-19,8|-13,4 | -4,3 | 2,9 | 11,2 | 15,9 | 13,0 | 6,8 | -2,8 |-13,3 |-19,7|  -3,8  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Демьянское -         |-19,2 |-16,9| -9,4 | 0,7  | 7,7 | 14,7 | 17,6 | 14,5 | 8,9 | 0,2  | -9,8 |-17,0|  -0,7  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кондинское           |-19,8 |-18,4|-10,1 | 0,1  | 8,4 | 14,9 | 18,7 | 14,7 | 8,9 | -0,6 |-10,2 |-16,3|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Леуши                |-18,1 |-16,2| -8,5 | 1,6  | 8,4 | 14,9 | 17,8 | 14,9 | 8,9 | 0,3  | -8,8 |-15,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марресаля            |-21,8 |-21,4|-20,3 |-13,0 |-5,5 | 1,2  | 6,6  | 6,7  | 3,2 | -4,0 |-13,1 |-18,4|  -8,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Надым                |-24,5 |-24,0|-16,8 | -8,8 |-1,0 | 8,8  | 15,5 | 11,4 | 5,6 | -5,4 |-16,1 |-21,9|  -6,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Октябрьское          |-22,8 |-20,1|-10,2 | -2,2 | 4,7 | 12,0 | 16,9 | 12,6 | 7,2 | -2,9 |-11,7 |-18,1|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Салехард             |-24,5 |-23,4|-18,6 |-10,2 |-1,9 | 7,3  | 13,3 | 10,9 | 4,9 | -4,6 |-15,6 |-21,5|  -7,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосьва               |-22,7 |-20,4|-12,0 | -1,8 | 5,2 | 12,3 | 16,1 | 12,8 | 6,6 | -2,5 |-12,8 |-20,2|  -3,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сургут -             |-22,0 |-19,6|-13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 |-13,2 |-20,3|  -3,4  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тарко-Сале -         |-25,1 |-24,4|-18,0 | -8,1 |-0,7 | 9,8  | 15,8 | 12,0 | 6,0 | -5,0 |-16,8 |-23,1|  -6,5  |

|Ямало-Ненецкий АО    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тобольск             |-19,7 |-17,5| -9,1 | 1,6  | 9,6 | 15,2 | 18,3 | 14,6 | 9,3 | 0,0  | -8,4 |-15,6|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тюмень               |-17,4 |-16,1| -7,7 | 3,2  |11,0 | 15,7 | 18,2 | 14,8 | 9,7 | 1,0  | -7,9 |-13,7|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Угут                 |-21,0 |-19,4|-10,9 | -1,1 | 6,0 | 13,4 | 17,4 | 13,6 | 7,9 | -1,4 |-12,6 |-18,8|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уренгой -            |-26,4 |-26,4|-19,2 |-10,3 |-2,6 | 8,4  | 15,4 | 11,3 | 5,2 | -6,3 |-18,2 |-24,0|  -7,8  |

|Ямало-Ненецкий АО    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ханты-Мансийск -     |-21,7 |-19,4| -9,8 | -1,3 | 6,4 | 13,1 | 17,8 | 13,3 | 8,0 | -1,9 |-10,7 |-17,1|  -1,9  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов               |-14,9 |-14,0| -8,0 | 2,0  | 9,9 | 15,8 | 17,8 | 15,4 | 9,1 | 1,8  | -6,2 |-12,6|  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ижевск               |-14,6 |-13,3| -6,7 | 3,3  |11,3 | 16,4 | 18,5 | 16,4 |10,1 | 2,1  | -5,1 |-11,6|  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарапул              |-14,3 |-13,5| -7,3 | 3,0  |11,5 | 17,1 | 18,9 | 16,8 |10,4 | 2,7  | -5,5 |-12,2|  2,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское              |-13,2 |-12,5| -6,1 | 4,8  |13,0 | 17,1 | 18,7 | 17,2 |11,3 | 3,6  | -3,1 |-8,9 |  3,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ульяновск            |-13,8 |-13,2| -6,8 | 4,1  |12,6 | 17,6 | 19,6 | 17,6 |11,4 | 3,8  | -4,1 |-10,4|  3,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                  |-19,7 |-17,6|-11,6 | -3,8 | 0,8 | 5,6  | 11,4 | 13,2 | 9,6 | 0,4  |-11,0 |-17,4|  -3,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Байдуков             |-21,7 |-20,2|-14,5 | -5,2 | 0,9 | 9,1  | 14,5 | 15,5 |12,0 | 3,4  | -7,1 |-16,6|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бикин                |-22,4 |-17,4| -8,1 | 4,1  |11,7 | 17,4 | 21,0 | 19,9 |13,3 | 4,5  | -7,6 |-18,3|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бира                 |-22,0 |-16,6| -8,2 | 2,7  |10,2 | 16,5 | 20,1 | 18,5 |12,0 | 2,6  |-10,1 |-19,5|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Биробиджан           |-22,6 |-17,5| -9,0 | 3,0  |10,7 | 16,7 | 20,3 | 19,0 |12,4 | 3,0  | -9,8 |-19,6|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вяземский            |-22,3 |-17,8| -9,0 | 3,4  |11,3 | 17,1 | 20,6 | 19,6 |13,0 | 3,9  | -8,2 |-18,1|  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гвасюги              |-24,9 |-20,1|-10,6 | 1,3  | 9,1 | 15,6 | 19,6 | 18,4 |11,4 | 1,5  |-10,8 |-20,8|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гроссевичи           |-14,8 |-11,9| -6,0 | 0,4  | 4,3 | 8,4  | 13,0 | 15,9 |13,1 | 5,9  | -4,0 |-11,8|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Де-Кастри            |-19,4 |-15,8| -9,3 | -1,5 | 3,2 | 8,5  | 13,2 | 15,3 |12,0 | 3,2  | -8,1 |-16,2|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джаорэ               |-20,2 |-17,2|-11,4 | -2,9 | 1,9 | 9,7  | 15,1 | 16,2 |12,0 | 3,2  | -7,7 |-16,5|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екатерино-Никольское |-21,2 |-16,3| -7,7 | 3,5  |11,0 | 17,1 | 21,0 | 19,6 |13,1 | 3,9  | -8,3 |-18,3|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Комсомольск-на-Амуре |-25,6 |-20,3|-10,1 | 1,3  | 8,7 | 15,6 | 19,9 | 18,7 |12,6 | 3,0  |-10,7 |-22,0|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижнетамбовское      |-26,4 |-21,1|-11,0 | 0,3  | 8,2 | 15,1 | 19,3 | 18,2 |12,1 | 2,6  |-10,8 |-21,8|  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Николаевск-на-Амуре  |-23,9 |-20,0|-12,7 | -2,9 | 3,7 | 11,5 | 16,5 | 16,2 |11,1 | 2,0  | -9,9 |-19,8|  -2,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Облучье              |-26,5 |-21,1|-11,4 | 1,4  | 9,6 | 16,2 | 19,8 | 17,9 |11,0 | 1,1  |-12,6 |-23,6|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Охотск               |-23,0 |-20,0|-14,3 | -5,8 | 1,1 | 6,2  | 11,8 | 13,0 | 8,4 | -2,3 |-14,1 |-20,5|  -5,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Им. Полины Осипенко  |-29,3 |-22,8|-12,7 | -0,8 | 6,9 | 13,3 | 17,8 | 16,6 |10,7 | 0,7  |-13,8 |-25,6|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сизиман              |-18,2 |-15,3| -9,3 | -1,2 | 2,9 | 7,5  | 12,6 | 14,7 |11,4 | 3,2  | -7,5 |-14,9|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Советская Гавань     |-18,0 |-14,7| -8,0 | 0,2  | 5,1 | 9,9  | 14,3 | 16,4 |12,6 | 4,8  | -5,4 |-13,8|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Софийский Прииск     |-33,3 |-26,4|-17,1 | -5,2 | 3,8 | 11,0 | 15,1 | 12,8 | 6,2 | -5,1 |-20,6 |-30,7|  -7,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Ургал        |-31,1 |-23,0|-12,1 | 0,2  | 8,1 | 14,8 | 18,8 | 16,5 | 9,5 | -0,8 |-16,6 |-28,6|  -3,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицкое             |-23,3 |-18,2| -9,4 | 2,1  |10,3 | 16,7 | 20,5 | 19,2 |13,1 | 3,9  | -8,7 |-19,2|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хабаровск            |-22,3 |-17,2| -8,5 | 3,1  |11,1 | 17,4 | 21,1 | 20,0 |13,9 | 4,7  | -8,1 |-18,5|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чумикан              |-23,7 |-18,9|-11,6 | -2,7 | 1,9 | 6,6  | 12,0 | 13,5 |10,0 | 0,7  |-12,9 |-21,3|  -3,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Энкэн                |-20,2 |-17,3|-11,3 | -4,0 | 1,4 | 6,1  | 11,5 | 13,3 | 8,9 | -0,5 |-11,4 |-17,5|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан               |-25,5 |-18,5| -8,5 | 2,9  |10,5 | 17,3 | 19,5 | 16,4 | 9,9 | 1,6  | -9,5 |-17,9|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шира                 |-18,5 |-17,2| -8,9 | 1,3  | 8,9 | 15,6 | 17,7 | 14,9 | 8,8 | 1,2  | -9,1 |-16,4|  -0,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск        |-16,4 |-15,9| -9,0 | 2,9  |11,1 | 15,9 | 17,6 | 15,5 | 9,8 | 1,5  | -6,5 |-14,0|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нязепетровск         |-16,3 |-14,8| -7,6 | 2,6  |10,0 | 14,6 | 16,6 | 14,2 | 8,6 | 1,2  | -7,0 |-14,0|  0,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челябинск            |-15,8 |-14,3| -7,4 | 3,9  |11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 |10,7 | 2,4  | -6,2 |-12,9|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный              | -3,8 |-2,0 | 2,8  | 10,3 |16,9 | 21,2 | 23,9 | 23,2 |17,8 | 10,4 | 4,5  |-0,7 |  10,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское             |-23,3 |-20,4|-11,5 | 0,4  | 8,8 | 15,6 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | -0,6 |-13,0 |-21,3|  -1,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Акша                 |-22,6 |-19,1| -9,4 | 1,0  | 9,0 | 15,4 | 18,1 | 15,5 | 8,4 | -0,1 |-12,1 |-20,3|  -1,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Александровский Завод|-26,8 |-23,5|-13,9 | -1,4 | 7,4 | 14,1 | 16,7 | 14,1 | 7,0 | -2,4 |-15,5 |-24,6|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Борзя                |-26,9 |-23,5|-12,1 | 0,4  | 9,2 | 16,3 | 18,7 | 16,3 | 8,9 | -0,8 |-13,9 |-23,8|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дарасун              |-22,0 |-19,6|-10,4 | -0,4 | 8,0 | 14,4 | 16,9 | 14,2 | 7,0 | -1,4 |-12,6 |-19,9|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Калакан              |-35,5 |-28,7|-17,1 | -3,7 | 6,0 | 13,6 | 16,6 | 13,3 | 5,8 | -6,0 |-22,6 |-33,6|  -7,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красный Чикой        |-26,2 |-22,4|-11,4 | 0,6  | 8,3 | 14,7 | 17,1 | 14,3 | 7,4 | -1,2 |-13,1 |-22,8|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Могоча               |-29,6 |-24,5|-14,5 | -2,4 | 6,6 | 13,8 | 16,8 | 13,7 | 6,7 | -3,8 |-18,9 |-28,5|  -5,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нерчинск             |-30,8 |-26,3|-13,6 | 0,8  | 9,8 | 17,0 | 19,7 | 16,6 | 9,0 | -1,0 |-16,7 |-28,2|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нерчинский Завод     |-28,6 |-23,5|-12,9 | 0,0  | 8,9 | 15,5 | 18,8 | 15,9 | 8,9 | -0,9 |-15,2 |-25,8|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Калар        |-36,3 |-30,7|-19,1 | -5,7 | 4,5 | 12,1 | 15,1 | 12,1 | 4,5 | -7,5 |-23,7 |-34,4|  -9,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тунгокочен           |-31,0 |-26,5|-16,0 | -3,0 | 6,0 | 13,1 | 15,8 | 12,8 | 5,5 | -4,5 |-19,2 |-29,3|  -6,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тупик                |-32,7 |-27,8|-16,8 | -3,6 | 6,0 | 13,4 | 16,3 | 13,1 | 5,9 | -5,1 |-20,5 |-30,8|  -6,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чара                 |-33,8 |-29,7|-18,3 | -4,9 | 4,4 | 12,7 | 16,2 | 13,0 | 5,2 | -6,4 |-22,0 |-31,9|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чита                 |-26,2 |-22,2|-11,1 | -0,4 | 8,4 | 15,7 | 17,8 | 15,2 | 7,7 | -1,8 |-14,3 |-23,5|  -2,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое             |-12,4 |-11,7| -5,8 | 4,4  |12,9 | 17,2 | 19,0 | 17,2 |11,2 | 3,6  | -3,3 |-9,4 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чебоксары            |-13,0 |-12,4| -6,0 | 3,6  |12,0 | 16,5 | 18,6 | 16,9 |10,8 | 3,3  | -3,7 |-10,0|  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО         |                                                                                        |

|(Магаданская область)|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь              |-19,7 |-22,3|-20,6 |-12,9 |-3,0 | 5,4  | 10,6 | 9,5  | 3,9 | -5,9 |-14,6 |-21,0|  -7,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Березово             |-22,7 |-26,2|-23,4 |-14,4 |-2,0 | 8,6  | 12,1 | 9,5  | 3,1 | -8,7 |-18,7 |-25,3|  -9,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марково              |-25,8 |-25,4|-23,0 |-14,3 |-1,5 | 10,5 | 13,7 | 10,5 | 3,5 | -8,9 |-19,5 |-25,6|  -8,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Омолон               |-36,4 |-35,6|-28,2 |-14,6 | 1,1 | 11,6 | 13,2 | 9,9  | 2,5 |-12,1 |-28,8 |-36,2| -12,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Островное            |-33,6 |-33,1|-26,4 |-14,1 | 0,5 | 11,7 | 13,1 | 9,2  | 1,8 |-12,1 |-26,4 |-32,2| -11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Олой            |-35,6 |-34,1|-26,5 |-13,7 | 1,7 | 11,8 | 12,8 | 9,3  | 2,3 |-11,7 |-27,3 |-34,8| -12,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эньмувеем            |-23,9 |-26,5|-24,1 |-16,0 |-2,0 | 9,8  | 12,5 | 9,2  | 2,2 |-10,3 |-20,5 |-26,2|  -9,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха      |                                                                                        |

|(Якутия)             |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан                |-27,5 |-25,2|-16,4 | -5,6 | 3,9 | 13,0 | 16,7 | 13,4 | 5,2 | -6,3 |-19,7 |-26,5|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Аллах-Юнь            |-44,1 |-39,2|-26,6 |-11,4 | 2,3 | 10,9 | 14,7 | 11,4 | 3,5 |-12,2 |-32,2 |-42,7| -13,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Амга                 |-42,9 |-38,0|-24,0 | -7,5 | 6,1 | 14,5 | 17,7 | 14,1 | 5,3 | -8,9 |-29,6 |-40,6| -11,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Батамай              |-41,8 |-37,4|-23,8 | -8,8 | 4,2 | 13,7 | 17,1 | 13,6 | 5,0 | -9,6 |-30,6 |-40,1| -11,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бердигястях          |-40,5 |-35,7|-22,9 | -8,3 | 4,7 | 13,5 | 16,3 | 12,6 | 3,9 | -8,7 |-28,2 |-38,9| -11,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Буяга                |-37,6 |-33,6|-21,6 | -6,9 | 5,1 | 13,2 | 16,5 | 13,0 | 4,7 | -7,5 |-26,0 |-36,4|  -9,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхоянск            |-48,2 |-43,6|-30,2 |-13,3 | 2,1 | 12,8 | 15,2 | 10,9 | 2,5 |-14,5 |-36,4 |-45,1| -15,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вилюйск              |-37,8 |-32,1|-20,2 | -7,5 | 4,3 | 14,4 | 17,9 | 14,1 | 5,5 | -7,7 |-26,3 |-35,9|  -9,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Витим                |-29,2 |-26,9|-16,1 | -3,9 | 5,7 | 14,3 | 17,8 | 14,2 | 6,4 | -3,4 |-18,6 |-27,6|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Воронцово            |-37,9 |-36,2|-28,8 |-16,8 |-2,6 | 9,3  | 11,9 | 8,7  | 1,5 |-13,2 |-29,7 |-35,9| -14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джалинда             |-39,4 |-35,9|-27,2 |-14,8 |-3,0 | 8,8  | 13,7 | 9,3  | 1,6 |-12,7 |-31,0 |-35,4| -13,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джарджан             |-38,6 |-34,7|-23,7 |-12,4 |-0,8 | 10,7 | 14,7 | 11,1 | 3,1 |-11,0 |-29,6 |-36,1| -12,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джикимда             |-34,7 |-31,4|-19,1 | -4,4 | 6,1 | 13,9 | 17,5 | 13,7 | 5,6 | -5,4 |-22,9 |-33,1|  -7,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дружина              |-39,4 |-37,0|-28,0 |-14,5 | 0,4 | 11,5 | 13,7 | 10,5 | 2,9 |-12,4 |-29,6 |-37,0| -13,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екючю                |-45,9 |-41,8|-29,2 |-13,1 | 2,2 | 12,5 | 14,6 | 10,5 | 2,1 |-13,9 |-35,5 |-43,2| -15,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Жиганск              |-39,3 |-35,2|-23,6 |-10,9 | 1,1 | 12,0 | 15,9 | 12,0 | 3,5 |-10,1 |-29,5 |-37,1| -11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зырянка              |-36,8 |-33,9|-25,9 |-12,4 | 2,7 | 13,1 | 15,1 | 11,8 | 3,8 |-11,1 |-28,1 |-35,4| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Исить                |-35,8 |-31,9|-20,6 | -5,9 | 5,8 | 14,3 | 17,9 | 14,6 | 6,5 | -5,3 |-23,8 |-33,5|  -8,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Иэма                 |-45,5 |-42,3|-31,8 |-16,6 |-1,0 | 8,9  | 12,7 | 10,3 | 2,0 |-14,8 |-35,4 |-42,7| -16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Крест-Хальджай       |-45,1 |-39,0|-23,3 | -7,1 | 6,2 | 14,9 | 18,2 | 14,7 | 5,8 | -9,0 |-30,9 |-42,5| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кюсюр                |-38,0 |-34,9|-26,3 |-15,7 |-3,5 | 7,9  | 12,4 | 9,4  | 2,0 |-11,2 |-29,0 |-35,0| -13,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ленск                |-29,8 |-27,6|-16,5 | -4,2 | 5,5 | 14,2 | 17,6 | 13,8 | 5,9 | -4,5 |-20,4 |-28,9|  -6,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нагорный             |-29,6 |-26,4|-18,0 | -7,0 | 3,2 | 11,5 | 14,9 | 11,8 | 4,3 | -7,7 |-22,1 |-29,0|  -7,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нера                 |-46,3 |-41,6|-29,1 |-11,3 | 3,8 | 13,2 | 15,7 | 12,1 | 3,4 |-14,7 |-35,9 |-44,4| -14,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нюрба                |-36,0 |-31,9|-20,6 | -7,2 | 5,0 | 14,2 | 17,3 | 13,5 | 5,2 | -7,3 |-26,0 |-34,2|  -9,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нюя                  |-30,0 |-26,8|-15,9 | -3,5 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,5 | 6,8 | -3,5 |-20,1 |-28,6|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оймякон              |-47,5 |-43,3|-32,8 |-15,2 | 1,2 | 11,1 | 13,6 | 10,3 | 1,6 |-16,3 |-37,3 |-45,6| -16,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Олекминск            |-32,2 |-28,8|-16,8 | -4,2 | 6,2 | 14,6 | 18,0 | 14,5 | 5,9 | -5,0 |-21,6 |-30,8|  -6,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оленек               |-41,3 |37,4 |-26,5 |-13,1 |-1,1 | 10,2 | 14,6 | 10,0 | 2,4 |-12,1 |-31,8 |-36,9| -13,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Охотский Перевоз     |-44,2 |-39,4|-24,7 | -7,8 | 5,7 | 14,2 | 17,4 | 14,0 | 5,5 | -8,7 |-30,3 |-41,1| -11,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сангар               |-39,1 |-34,5|-21,6 | -8,5 | 4,1 | 14,3 | 18,1 | 14,5 | 6,0 | -8,7 |-28,5 |-37,3| -10,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Саскылах             |-35,1 |-33,3|-28,8 |-18,7 |-7,3 | 5,5  | 11,9 | 8,3  | 1,1 |-12,6 |-27,7 |-31,4| -14,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Среднеколымск        |-37,3 |-34,7|-26,9 |-14,6 |-0,3 | 11,1 | 13,5 | 9,9  | 2,8 |-11,3 |-27,5 |-35,1| -12,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сунтар               |-33,7 |-30,1|-19,3 | -6,0 | 5,6 | 14,6 | 17,7 | 13,9 | 5,6 | -6,1 |-24,1 |-32,2|  -7,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сухана               |-42,5 |-38,3|-26,5 |-13,0 |-0,5 | 11,1 | 14,7 | 10,3 | 2,4 |-11,6 |-32,2 |-38,8| -13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сюльдюкар            |-37,6 |-33,8|-21,2 | -8,5 | 3,6 | 13,2 | 16,4 | 12,6 | 4,5 | -7,4 |-26,9 |-35,1| -10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сюрен-Кюель          |-34,6 |-32,4|-23,6 |-12,7 |-0,2 | 9,3  | 12,7 | 9,9  | 1,7 |-12,1 |-27,4 |-33,1| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Токо                 |-39,8 |-34,5|-22,9 | -8,9 | 3,1 | 10,8 | 14,4 | 11,5 | 3,6 | -9,3 |-27,0 |-37,8| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томмот               |-35,5 |-31,6|-20,0 | -5,8 | 5,4 | 13,7 | 17,2 | 13,5 | 5,5 | -6,7 |-24,4 |-33,9|  -8,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томпо                |-44,3 |-39,2|-27,3 |-11,8 | 3,2 | 12,3 | 15,3 | 11,7 | 3,1 |-13,3 |-34,3 |-42,2| -13,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туой-Хая             |-33,2 |-29,3|-18,8 | -6,4 | 4,3 | 13,3 | 16,5 | 13,0 | 5,4 | -6,3 |-23,6 |-31,2|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тяня                 |-33,1 |-29,9|-18,2 | -4,5 | 5,7 | 13,6 | 17,0 | 13,2 | 5,1 | -5,9 |-22,6 |-32,2|  -7,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Мая             |-42,2 |-36,0|-21,5 | -6,0 | 6,0 | 14,4 | 18,0 | 14,5 | 6,3 | -7,1 |-27,2 |-39,5| -10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Миль            |-39,6 |-34,2|-21,0 | -5,2 | 6,1 | 13,9 | 17,2 | 13,9 | 5,5 | -7,3 |-27,0 |-37,7|  -9,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Мома            |-44,9 |-41,0|-29,0 |-13,2 | 3,1 | 12,9 | 14,8 | 11,1 | 2,5 |-15,0 |-34,9 |-43,0| -14,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чульман              |-36,7 |-31,9|-20,0 | -7,0 | 4,0 | 12,3 | 15,8 | 12,6 | 4,5 | -7,6 |-24,7 |-34,9|  -9,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чурапча              |-44,0 |-38,4|-24,0 | -7,8 | 5,8 | 14,7 | 18,1 | 14,3 | 5,2 | -9,4 |-30,8 |-41,8| -11,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шелагонцы            |-41,9 |-37,6|-25,6 |-12,5 | 0,5 | 11,4 | 14,5 | 10,2 | 2,4 |-10,8 |-31,0 |-38,9| -13,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эйк                  |-37,7 |-34,2|-23,8 |-11,8 | 0,0 | 10,9 | 15,1 | 10,9 | 2,8 |-10,5 |-28,4 |-35,5| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Якутск               |-42,6 |-35,9|-22,2 | -7,2 | 5,8 | 15,4 | 18,7 | 14,9 | 6,2 | -8,0 |-28,3 |-39,5| -10,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий АО          |                                                                                        |

|(Архангельская       |                                                                                        |

|область)             |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей             |-17,8 |-19,2|-16,6 | -9,5 |-3,4 | 2,8  | 8,9  | 8,8  | 4,9 | -2,2 | -9,5 |-13,9|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Индига               |-13,9 |-14,9|-12,4 | -6,3 |-0,7 | 5,4  | 9,9  | 10,0 | 6,2 | 0,1  | -5,5 |-10,7|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Канин Нос            | -8,2 |-9,6 | -8,7 | -4,8 |-0,8 | 4,2  | 8,4  | 8,6  | 5,8 | 1,6  | -1,9 |-5,6 |  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Коткино              |-17,3 |-17,8|-12,6 | -5,4 | 0,9 | 8,4  | 12,9 | 10,9 | 5,6 | -1,8 | -9,0 |-13,5|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нарьян-Мар           |-16,9 |-17,3|-14,3 | -6,7 |-0,3 | 7,4  | 12,7 | 11,0 | 5,6 | -1,6 | -8,4 |-13,7|  -3,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ходовариха           |-15,5 |-16,9|-14,6 | -8,6 |-2,9 | -2,5 | 8,3  | 8,4  | 5,1 | -1,0 | -6,9 |-11,7|  -4,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хоседа-Хард          |-19,6 |-19,5|-15,8 | -7,6 |-1,1 | 7,4  | 12,6 | 10,1 | 4,8 | -3,5 |-11,2 |-16,7|  -5,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль            |-11,9 |-10,7| -5,1 | 3,7  |10,9 | 15,7 | 17,6 | 16,0 |10,0 | 3,4  | -2,7 |-8,1 |  3,2   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Азербайджанская Республика                                                               |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баку                 | 3,9  | 4,1 | 6,3  | 11,2 |17,7 | 22,6 | 25,7 |25,7 | 21,8 | 16,6 |11,1 | 6,8  |  14,5  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Армения                                                                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ванадзор             | -3,7 |-2,3 | 1,4  | 7,5  |12,1 | 15,0 | 17,6 | 17,7 |14,2 | 8,9  | 3,9  |-1,1 |  7,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Горис                | -0,5 |-0,2 | 2,3  | 8,1  |12,5 | 15,9 | 18,5 | 17,9 |14,2 | 9,4  | 5,3  | 1,7 |  8,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ереван               | -3,4 |-0,9 | 5,3  | 12,4 |17,4 | 21,6 | 25,5 | 25,2 |20,5 | 13,5 | 6,5  |-0,2 |  12,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ехегнадзор           | -3,8 |-1,8 | 3,6  | 10,3 |15,3 | 19,8 | 24,1 | 24,2 |20,1 | 12,9 | 6,0  |-0,8 |  10,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Камо                 | -7,5 |-6,3 | -2,5 | 3,9  | 8,9 | 12,5 | 15,7 | 15,8 |12,0 | 6,7  | 0,6  |-4,8 |  4,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кафан                | 0,8  | 2,0 | 5,2  | 11,4 |16,2 | 20,0 | 23,3 | 22,8 |18,6 | 12,8 | 7,2  | 2,4 |  11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Севан                | -8,2 |-7,4 | -3,3 | 3,5  | 8,8 | 12,1 | 15,7 | 15,7 |12,2 | 6,4  | 0,6  |-5,5 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сисиан               | -4,8 |-3,2 | 0,5  | 6,5  |11,3 | 14,8 | 17,9 | 17,6 |13,8 | 8,3  | 2,6  |-2,7 |  6,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Спитак               | -4,4 |-3,4 | 0,4  | 6,7  |11,5 | 14,6 | 17,6 | 17,9 |14,2 | 9,0  | 3,3  |-1,9 |  7,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Степанаван           | -3,6 |-2,8 | 0,6  | 6,7  |11,3 | 14,2 | 17,1 | 16,8 |13,3 | 8,2  | 3,1  |-1,8 |  6,9   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Беларусь                                                                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брестская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брест                | -4,5 |-3,5 | 0,7  | 7,3  |13,6 | 16,7 | 18,4 | 17,4 |13,3 | 7,7  | 2,6  |-1,8 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебск              | -7,9 |-7,2 | -2,7 | 5,1  |12,6 | 16,0 | 17,8 | 16,2 |11,1 | 5,3  | -0,3 |-5,1 |  5,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Полоцк               | -7,3 |-6,8 | -2,5 | 5,0  |12,3 | 15,8 | 17,5 | 16,1 |11,1 | 5,5  | 0,0  |-4,6 |  5,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гомельская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Василевичи           | -6,6 |-5,6 | -1,0 | 6,8  |13,9 | 17,0 | 18,4 | 17,2 |12,4 | 6,6  | 1,0  |-3,7 |  6,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гомель               | -7,0 |-6,1 | -1,5 | 6,6  |13,9 | 17,0 | 18,5 | 17,4 |12,5 | 6,5  | 0,7  |-4,1 |  6,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродненская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродно               | -5,1 |-4,4 | -0,5 | 6,3  |12,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 |12,5 | 7,0  | 1,7  |-2,7 |  6,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минск                | -6,9 |-6,2 | -2,0 | 5,5  |12,7 | 16,0 | 17,7 | 16,3 |11,6 | 5,8  | 0,2  |-4,3 |  5,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Могилевская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горки                | -8,3 |-7,8 | -3,3 | 4,8  |12,4 | 15,9 | 17,6 | 16,1 |11,0 | 5,1  | -0,6 |-5,4 |  4,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Могилев              | -7,6 |-6,9 | -2,3 | 5,5  |12,9 | 16,3 | 18,0 | 16,5 |11,6 | 5,4  | -0,1 |-4,9 |  5,4   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Грузия                                                                                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалкалаки           | -6,6 |-5,5 | -1,4 | 5,2  | 9,7 | 12,6 | 15,8 | 15,5 |12,0 | 6,8  | 1,6  |-3,7 |  5,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казбеги              |-14,7 |-14,5|-12,3 | -7,6 |-3,1 | 0,0  | 3,5  | 3,6  | 0,2 | -4,4 | -8,2 |-12,1|  -5,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Крестовый перевал    |-10,5 |-10,0| -6,9 | -1,0 | 3,4 | 7,2  | 10,6 | 10,0 | 6,7 | 1,4  | -3,1 |-8,0 |  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мамисонский перевал  |-11,6 |-11,1| -8,7 | -3,4 | 0,8 | 4,2  | 7,9  | 7,6  | 4,3 | -1,0 | -5,3 |-9,4 |  -2,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Местиа               | -5,8 |-3,9 | 0,0  | 5,8  |10,6 | 13,6 | 16,9 | 15,9 |11,9 | 6,7  | 1,5  |-3,7 |  5,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мта-Сабуети          | -3,4 |-2,8 | 0,3  | 6,1  |10,4 | 13,5 | 16,0 | 15,9 |12,7 | 7,7  | 3,3  | 0,9 |  6,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поти                 | 5,8  | 6,7 | 8,8  | 12,6 |16,4 | 20,3 | 22,7 | 22,8 |19,8 | 15,5 | 11,5 | 7,9 |  14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сакара               | 4,2  | 5,2 | 8,7  | 13,8 |17,9 | 21,1 | 23,2 | 23,7 |20,3 | 15,3 | 10,6 | 6,3 |  14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Самтредиа            | 5,1  | 6,2 | 9,1  | 13,7 |17,7 | 21,0 | 23,0 | 23,0 |21,1 | 15,5 | 11,1 | 7,1 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тбилиси              | 2,1  | 3,3 | 7,4  | 13,2 |17,8 | 21,6 | 24,8 | 24,1 |20,0 | 13,8 | 8,5  | 4,2 |  13,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Телави               | 1,0  | 2,1 | 6,1  | 12,1 |16,6 | 20,2 | 23,4 | 22,4 |18,4 | 12,4 | 7,8  | 3,3 |  12,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Цхинвали             | -1,0 | 0,1 | 4,0  | 9,0  |14,3 | 17,7 | 20,6 | 20,3 |16,5 | 10,8 | 5,8  | 1,3 |  10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шираки               | -1,8 |-0,4 | 4,1  | 10,3 |15,3 | 19,4 | 22,9 | 22,1 |17,8 | 11,1 | 5,7  | 0,8 |  10,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абхазская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гудаута              | 6,1  | 6,8 | 8,8  | 12,9 |16,7 | 20,5 | 23,0 | 23,1 |20,0 | 15,6 | 11,8 | 8,2 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Псху                 | -1,3 | 0,4 | 3,9  | 9,3  |13,7 | 16,7 | 19,6 | 18,8 |14,7 | 9,4  | 4,8  | 0,4 |  9,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сухуми               | 5,9  | 6,7 | 8,8  | 12,9 |16,7 | 20,7 | 22,7 | 22,8 |19,9 | 15,6 | 11,8 | 8,0 |  14,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аджарская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Батуми               | 7,1  | 7,3 | 8,4  | 11,9 |16,4 | 20,4 | 22,8 | 23,0 |20,2 | 16,0 | 12,3 | 9,3 |  14,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хуло                 | 1,1  | 1,9 | 4,8  | 9,9  |13,9 | 16,6 | 18,4 | 18,5 |15,9 | 11,8 | 7,6  | 3,1 |  10,3  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Казахстан                                                                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Акмолинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астана               |-16,8 |-16,5|-10,1 | 3,0  |12,7 | 18,2 | 20,4 | 17,8 |11,5 | 2,6  | -7,0 |-14,0|  1,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Атбасар              |-17,9 |-17,5|-11,1 | 2,6  |12,4 | 18,1 | 20,2 | 17,6 |11,4 | 2,3  | -7,5 |-14,9|  1,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинск            |-14,9 |-14,4| -7,3 | 5,9  |15,0 | 20,2 | 22,5 | 20,4 |13,7 | 4,6  | -3,9 |-11,3|  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Караулкельды         |-13,0 |-12,3|-15,4 | 8,0  |16,3 | 21,8 | 24,2 | 22,4 |15,3 | 5,6  | -2,3 |-9,0 |  6,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уил                  |-13,0 |-12,1| -4,9 | 8,3  |16,8 | 22,1 | 24,6 | 22,7 |15,7 | 6,3  | -2,1 |-8,8 |  6,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челкар               |-14,6 |-14,0| -6,0 | 8,2  |17,0 | 22,7 | 25,1 | 22,9 |15,8 | 6,2  | -2,6 |-10,3|  5,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматы               | -6,5 |-5,1 | 2,0  | 10,8 |16,2 | 20,7 | 23,5 | 22,3 |17,0 | 9,5  | 0,9  |-4,5 |  8,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Баканас              |-11,4 |-9,6 | 0,1  | 11,0 |17,8 | 23,3 | 25,8 | 23,3 |16,8 | 8,4  | -1,0 |-8,0 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырауская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырау               | -9,6 |-8,7 | -1,5 | 9,6  |18,2 | 23,4 | 25,7 | 23,7 |16,8 | 8,2  | 0,4  |-5,6 |  8,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ганюшкино            | -7,2 |-6,6 | -0,2 | 10,2 |18,1 | 23,1 | 25,2 | 23,4 |16,8 | 8,6  | 1,7  |-3,7 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Восточно-Казахстанс- |                                                                                        |

|кая область          |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Зайсан               |-17,0 |-15,0| -6,5 | 6,9  |15,3 | 20,7 | 22,9 | 21,2 |15,3 | 6,2  | -5,8 |-14,6|  4,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зыряновск            |-22,6 |-20,8|-11,7 | 1,9  |12,2 | 17,1 | 18,9 | 16,5 |10,6 | 2,4  |-10,8 |-19,5|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Катон-Карагай        |-13,7 |-12,2| -6,8 | 2,7  |10,1 | 14,8 | 16,5 | 14,9 | 9,9 | 2,0  | -7,6 |-12,4|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лениногорск          |-12,5 |-12,1| -6,3 | 3,0  |10,4 | 15,3 | 17,1 | 14,9 | 9,9 | 2,7  | -6,7 |-11,2|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Каменогорск     |-16,5 |-16,0| -7,8 | 4,8  |13,4 | 18,7 | 20,7 | 18,3 |12,4 | 5,0  | -6,1 |-13,8|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шемонаиха            |-17,0 |-16,5| -8,9 | 3,8  |12,7 | 18,1 | 20,1 | 17,5 |11,9 | 3,8  | -7,1 |-14,3|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбулская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбул              | -5,0 |-3,3 | 3,3  | 11,3 |16,8 | 22,1 | 24,9 | 22,8 |17,1 | 9,9  | 2,0  |-3,4 |  9,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Фурмановка           | -8,7 |-6,6 | 2,0  | 11,9 |18,2 | 22,9 | 24,9 | 22,6 |16,6 | 9,1  | 0,1  |-6,3 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джезказганская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балхаш               |-14,4 |-13,7| -4,9 | 7,7  |16,0 | 21,9 | 24,2 | 21,8 |15,3 | 6,5  | -3,4 |-11,1|  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Карсакпай            |-15,2 |-14,5| -7,4 | 6,2  |14,7 | 20,7 | 23,0 | 20,5 |13,8 | 4,4  | -4,9 |-11,9|  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Западно-Казахстанская|                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбейты            |-13,4 |-12,9| -6,4 | 7,4  |15,9 | 21,3 | 23,7 | 21,8 |14,8 | 5,6  | -2,5 |-9,0 |  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уральск              |-13,5 |-13,2| -6,7 | 6,2  |15,4 | 20,3 | 22,6 | 20,6 |13,8 | 5,1  | -2,9 |-9,8 |  4,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карагандинская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Караганда            |-14,5 |-14,2| -7,7 | 4,6  |12,8 | 18,4 | 20,4 | 17,8 |12,0 | 3,2  | -6,3 |-12,3|  2,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Каркаралинск         |-13,8 |-13,6| -7,8 | 3,1  |10,8 | 16,0 | 18,1 | 15,7 |10,1 | 2,2  | -6,6 |-12,0|  1,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кзыл-Ординская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аральское Море       |-12,6 |-11,9| -3,7 | 9,3  |17,9 | 23,8 | 26,5 | 24,2 |17,3 | 7,6  | -1,3 |-8,7 |  7,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казалинск            |-10,8 |-9,9 | -1,5 | 10,5 |18,9 | 24,1 | 26,3 | 23,9 |17,1 | 8,2  | -0,4 |-7,2 |  8,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кзыл-Орда            | -9,1 |-7,3 | 0,9  | 12,0 |19,5 | 24,5 | 26,4 | 23,9 |17,2 | 8,6  | 0,3  |-6,2 |  9,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетавская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетав             |-15,8 |-15,3| -9,2 | 3,3  |12,1 | 17,8 | 19,8 | 17,1 |11,5 | 2,8  | -6,7 |-13,4|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанайская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанай             |-17,0 |-16,6| -9,8 | 3,8  |13,0 | 18,6 | 20,4 | 17,9 |12,0 | 3,0  | -6,2 |-14,1|  2,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мангистауская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Форт-Шевченко        | -2,9 |-2,3 | 2,5  | 10,4 |17,7 | 22,8 | 25,6 | 24,6 |19,5 | 12,3 | 5,5  | 0,2 |  11,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Павлодарская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баянаул              |-13,2 |-13,1| -7,0 | 4,7  |12,7 | 18,6 | 20,5 | 17,7 |12,1 | 3,5  | -5,7 |-11,4|  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Павлодар             |-17,6 |-17,3| -9,4 | 4,2  |13,2 | 19,5 | 21,4 | 18,5 |12,3 | 3,5  | -7,0 |-14,4|  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Северо-Казахстанская |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Петропавловск        |-18,1 |-16,9|-10,3 | 2,4  |11,6 | 17,0 | 18,9 | 16,2 |10,7 | 1,9  | -7,8 |-15,2|  0,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Семипалатинская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аягуз                |-16,5 |-15,8| -8,0 | 5,0  |12,7 | 18,3 | 20,7 | 18,5 |12,1 | 3,6  | -7,2 |-14,1|  2,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бахты                |-13,2 |-11,4| -1,9 | 9,4  |15,8 | 20,7 | 23,0 | 21,5 |15,4 | 7,3  | -2,8 |-10,5|  6,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кокпекты             |-20,5 |-18,6|-10,4 | 3,7  |12,8 | 18,3 | 20,7 | 18,6 |12,4 | 3,2  | -8,7 |-17,6|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Семипалатинск        |-16,0 |-15,6| -8,4 | 4,7  |14,1 | 19,8 | 21,9 | 19,3 |13,0 | 4,5  | -5,9 |-13,3|  3,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талды-Курганская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жаркент              | -9,1 |-6,1 | 3,2  | 12,6 |18,1 | 22,1 | 24,0 | 22,7 |17,2 | 9,8  | 0,7  |-6,0 |  9,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Талды-Курган         | -9,7 |-8,0 | 0,0  | 10,2 |16,3 | 21,1 | 23,5 | 21,7 |16,0 | 8,3  | -0,9 |-7,3 |  7,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тургайская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амангельды           |-16,5 |-16,3| -8,8 | 6,1  |15,1 | 20,7 | 23,0 | 20,3 |13,6 | 4,1  | -5,2 |-12,8|  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тургай               |-16,2 |-15,9| -8,1 | 6,4  |16,0 | 22,0 | 24,4 | 21,7 |15,0 | 5,2  | -4,1 |-12,2|  4,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Южно-Казахстанская   |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Туркестан            | -5,4 |-2,2 | 5,4  | 14,1 |20,6 | 25,9 | 28,4 | 26,3 |19,8 | 11,0 | 3,1  |-2,3 |  12,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чимкент              | -2,0 | 0,0 | 5,6  | 13,1 |18,4 | 23,5 | 26,3 | 24,8 |19,3 | 12,3 | 5,2  | 0,2 |  12,2  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Кыргызская Республика                                                                    |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иссык-Кульская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракол              | -7,1 |-5,5 | -0,1 | 7,0  |11,8 | 14,6 | 16,9 | 16,2 |12,3 | 6,2  | -1,1 |-5,3 |  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чолпон-Ата           | -3,4 |-2,1 | 1,7  | 7,1  |11,3 | 14,6 | 17,0 | 16,7 |13,1 | 7,8  | 1,9  |-1,6 |  7,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нарынская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кочкорка             | -9,9 |-6,0 | 0,5  | 6,5  |11,0 | 13,8 | 16,3 | 15,0 |10,9 | 4,8  | -3,2 |-8,8 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нарын                |-17,3 |-14,4| -4,5 | 6,3  |11,4 | 14,4 | 17,0 | 16,8 |12,4 | 5,3  | -4,5 |-13,4|  2,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сусамыр              |-21,5 |-19,4|-11,7 | -0,9 | 8,0 | 10,7 | 13,1 | 12,7 | 8,2 | 1,3  |-10,5 |-19,2|  -2,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ошская область       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гульча               | -7,6 |-4,5 | 2,5  | 9,5  |13,6 | 16,3 | 19,2 | 19,2 |14,5 | 7,9  | 1,4  |-4,0 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ош                   | -3,5 |-0,9 | 5,7  | 12,8 |18,0 | 22,3 | 24,7 | 23,1 |18,1 | 11,2 | 4,3  |-0,7 |  11,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хайдаркан            | -6,8 |-5,1 | 0,3  | 7,0  |12,2 | 15,8 | 18,5 | 18,0 |13,3 | 6,6  | 0,8  |-3,2 |  6,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Таласская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талас                | -6,6 |-4,3 | 1,6  | 8,7  |14,1 | 18,0 | 20,2 | 18,6 |13,5 | 7,5  | 0,6  |-3,8 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чуйская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бишкек               | -5,6 |-3,2 | 3,8  | 11,4 |16,9 | 21,3 | 24,1 | 22,6 |17,3 | 10,1 | 2,2  |-2,9 |  9,8   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Молдова                                                                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кишинев              | -3,5 |-2,2 | 2,6  | 9,7  |15,9 | 19,4 | 21,4 | 20,7 |16,0 | 10,1 | 4,1  |-0,8 |  9,4   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Таджикистан                                                                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Районы               |                                                                                        |

|республиканского     |                                                                                        |

|подчинения           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Душанбе              | 2,0  | 4,1 | 9,1  | 15,4 |19,7 | 24,7 | 26,8 | 24,6 |19,8 | 13,9 | 8,3  | 4,0 |  14,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гарм                 | -3,9 |-2,0 | 3,7  | 11,4 |15,6 | 19,7 | 23,6 | 23,9 |19,4 | 12,4 | 5,8  | 0,2 |  10,8  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горно-Бадахшанская   |                                                                                        |

|автономная область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мургаб               |-17,3 |-13,5| -6,6 | 0,4  | 5,4 | 9,4  | 13,2 | 12,8 | 7,2 | -0,4 | -8,6 |-15,3|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хорог                | -7,7 |-5,3 | 1,2  | 9,7  |14,8 | 19,2 | 22,7 | 22,8 |18,2 | 10,8 | 3,4  |-3,4 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинабадская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исфара               | -1,5 | 1,2 | 7,1  | 14,6 |20,0 | 24,4 | 26,6 | 24,9 |19,6 | 12,5 | 5,4  | 0,6 |  13,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пенджикент           | -0,4 | 1,5 | 6,6  | 12,9 |17,7 | 22,6 | 25,1 | 23,5 |18,6 | 12,4 | 6,1  | 1,9 |  12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ура-Тюбе             | -1,8 | 0,1 | 4,9  | 11,8 |17,2 | 22,1 | 24,8 | 22,9 |17,6 | 11,1 | 4,6  | 0,2 |  11,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Худжанд              | -0,8 | 2,0 | 9,7  | 16,1 |21,9 | 26,8 | 28,6 | 26,6 |21,1 | 13,5 | 6,8  | 1,5 |  14,5  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хатлонская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Куляб                | 2,3  | 5,4 | 10,4 | 16,7 |21,5 | 27,2 | 30,2 | 28,5 |23,4 | 16,9 | 10,0 | 4,8 |  16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Курган-Тюбе          | 1,8  | 5,4 | 10,8 | 17,4 |22,5 | 27,1 | 28,6 | 26,4 |21,2 | 15,4 | 9,0  | 4,1 |  15,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шаартуз              | 2,9  | 6,0 | 11,2 | 18,3 |24,1 | 28,6 | 30,7 | 28,6 |22,9 | 16,5 | 9,7  | 4,8 |  17,0  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Узбекистан                                                                    |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижанская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижан              | -2,2 | 1,2 | 8,1  | 16,1 |21,4 | 25,7 | 27,2 | 25,0 |19,8 | 13,1 | 5,6  | 0,5 |  13,5  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухарская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухара               | 0,4  | 2,7 | 8,4  | 16,5 |22,3 | 26,7 | 28,4 | 25,7 |20,1 | 13,1 | 6,7  | 2,3 |  14,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джизакская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Галляарал            | -2,3 | 0,5 | 6,2  | 13,1 |18,5 | 24,0 | 26,9 | 24,6 |18,3 | 11,1 | 4,2  |-0,3 |  12,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джизак               | -0,4 | 2,0 | 7,9  | 15,1 |21,2 | 26,4 | 28,6 | 26,6 |20,9 | 13,7 | 6,8  | 2,2 |  14,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакстан       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакия         | -8,2 |-7,9 | -0,5 | 10,3 |18,6 | 24,0 | 27,0 | 24,6 |17,3 | 8,0  | 0,7  |-4,4 |  9,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Муйнак               | -5,9 |-5,5 | 0,1  | 9,4  |18,1 | 23,7 | 26,6 | 25,0 |19,1 | 10,8 | 3,2  |-2,4 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нукус                | -4,9 |-3,3 | 3,8  | 13,4 |21,1 | 25,9 | 28,0 | 25,4 |19,1 | 10,7 | 2,9  |-2,9 |  11,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чимбай               | -6,1 |-4,5 | 2,4  | 12,4 |19,9 | 24,4 | 26,4 | 24,1 |17,9 | 9,8  | 2,1  |-3,8 |  10,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кашкадарьинская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гузар                | 2,9  | 5,3 | 9,8  | 16,6 |22,6 | 27,7 | 29,9 | 28,2 |22,9 | 16,2 | 9,6  | 5,0 |  16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мубарек              | 1,5  | 4,0 | 9,1  | 16,7 |23,5 | 28,9 | 31,8 | 29,4 |22,7 | 14,6 | 7,3  | 2,6 |  16,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навоийская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навои                | 0,9  | 3,6 | 8,4  | 15,8 |21,7 | 26,3 | 28,3 | 25,9 |19,9 | 13,3 | 7,1  | 2,7 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нурата               | -0,1 | 2,2 | 7,0  | 14,3 |20,4 | 25,8 | 28,1 | 25,8 |19,7 | 12,4 | 6,0  | 1,5 |  13,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наманганская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Касансай             | -1,4 | 0,9 | 6,6  | 13,9 |18,8 | 22,9 | 25,4 | 24,0 |19,0 | 12,6 | 5,7  | 0,8 |  12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Наманган             | -2,0 | 1,1 | 8,5  | 16,2 |21,5 | 25,7 | 27,2 | 25,2 |20,2 | 13,5 | 5,9  | 0,2 |  13,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самаркандская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каттакурган          | -0,2 | 2,3 | 7,5  | 14,4 |20,4 | 25,5 | 27,9 | 25,8 |20,0 | 12,7 | 6,2  | 1,8 |  13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Самарканд            | 0,5  | 2,8 | 7,4  | 14,2 |19,3 | 23,9 | 25,9 | 24,0 |19,0 | 12,7 | 6,6  | 2,6 |  13,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурхандарьинская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Денау                | 3,6  | 6,1 | 10,7 | 17,1 |22,3 | 27,0 | 28,4 | 26,1 |21,3 | 15,5 | 9,9  | 5,6 |  16,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Термез               | 2,6  | 6,0 | 11,4 | 18,4 |24,3 | 28,2 | 30,4 | 28,1 |22,4 | 15,8 | 9,9  | 5,1 |  16,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шерабад              | 4,0  | 6,9 | 11,6 | 18,7 |24,9 | 29,9 | 31,8 | 29,7 |24,5 | 18,0 | 11,2 | 6,3 |  18,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарьинская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарья             | -1,5 | 1,0 | 7,7  | 15,2 |21,0 | 25,4 | 26,8 | 24,3 |18,8 | 12,3 | 5,3  | 0,2 |  13,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкентская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкент              | -0,4 | 2,0 | 7,9  | 14,7 |20,2 | 24,9 | 27,1 | 25,1 |19,6 | 12,8 | 6,7  | 2,0 |  13,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чарвак               | -1,6 | 0,1 | 5,2  | 12,5 |17,1 | 21,7 | 24,8 | 23,6 |18,5 | 12,1 | 5,7  | 0,7 |  11,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ферганская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Коканд               | -1,8 | 1,6 | 8,4  | 16,4 |21,6 | 25,6 | 27,4 | 25,5 |20,1 | 13,1 | 5,5  | 0,4 |  13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Фергана              | -1,7 | 1,5 | 7,9  | 15,6 |20,8 | 25,0 | 26,9 | 25,0 |19,7 | 13,1 | 5,7  | 0,7 |  13,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хорезмская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ургенч               | -3,7 |-2,3 | 4,9  | 14,4 |21,6 | 26,4 | 28,2 | 25,7 |19,4 | 11,4 | 3,8  |-1,6 |  12,4  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Украина                                                                                  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винницкая область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винница              | -5,8 |-4,3 | 0,2  | 8,0  |14,1 | 17,1 | 18,3 | 17,7 |13,4 | 7,6  | 1,9  |-2,5 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волынская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ковель               | -4,7 |-3,4 | 1,0  | 7,9  |13,7 | 16,8 | 18,0 | 17,2 |13,0 | 7,8  | 2,6  |-1,8 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Луцк                 | -4,9 |-3,5 | 0,9  | 8,0  |13,5 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |13,3 | 7,9  | 2,6  |-2,0 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровск       | -5,5 |-4,1 | 0,8  | 9,4  |16,0 | 19,6 | 21,3 | 20,6 |15,4 | 8,4  | 2,5  |-2,1 |  8,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Комиссаровка         | -5,6 |-4,2 | 0,7  | 9,1  |15,5 | 18,9 | 20,5 | 19,8 |14,7 | 8,0  | 2,4  |-2,1 |  8,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кривой Рог           | -5,0 |-3,6 | 1,3  | 9,5  |15,9 | 19,5 | 21,1 | 20,5 |15,6 | 8,8  | 3,0  |-1,6 |  8,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецкая область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецк               | -6,1 |-4,8 | 0,4  | 9,3  |15,5 | 19,0 | 20,9 | 20,1 |14,9 | 7,8  | 2,0  |-2,6 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомирская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомир              | -6,0 |-4,6 | -0,1 | 7,7  |13,9 | 17,0 | 18,0 | 17,4 |13,0 | 7,4  | 1,8  |-2,7 |  6,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Овруч                | -6,2 |-4,8 | -0,1 | 7,6  |14,2 | 17,2 | 18,1 | 17,3 |12,8 | 7,1  | 1,5  |-2,9 |  6,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Закарпатская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ужгород              | -2,8 |-0,2 | 4,7  | 10,7 |15,6 | 18,5 | 19,9 | 19,4 |15,5 | 10,0 | 4,9  |-0,4 |  9,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожье            | -4,2 |-2,9 | 1,7  | 9,9  |16,4 | 20,2 | 22,0 | 21,2 |16,2 | 9,5  | 3,8  |-0,8 |  9,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кирилловка           | -5,2 |-4,0 | 0,7  | 9,0  |15,0 | 18,7 | 20,7 | 19,8 |14,8 | 8,1  | 2,5  |-1,9 |  8,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская    |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск      | -5,1 |-3,2 | 1,4  | 8,1  |13,5 | 16,6 | 17,9 | 17,3 |13,5 | 8,0  | 2,6  |-2,1 |  7,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев                 | -5,6 |-4,2 | 0,7  | 8,7  |15,1 | 18,2 | 19,3 | 18,6 |13,9 | 8,1  | 2,1  |-2,3 |  7,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон             | -5,1 |-3,6 | 1,2  | 9,1  |15,2 | 18,2 | 19,5 | 18,9 |14,4 | 8,3  | 2,8  |-1,6 |  8,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Знаменка             | -5,9 |-4,6 | 0,3  | 8,7  |15,1 | 18,5 | 19,9 | 19,3 |14,4 | 7,9  | 2,1  |-2,5 |  7,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировоград           | -5,7 |-4,4 | 0,5  | 8,9  |15,3 | 18,6 | 20,0 | 19,4 |14,7 | 8,1  | 2,3  |-2,3 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск              | -5,9 |-4,8 | 0,8  | 10,0 |16,3 | 19,9 | 21,7 | 20,6 |15,0 | 7,9  | 2,4  |-2,2 |  8,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов                | -4,6 |-3,1 | 1,1  | 7,7  |13,2 | 16,1 | 17,3 | 16,8 |13,0 | 8,0  | 2,5  |-2,1 |  7,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев             | -3,1 |-1,8 | 2,6  | 10,2 |16,5 | 20,4 | 22,3 | 21,8 |16,9 | 10,3 | 4,4  |-0,1 |  10,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил               | -1,7 |-0,1 | 4,0  | 10,5 |16,2 | 20,1 | 21,8 | 21,2 |17,0 | 11,0 | 5,7  | 1,0 |  10,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Любашевка            | -5,0 |-3,5 | 1,1  | 9,1  |15,2 | 18,5 | 20,0 | 19,5 |15,2 | 8,8  | 2,9  |-1,3 |  8,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Одесса               | -1,7 |-1,0 | 2,6  | 9,0  |15,5 | 19,4 | 21,4 | 21,2 |17,1 | 11,1 | 5,9  | 1,4 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Раздельное           | -3,6 |-2,3 | 2,2  | 9,6  |15,7 | 19,3 | 21,0 | 20,7 |16,2 | 9,9  | 4,0  |-0,6 |  9,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарата               | -2,0 |-0,8 | 3,3  | 9,9  |15,9 | 19,8 | 21,6 | 21,2 |16,4 | 10,4 | 5,2  | 0,6 |  10,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны                | -6,4 |-5,2 | -0,1 | 8,6  |15,5 | 18,6 | 19,8 | 18,9 |13,9 | 7,5  | 1,4  |-3,1 |  7,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Полтава              | -6,6 |-5,3 | -0,1 | 8,8  |15,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 |14,3 | 7,6  | 1,5  |-3,1 |  7,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно                | -5,4 |-4,0 | 0,3  | 7,7  |13,7 | 16,6 | 17,8 | 17,2 |13,1 | 7,7  | 2,2  |-2,4 |  7,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарны                | -5,4 |-4,0 | 0,6  | 8,0  |14,1 | 17,0 | 18,2 | 17,4 |13,1 | 7,7  | 2,3  |-2,2 |  7,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны                | -7,3 |-6,0 | -0,8 | 8,0  |14,7 | 17,8 | 19,0 | 18,1 |13,1 | 6,8  | 0,8  |-3,8 |  6,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сумы                 | -7,7 |-6,4 | -1,1 | 7,9  |14,9 | 18,0 | 19,2 | 18,2 |13,0 | 6,6  | 0,6  |-4,1 |  6,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь            | -5,8 |-4,2 | 0,0  | 7,4  |13,3 | 16,2 | 17,4 | 16,8 |12,9 | 7,4  | 1,8  |-2,9 |  6,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая              | -6,5 |-5,2 | 0,0  | 9,1  |15,7 | 19,2 | 20,8 | 19,9 |14,6 | 7,6  | 1,7  |-2,9 |  7,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Харьков              | -7,0 |-5,7 | -0,3 | 8,9  |15,6 | 19,0 | 20,4 | 19,5 |14,1 | 7,3  | 1,3  |-3,3 |  7,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова         | -3,1 |-2,0 | 2,2  | 9,6  |15,6 | 20,0 | 22,4 | 21,6 |16,4 | 9,7  | 4,4  | 0,3 |  9,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Геническ             | -2,3 |-1,6 | 2,0  | 9,3  |16,1 | 20,6 | 22,9 | 22,1 |17,3 | 10,7 | 5,4  | 1,1 |  10,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Херсон               | -3,0 |-1,8 | 2,3  | 10,0 |16,0 | 19,9 | 21,9 | 21,3 |16,4 | 9,8  | 4,5  | 0,1 |  9,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий          | -5,5 |-4,0 | 0,3  | 7,8  |13,9 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |13,2 | 7,6  | 2,0  |-2,6 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша           | -5,9 |-4,6 | 0,5  | 8,9  |15,4 | 18,5 | 19,7 | 18,8 |13,9 | 7,7  | 2,1  |-2,5 |  7,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Умань                | -5,7 |-4,2 | 0,4  | 8,5  |14,6 | 17,6 | 19,0 | 18,2 |13,6 | 7,6  | 2,1  |-2,4 |  7,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов             | -7,1 |-5,6 | -0,6 | 7,8  |14,5 | 17,6 | 18,7 | 17,7 |12,8 | 6,8  | 1,2  |-3,3 |  6,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы             | -4,9 |-2,9 | 1,7  | 8,7  |14,3 | 17,4 | 18,7 | 18,0 |14,3 | 8,6  | 2,9  |-1,9 |  7,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная республика|                                                                                        |

|Крым                 |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри             | -3,6 |-3,1 | -0,6 | 4,9  | 9,5 | 12,9 | 15,1 | 14,7 |10,9 | 6,5  | 2,6  |-1,5 |  5,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Клепинино            | -1,5 |-0,5 | 3,1  | 10,4 |15,7 | 19,9 | 22,2 | 21,5 |16,6 | 10,4 | 5,9  | 1,9 |  10,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Симферополь          | -0,5 | 0,4 | 3,6  | 10,2 |15,2 | 19,2 | 21,5 | 21,0 |16,6 | 10,7 | 6,3  | 2,4 |  10,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Феодосия             | 0,8  | 1,4 | 4,4  | 10,6 |16,1 | 20,8 | 23,4 | 22,8 |18,4 | 12,4 | 7,8  | 4,1 |  11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ялта                 | 3,9  | 4,2 | 6,0  | 10,8 |15,6 | 20,2 | 23,2 | 23,0 |19,0 | 13,6 | 9,5  | 6,3 |  12,9  |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

————————————————————————————————————————————————————————

|Месяц   |     Географическая широта, град. с.ш.         |

|        |———————————————————————————————————————————————|

|        | 40  |  44 | 48  | 52  | 56  | 60  |  64 | 68  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Январь  | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68  |  35 |  -  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Март    | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Апрель  | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Май     | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июнь    | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июль    | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Август  | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Сентябрь| 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Ноябрь  | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84  |  56 | 34  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84  | 47  |  -  |  -  |

————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры

воздуха в июле, °С

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         Пункт                          | Максимальная  |

|                                                        |   амплитуда   |

|                                                        |  температуры  |

|                                                        |    воздуха    |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|                           1                            |       2       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Александров Гай (Саратовская область)                   |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Армавир (Краснодарский край)                            |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Архара (Амурская область)                               |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Астрахань                                               |      22       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Бикин (Хабаровский край)                                |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Благовещенск (Амурская область)                         |      20       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Гигант (Ростовская область)                             |      21       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Грозный                                                 |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Екатерино-Никольское (Хабаровский край)                 |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Краснодар                                               |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Махачкала                                               |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Рубцовск (Алтайский край)                               |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Октябрьский Городок (Саратовская область)               |      26       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Оренбург                                                |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)                  |      16       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Пятигорск                                               |      22       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Ростов-на-Дону                                          |      19       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Саратов                                                 |      21       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Славгород (Алтайский край)                              |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Сочи                                                    |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Хабаровск                                               |      20       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Цимлянск (Ростовская область)                           |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Элиста                                                  |      23       |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21°С.

Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

——————————————————————————————————————————————————————————

|Ориентация|    Географическая широта, град. с.ш.          |

|          |———————————————————————————————————————————————|

|          | 40  |  44 |  48 | 52  |  56 | 60  |  64 |  68 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Январь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67  |  41 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Февраль                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Март                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Апрель                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 257 | 256 | 254 | 243 | 236 | 239 | 242 | 257 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 432 | 436 | 443 | 459 | 480 | 497 | 487 | 491 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 489 | 512 | 536 | 557 | 592 | 621 | 674 | 746 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 450 | 500 | 543 | 558 | 638 | 685 | 671 | 673 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Май                        |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 165 | 163 | 165 | 176 | 183 | 185 | 194 | 177 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 322 | 326 | 332 | 332 | 326 | 329 | 328 | 320 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 472 | 485 | 499 | 512 | 528 | 547 | 550 | 546 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 449 | 487 | 529 | 573 | 607 | 649 | 716 | 745 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 331 | 383 | 440 | 497 | 541 | 592 | 640 | 681 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Июнь                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 195 | 196 | 205 | 206 | 223 | 236 | 262 | 292 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 344 | 346 | 362 | 370 | 375 | 414 | 452 | 486 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 462 | 470 | 492 | 512 | 541 | 559 | 607 | 648 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 404 | 436 | 504 | 514 | 550 | 580 | 612 | 642 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 258 | 307 | 371 | 427 | 469 | 512 | 554 | 596 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Июль                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 213 | 188 | 197 | 212 | 215 | 219 | 237 | 278 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 359 | 382 | 440 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 453 | 478 | 494 | 518 | 541 | 554 | 576 | 643 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 395 | 432 | 473 | 511 | 542 | 572 | 630 | 693 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 293 | 343 | 398 | 452 | 501 | 546 | 591 | 646 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Август                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 130 | 132 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 280 | 274 | 270 | 268 | 264 | 264 | 261 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 442 | 447 | 451 | 457 | 466 | 482 | 500 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 458 | 488 | 518 | 542 | 567 | 598 | 626 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 387 | 430 | 477 | 520 | 552 | 589 | 600 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Сентябрь                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 214 | 205 | 195 | 191 | 185 | 180 | 177 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 378 | 374 | 372 | 371 | 366 | 356 | 345 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 475 | 496 | 529 | 530 | 547 | 554 | 544 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 440 | 536 | 561 | 584 | 608 | 610 | 612 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Октябрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 173 | 148 | 125 | 110 |  95 | 77  |  62 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 336 | 314 | 283 | 263 | 239 | 208 | 177 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 524 | 520 | 508 | 490 | 476 | 466 | 456 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 612 | 625 | 625 | 611 | 598 | 584 | 522 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ноябрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 237 | 218 | 192 | 166 | 139 | 107 |  78 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 472 | 449 | 424 | 392 | 346 | 296 | 245 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 636 | 617 | 597 | 543 | 486 | 412 | 325 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Декабрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 209 | 180 | 147 | 121 |  93 | 65  |  42 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 453 | 410 | 361 | 305 | 245 | 179 | 115 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 651 | 609 | 536 | 475 | 400 | 296 | 192 |     |

——————————————————————————————————————————————————————————

Рисунок 2. Отменен

Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление

водяного пара, гПа

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Республика, край, |  I  | II | III | IV  | V  | VI  | VII |VIII| IX  |  X  | XI | ХII | Год |

|  область, пункт   |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|         1         |  2  | 3  |  4  |  5  | 6  |  7  |  8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп             | 4,6 |5,1 | 5,9 | 8,7 |12,5|15,4 |17,4 |16,8|13,5 | 9,9 |7,6 | 5,7 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск             | 1,6 |1,8 | 3,0 | 5,6 |7,9 |12,5 |15,6 |13,3| 9,0 | 5,7 |3,3 | 2,0 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Барнаул            | 1,6 |1,7 | 2,8 | 5,2 |7,5 |12,4 |15,5 |13,4| 9,1 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бийск              | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |8,1 |13,0 |15,9 |13,7| 9,3 | 5,7 |3,2 | 2,0 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Змеиногорск        | 1,8 |1,8 | 2,9 | 5,3 |7,9 |12,1 |14,6 |12,6| 8,5 | 5,4 |3,2 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Родино             | 1,6 |1,6 | 2,9 | 5,5 |7,3 |11,3 |14,3 |12,3| 8,5 | 5,5 |3,3 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рубцовск           | 1,6 |1,7 | 3,0 | 5,6 |8,2 |12,4 |15,1 |12,8| 8,7 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Славгород          | 1,5 |1,5 | 2,7 | 5,4 |7,2 |11,2 |14,3 |12,4| 8,5 | 5,5 |3,2 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тогул              | 1,6 |1,7 | 2,6 | 5,0 |7,6 |12,7 |15,6 |13,5| 9,1 | 5,5 |3,2 | 1,9 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Катанда            | 1,0 |1,3 | 2,4 | 4,4 |6,6 |10,2 |12,3 |10,7| 7,2 | 4,6 |2,4 | 1,3 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кош-Агач           | 0,5 |0,6 | 1,5 | 3,0 |4,5 | 6,9 | 8,4 |7,5 | 4,9 | 2,9 |1,3 | 0,7 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онгудай            | 1,1 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,6 |10,2 |12,4 |11,0| 7,3 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара             | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,5 |7,9 |14,5 |19,7 |17,6|10,8 | 4,9 |2,0 | 0,8 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Благовещенск       | 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,2 |7,3 |14,1 |19,2 |16,8|10,2 | 4,7 |1,9 | 0,9 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бомнак             | 0,4 |0,6 | 1,4 | 3,0 |5,8 |11,0 |15,2 |13,9| 8,3 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бысса              | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,6 |6,5 |12,3 |17,0 |15,2| 9,1 | 4,1 |1,6 | 0,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Норск              | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,8 |6,9 |13,3 |18,0 |16,0| 9,5 | 4,2 |1,5 | 0,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тыган-Уркан        | 0,6 |0,8 | 1,5 | 3,1 |5,7 |11,6 |16,1 |14,2| 8,1 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тында              | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,5 |10,4 |14,6 |12,8| 7,4 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Унаха              | 0,5 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,4 |10,5 |14,7 |13,3| 7,6 | 3,1 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Нюкжа         | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,3 |14,3 |12,7| 7,3 | 3,1 |1,0 | 0,4 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черняево           | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,8 |6,7 |13,0 |17,7 |15,7| 9,2 | 4,0 |1,5 | 0,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Экимчан            | 0,4 |0,6 | 1,5 | 3,2 |5,7 |10,6 |14,9 |14,0| 8,7 | 3,9 |1,4 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск        | 2,3 |2,4 | 3,1 | 4,5 |6,4 |10,0 |12,9 |12,4| 9,2 | 6,1 |4,3 | 3,1 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борковская         | 1,8 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,4 | 8,6 |11,4 |11,0| 8,1 | 5,2 |3,5 | 2,4 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Емецк              | 2,3 |2,3 | 3,2 | 4,6 |6,7 |10,4 |13,2 |12,6| 9,2 | 6,1 |4,2 | 3,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Койнас             | 1,9 |2,0 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,2 |12,1 |11,6| 8,6 | 5,5 |3,8 | 2,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котлас             | 2,2 |2,4 | 3,3 | 5,0 |7,4 |11,2 |14,1 |12,9| 9,4 | 6,1 |4,1 | 2,8 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мезень             | 2,2 |2,1 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,1 |11,9 |11,6| 8,7 | 5,7 |4,0 | 2,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онега              | 2,5 |2,5 | 3,2 | 4,7 |6,6 |10,2 |12,9 |12,6| 9,4 | 6,3 |4,5 | 3,3 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань          | 3,6 |3,7 | 5,0 | 7,5 |11,3|15,0 |17,1 |16,2|12,3 | 8,6 |6,3 | 4,6 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхний Баскунчак  | 2,9 |3,2 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,1 |13,4 |12,7| 9,7 | 7,2 |5,6 | 4,0 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика         |                                                                         |

|Башкортостан       |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк           | 1,7 |1,7 | 2,7 | 5,0 |7,3 |10,8 |13,2 |11,5| 8,2 | 5,0 |3,2 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дуван              | 1,8 |1,9 | 2,9 | 5,3 |7,6 |11,4 |14,3 |12,7| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мелеуз             | 1,9 |1,9 | 3,2 | 6,0 |8,7 |12,2 |14,6 |12,7| 9,1 | 6,0 |3,9 | 2,5 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уфа                | 2,0 |2,0 | 3,2 | 6,0 |8,8 |12,7 |15,4 |13,6| 9,7 | 6,1 |3,9 | 2,6 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Янаул              | 2,0 |2,0 | 3,1 | 5,9 |8,5 |11,9 |14,6 |13,0| 9,4 | 6,0 |3,9 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород           | 3,2 |3,6 | 4,5 | 7,2 |9,9 |12,8 |14,9 |13,7|10,2 | 7,7 |5,7 | 4,4 | 8,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск             | 3,1 |3,2 | 4,1 | 6,8 |9,6 |12,9 |15,0 |14,3|10,7 | 7,5 |5,4 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин           | 1,5 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,2 |10,1 |13,7 |13,4| 8,9 | 5,2 |2,8 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Баргузин           | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,2 | 9,6 |13,8 |12,7| 7,7 | 4,2 |1,9 | 1,0 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Багдарин           | 0,5 |0,7 | 1,3 | 2,7 |4,5 | 8,7 |12,5 |10,7| 6,0 | 2,9 |1,1 | 0,6 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кяхта              | 1,0 |1,2 | 2,3 | 3,4 |5,3 | 9,9 |13,8 |12,2| 7,5 | 4,2 |2,0 | 1,2 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Монды              | 0,9 |1,0 | 1,6 | 2,6 |4,6 | 8,4 |11,3 |10,2| 6,0 | 3,3 |1,7 | 1,1 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнеангарск       | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,1 |5,1 | 9,1 |13,1 |12,5| 7,5 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосново-Озерское   | 0,7 |0,9 | 1,6 | 2,9 |4,8 | 9,5 |13,5 |11,7| 6,8 | 3,5 |1,7 | 1,0 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уакит              | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,3 |4,0 | 8,1 |11,7 |10,2| 5,6 | 2,8 |1,1 | 0,6 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Улан-Удэ           | 0,8 |0,9 | 2,1 | 3,5 |5,5 |10,1 |14,0 |12,7| 7,8 | 4,1 |2,0 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хоринск            | 0,8 |0,9 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,8 |13,5 |12,1| 7,3 | 3,8 |1,7 | 1,0 | 5,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир           | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,6 |14,3|10,2 | 6,8 |4,7 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Муром              | 2,6 |2,6 | 3,7 | 6,3 |9,2 |12,5 |15,0 |14,0|10,3 | 6,8 |4,8 | 3,4 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград          | 3,0 |3,3 | 4,8 | 7,1 |9,9 |12,8 |14,0 |12,8|10,2 | 7,4 |6,0 | 4,4 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Костычевка         | 2,6 |2,7 | 4,0 | 7,0 |9,5 |12,3 |14,0 |12,7| 9,5 | 6,8 |5,1 | 3,6 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котельниково       | 3,6 |3,8 | 5,1 | 7,6 |10,2|13,2 |14,3 |13,4|10,3 | 7,9 |6,3 | 4,7 | 8,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Новоаннинский      | 2,9 |3,0 | 4,3 | 7,1 |10,0|13,2 |15,1 |13,7|10,1 | 7,3 |5,3 | 3,9 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эльтон             | 2,7 |3,0 | 4,4 | 7,3 |9,7 |12,3 |13,8 |12,8| 9,7 | 7 1 |5,2 | 3,8 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево            | 2,7 |2,7 | 3,5 | 5,3 |7,7 |11,1 |13,9 |13,2| 9,8 | 6,7 |4,8 | 3,5 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вологда            | 2,4 |2,5 | 3,4 | 5,6 |8,2 |12,0 |14,6 |13,8| 9,8 | 6,6 |4,5 | 3,2 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вытегра            | 2,5 |2,7 | 3,6 | 5,3 |7,6 |11,2 |14,0 |13,3|10,0 | 6,7 |4,9 | 3,4 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Никольск           | 2,2 |2,3 | 3,3 | 5,3 |7,7 |11,5 |14,2 |13,1| 9,5 | 6,1 |4,2 | 2,9 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тотьма             | 2,4 |2,4 | 3,3 | 5,1 |7,6 |11,5 |14,2 |13,3| 9,6 | 6,3 |4,3 | 3,1 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж            | 2,9 |3,1 | 4,3 | 7,0 |9,4 |12,7 |15,0 |13,8|10,3 | 7,3 |5,4 | 4,0 | 7,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент            | 5,9 |6,0 | 6,9 | 9,4 |13,6|17,7 |21,0 |21,1|17,4 |12,9 |9,6 | 7,2 |12,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Махачкала          | 5,3 |5,5 | 6,6 | 9,2 |13,2|16,6 |19,8 |20,0|16,3 |11,9 |8,8 | 6,5 |11,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Сухокумск     | 4,6 |4,7 | 5,9 | 8,7 |12,2|15,4 |17,6 |17,3|13,7 |10,1 |7,7 | 5,9 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново            | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,8 |13,7|10,2 | 6,8 |4,6 | 3,4 | 7,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер           | 1,1 |1,3 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,4 |12,3 |10,9| 6,6 | 3,6 |1,9 | 1,3 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бодайбо            | 0,6 |0,7 | 1,5 | 3,4 |5,6 |10,6 |14,7 |13,0| 8,0 | 4,0 |1,4 | 0,7 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Братск             | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,6 |5,5 | 9,9 |14,2 |12,6| 8,2 | 4,4 |2,6 | 1,4 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхняя Гутара     | 1,1 |1,2 | 1,8 | 3,2 |5,1 | 9,0 |11,9 |10,3| 6,4 | 3,5 |1,9 | 1,4 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дубровское         | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,3 |5,6 |10,9 |14,8 |12,7| 8,0 | 4,4 |1,6 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ербогачен          | 0,6 |0,7 | 1,3 | 2,6 |4,7 | 9,2 |12,8 |10,9| 6,8 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Жигалово           | 0,7 |0,8 | 1,8 | 3,7 |5,8 |10,9 |14,7 |12,9| 7,9 | 4,2 |1,8 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Зима               | 1,0 |1,2 | 2,2 | 4,2 |6,0 |10,7 |14,6 |12,8| 7,9 | 4,5 |2,2 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ика                | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,8 |11,2| 6,8 | 3,9 |1,4 | 0,9 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Илимск             | 0,9 |1,1 | 1,8 | 3,6 |5,8 |10,8 |14,4 |12,7| 8,0 | 4,6 |1,9 | 1,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Иркутск            | 1,2 |1,3 | 2,3 | 4,0 |6,1 |11,1 |14,9 |13,4| 8,5 | 4,9 |2,6 | 1,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ичера              | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,2 |5,7 |10,7 |14,8 |12,9| 8,0 | 4,2 |1,7 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Киренск            | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,6 |10,9 |14,9 |12,9| 8,0 | 4,1 |1,8 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мама               | 0,7 |0,9 | 1,6 | 3,5 |5,8 |10,8 |15,1 |13,2| 8,0 | 4,2 |1,5 | 0,8 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марково            | 0,7 |0,9 | 1,7 | 3,6 |5,6 |10,8 |14,6 |12,7| 7,8 | 4,5 |1,7 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Наканно            | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,5 |4,8 | 9,1 |12,4 |10,8| 6,6 | 3,3 |1,1 | 0,5 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невон              | 1,0 |1,0 | 1,8 | 3,4 |5,6 |10,3 |14,2 |12,5| 8,0 | 4,3 |2,1 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Непа               | 0,8 |0,9 | 1,5 | 2,9 |5,0 | 9,8 |13,7 |11,8| 7,2 | 3,8 |1,6 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Орлинга            | 0,8 |0,9 | 1,8 | 3,5 |6,1 |10,9 |14,9 |13,2| 8,1 | 4,3 |1,9 | 1,0 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Перевоз            | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,8 |5,2 | 9,7 |13,3 |11,5| 6,9 | 3,4 |1,4 | 0,7 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Преображенка       | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,7 |11,6| 7,1 | 3,9 |1,5 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Слюдянка           | 1,4 |1,4 | 2,4 | 4,2 |6,2 |10,6 |14,1 |13,3| 8,7 | 5,3 |2,6 | 1,8 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тайшет             | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,1 |10,8 |14,7 |12,9| 8,3 | 4,7 |2,4 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тулун              | 1,1 |1,2 | 2,0 | 3,6 |5,4 |10,1 |14,0 |12,2| 7,6 | 4,2 |2,2 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Ордынский    -| 0,8 |1,0 | 2,0 | 3,6 |5,5 |10,4 |14,3 |12,6| 7,6 | 4,1 |2,0 | 1,2 | 5,4 |

|Усть-Ордынский     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|Бурятский АО       |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарс- |                                                                         |

|кая Республика     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик            | 4,1 |4,4 | 5,7 | 8,5 |12,4|15,2 |17,3 |16,9|13,6 | 9,5 |6,9 | 5,0 |10,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская    |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград        | 4,4 |4,5 | 5,2 | 7,1 |9,7 |12,9 |15,0 |14,9|12,3 | 9,3 |7,0 | 5,5 | 9,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста             | 3,8 |4,0 | 5,2 | 7,7 |10,4|12,7 |13,7 |13,3|10,7 | 8,3 |6,6 | 4,9 | 8,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга             | 2,8 |2,8 | 3,9 | 6,4 |9,6 |12,8 |14,9 |14,0|10,3 | 7,2 |5,0 | 3,8 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука  -  Корякский| 2,6 |2,2 | 2,2 | 3,3 |5,6 | 8,3 |10,9 |11,2| 8,3 | 4,6 |2,9 | 2,4 | 5,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ича - Корякский АО | 2,2 |1,9 | 2,5 | 4,1 |6,1 | 8,6 |11,6 |12,4| 9,9 | 6,4 |4,0 | 2,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ключи              | 2,0 |2,0 | 2,4 | 3,6 |5,6 | 8,7 |12,5 |12,5| 8,8 | 4,9 |2,9 | 2,1 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Козыревск          | 1,8 |1,9 | 2,4 | 3,6 |5,5 | 8,8 |12,6 |12,5| 8,6 | 4,8 |2,8 | 1,9 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Корф - Корякский АО| 2,3 |1,9 | 2,1 | 3,1 |5,4 | 8,4 |11,3 |11,3| 8,1 | 4,4 |2,7 | 2,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Лопатка, мыс       | 3,7 |3,5 | 3,9 | 4,9 |6,2 | 7,8 |10,0 |11,4|10,5 | 7,8 |5,3 | 4,2 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мильково           | 1,5 |1,7 | 2,1 | 3,5 |5,4 | 8,9 |13,0 |12,5| 8,3 | 4,6 |2,5 | 1,7 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Начики             | 1,6 |1,6 | 2,1 | 3,4 |5,2 | 7,8 |11,4 |11,7| 8,4 | 5,2 |2,8 | 1,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|О.Беринга          | 4,2 |4,0 | 4,2 | 5,0 |6,2 | 8,0 |10,4 |11,7|10,1 | 7,0 |5,1 | 4,4 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оссора -  Корякский| 2,2 |2,1 | 2,3 | 3,3 |5,3 | 8,0 |11,3 |11,5| 8,4 | 4,9 |3,0 | 2,3 | 5,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петропавловск-Кам- | 2,6 |2,5 | 3,0 | 4,2 |6,0 | 8,7 |11,8 |12,5| 9,7 | 6,1 |3,8 | 2,9 | 6,2 |

|чатский            |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Семлячики          | 2,8 |2,7 | 3,0 | 4,2 |6,1 | 8,8 |11,9 |12,5| 9,7 | 5,7 |3,4 | 3,0 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Соболево           | 1,9 |1,9 | 2,5 | 4,1 |6,2 | 8,9 |12,0 |12,7| 9,8 | 6,4 |3,7 | 2,5 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ука                | 2,2 |2,1 | 2,3 | 3,3 |5,3 | 8,1 |11,9 |12,0| 8,9 | 5,3 |3,2 | 2,5 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Октябрьская        | 2,4 |2,3 | 2,9 | 4,5 |6,2 | 8,6 |11,3 |12,4|10,5 | 7,2 |4,4 | 3,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Воямполка    -| 1,8 |1,7 | 2,1 | 3,5 |5,6 | 8,3 |10,9 |11,4| 8,8 | 5,4 |3,2 | 2,2 | 5,4 |

|Корякский АО       |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Камчатск      | 2,6 |2,6 | 2,8 | 4,0 |5,9 | 8,5 |11,6 |12,2| 9,6 | 5,7 |3,5 | 2,8 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Хайрюзово     | 2,0 |1,9 | 2,4 | 3,7 |5,9 | 8,7 |11,7 |12,1| 9,3 | 5,8 |3,5 | 2,4 | 5,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесс- |                                                                         |

|кая Республика     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск           | 4,2 | 44 | 5,4 | 7,7 |11,3|14,2 |16,2 |15,5|12,3 | 8,9 |6,6 | 4,9 | 9,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь               | 2,6 |2,6 | 3,2 | 4,6 |6,3 | 9,6 |12,4 |12,4| 93  | 63  |4,6 | 3,4 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Лоухи              | 2,4 |2,3 | 2,9 | 4,1 |5,8 | 9,2 |11,9 |11,7| 8,7 | 5,9 |4,3 | 3,2 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Олонец             | 2,9 |2,8 | 3,4 | 5,3 |7,5 |11,2 |13,9 |13,5|10,2 | 7,0 |5,2 | 3,7 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Паданы             | 2,6 |2,6 | 3,2 | 4,5 |6,4 |10,1 |13,0 |12,6| 9,4 | 6,5 |4,7 | 3,4 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петрозаводск       | 2,7 |2,7 | 3,4 | 4,8 |6,8 |10,4 |13,2 |12,8| 9,6 | 6,7 |4,7 | 3,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Реболы             | 2,5 |2,5 | 3,1 | 4,4 |6,3 | 9,9 |12,4 |12,1| 9,2 | 6,2 |4,5 | 3,2 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сортавала          | 3,0 |2,8 | 3,5 | 5,1 |7,2 |10,8 |13,5 |13,4|10,2 | 7,1 |5,2 | 3,9 | 7,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово           | 1,4 |1,6 | 2,6 | 4,9 |7,2 |12,0 |15,2 |13,2| 9,0 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Киселевск          | 1,5 |1,8 | 2,7 | 4,8 |7,1 |11,9 |15,0 |13,0| 8,8 | 5,3 |2,9 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кондома            | 1,4 |1,7 | 2,6 | 4,7 |7,7 |12,7 |15,3 |13,4| 9,0 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мариинск           | 1,5 |1,6 | 2,6 | 4,6 |7,0 |12,0 |15,3 |13,3| 8,9 | 5,2 |2,8 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тайга              | 1,4 |1,5 | 2,4 | 4,4 |6,8 |11,4 |14,5 |12,7| 8,6 | 5,1 |2,7 | 1,7 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тисуль             | 1,5 |1,6 | 2,5 | 4,5 |6,8 |11,9 |15,1 |13,1| 8,6 | 5,0 |2,8 | 1,8 | 6,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров              | 2,1 |2,2 | 3,2 | 5,3 |7,7 |11,2 |14,1 |12,8| 9,6 | 6,1 |4,0 | 2,7 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нагорск            | 2,1 |2,1 | 3,1 | 5,0 |7,4 |11,0 |13,9 |12,7| 9,3 | 5,8 |3,8 | 2,6 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга           | 2,0 |2,0 | 2,8 | 4,3 |6,1 | 9,6 |12,5 |11,8| 8,7 | 5,6 |3,8 | 2,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Воркута            | 1,3 |1,2 | 1,8 | 2,9 |4,3 | 7,0 |10,4 |9,6 | 7,0 | 4,0 |2,3 | 1,8 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Объячево           | 2,0 |2,1 | 3,1 | 4,8 |7,1 |10,6 |13,7 |12,4| 9,2 | 5,8 |3,8 | 2,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петрунь            | 1,4 |1,4 | 2,0 | 3,5 |4,9 | 7,9 |11,3 |10,7| 7,7 | 4,6 |2,7 | 1,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Печора             | 1,5 |1,6 | 2,4 | 3,7 |5,3 | 8,3 |11,9 |11,0| 8,1 | 4,8 |2,9 | 2,0 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сыктывкар          | 1,9 |1,9 | 3,0 | 4,8 |6,9 |10,4 |13,4 |12,3| 9,0 | 5,7 |3,7 | 2,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицко-Печорск    | 1,6 |1,8 | 2,7 | 4,3 |6,1 | 9,5 |12,6 |11,8| 8,6 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Уса           | 1,6 |1,7 | 2,3 | 3,6 |5,1 | 8,2 |11,5 |11,0| 8,0 | 4,9 |3,1 | 2,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Цильма        | 1,7 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,5 | 8,7 |11,8 |11,4| 8,3 | 5,2 |3,4 | 2,3 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Щугор         | 1,5 |1,6 | 2,4 | 4,0 |5,6 | 9,0 |12,2 |11,5| 8,3 | 5,0 |3,1 | 2,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ухта               | 1,7 |1,8 | 2,7 | 4,2 |5,8 | 9,0 |12,1 |11,4| 8,4 | 5,1 |3,3 | 2,3 | 5,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома           | 2,5 |2,6 | 3,6 | 5,8 |8,6 |12,3 |14,9 |13,8|10,2 | 6,7 |4,6 | 3,3 | 7,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чухлома            | 2,4 |2,4 | 3,4 | 5,3 |8,1 |12,0 |14,6 |13,5| 9,8 | 6,4 |4,3 | 3,0 | 7,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красная Поляна     | 5,4 |5,5 | 6,2 | 8,3 |11,8|14,9 |17,7 |17,5|14,0 |10,4 |7,8 | 6,2 |10,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Краснодар          | 4,9 |5,3 | 6,2 | 9,0 |12,9|16,1 |17,9 |17,2|13,4 |10,1 |8,0 | 6,1 |10,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Приморско-Ахтарск  | 4,7 |5,1 | 6,2 | 9,4 |13,5|17,3 |19,6 |18,6|14,3 |10,2 |7,8 | 6,0 |11,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сочи               | 6,8 |6,9 | 7,6 |10,2 |14,3|18,3 |21,8 |21,4|17,2 |12,8 |9,9 | 7,7 |12,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тихорецк           | 4,5 |4,9 | 5,9 | 8,3 |11,9|15,2 |16,4 |15,6|12,1 | 9,4 |7,5 | 5,7 | 9,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата              | 0,4 |0,5 | 1,0 | 2,1 |3,8 | 7,0 |10,9 |9,9 | 6,5 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 3,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ачинск             | 1,5 |1,6 | 2,5 | 4,3 |6,3 |11,2 |14,5 |12,7| 8,4 | 4,9 |2,7 | 1,7 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Байкит            -| 0,5 |0,7 | 1,6 | 3,0 |5,1 | 9,4 |12,9 |11,3| 7,4 | 3,9 |1,4 | 0,7 | 4,8 |

|Эвенкийский АО     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Боготол            | 1,5 |1,5 | 2,5 | 4,4 |6,6 |11,4 |14,8 |12,9| 8,5 | 5,0 |2,7 | 1,7 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Богучаны           | 0,9 |1,0 | 2,0 | 3,7 |5,9 |10,6 |14,6 |12,6| 8,3 | 4,6 |2,1 | 1,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ванавара          -| 0,7 |0,8 | 1,5 | 3,0 |5,3 | 9,8 |13,4 |11,5| 7,3 | 3,9 |1,5 | 0,8 | 5,0 |

|Эвенкийский АО     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вельмо             | 0,8 |1,0 | 1,8 | 3,3 |5,4 |10,1 |13,7 |11,9| 7,9 | 4,2 |1,7 | 0,9 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхнеимбатск      | 1,0 |1,1 | 1,9 | 3,3 |5,1 | 9,7 |13,7 |11,9| 8,2 | 4,4 |1,8 | 1,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Волочанка          | 0,6 |0,6 | 0,9 | 1,7 |3,2 | 7,1 |10,6 |9,3 | 6,3 | 2,6 |1,0 | 0,8 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дудинка           -| 0,7 |0,7 | 1,1 | 2,0 |3,5 | 7,2 |11,2 |9,9 | 7,0 | 3,3 |1,2 | 0,9 | 4,1 |

|Таймырский АО      |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Енисейск           | 1,2 |1,2 | 2,1 | 3,9 |6,3 |11,3 |15,2 |13,0| 8,7 | 4,9 |2,4 | 1,4 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ессей - Эвенкийский| 0,4 |0,4 | 0,8 | 1,7 |3,5 | 7,1 |11,2 |9,7 | 6,0 | 2,5 |0,7 | 0,5 | 3,7 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Игарка             | 0,7 |0,8 | 1,3 | 2,3 |3,9 | 7,7 |12,0 |10,6| 7,3 | 3,6 |1,4 | 0,9 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Канск              | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,3 |6,5 |11,2 |14,6 |12,9| 8,4 | 4,8 |2,5 | 1,5 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кежма              | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,6 |10,3 |14,1 |12,3| 7,9 | 4,3 |2,0 | 1,0 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ключи              | 1,4 |1,5 | 2,3 | 3,9 |6,1 |11,1 |14,7 |12,9| 8,4 | 4,7 |2,5 | 1,7 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красноярск         | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,5 |6,5 |11,4 |14,7 |12,9| 8,7 | 4,9 |2,7 | 1,6 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Минусинск          | 1,2 |1,5 | 2,7 | 4,6 |7,0 |11,9 |15,1 |13,3| 9,0 | 5,1 |2,7 | 1,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Таимба             | 0,6 |0,7 | 1,5 | 3,0 |5,1 | 9,6 |13,3 |11,5| 7,3 | 3,8 |1,5 | 0,7 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицкое           | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,8 |6,1 |10,9 |14,4 |12,5| 8,1 | 4,6 |2,3 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тура -  Эвенкийский| 0,3 |0,5 | 1,2 | 2,6 |4,6 | 8,7 |12,3 |10,7| 6,8 | 3,3 |0,9 | 0,5 | 4,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Туруханск          | 0,8 |0,9 | 1,6 | 2,7 |4,3 | 8,2 |12,7 |11,2| 7,7 | 3,9 |1,5 | 1,0 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ярцево             | 1,1 |1,2 | 2,0 | 3,6 |5,9 |10,6 |14,5 |12,6| 8,6 | 4,7 |2,2 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган             | 1,5 |1,6 | 2,8 | 5,6 |8,1 |11,9 |14,9 |13,2| 9,4 | 5,6 |3,3 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск              | 3,1 |3,3 | 4,4 | 7,0 |9,6 |12,8 |15,0 |14,0|10,5 | 7,4 |5,5 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свирица            | 3,0 |3,0 | 3,7 | 5,6 |8,1 |11,8 |14,8 |14,3|10,6 | 7,3 |5,2 | 3,8 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тихвин             | 2,9 |3,0 | 3,6 | 5,5 |7,9 |11,5 |14,0 |13,5|10,2 | 7,1 |5,1 | 3,8 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Санкт-Петербург    | 3,3 |3,2 | 3,9 | 5,7 |8,0 |11,8 |14,6 |14,3|10,9 | 7,6 |5,5 | 4,2 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брохово            | 1,3 |1,3 | 1,6 | 2,9 |5,2 | 8,0 |11,6 |11,9| 8,7 | 4,6 |2,4 | 1,8 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Аркагала           | 0,3 |0,4 | 0,6 | 1,7 |4,1 | 7,5 | 9,7 |8,5 | 5,1 | 1,8 |0,5 | 0,3 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Магадан   (Нагаева,| 1,2 |1,3 | 1,6 | 3,0 |5,2 | 8,2 |11,1 |11,3| 8,0 | 3,7 |1,9 | 1,4 | 4,8 |

|бухта)             |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Омсукчан           | 0,4 |0,5 | 0,8 | 1,8 |4,2 | 7,2 | 9,6 |8,7 | 5,5 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Палатка            | 0,9 |1,0 | 1,2 | 2,4 |4,7 | 8,0 |10,8 |10,2| 6,7 | 2,9 |1,4 | 1,1 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Среднекан          | 0,3 |0,4 | 0,7 | 1,9 |4,6 | 8,6 |11,3 |9,9 | 5,9 | 2,3 |0,6 | 0,3 | 3,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сусуман            | 0,3 |0,4 | 0,6 | 1,8 |4,3 | 7,8 |10,1 |8,8 | 5,3 | 1,9 |0,5 | 0,3 | 3,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола         | 2,2 |2,2 | 3,3 | 6,0 |9,0 |12,5 |15,0 |13,8|10,1 | 6,4 |4,2 | 3,0 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск            | 2,5 |2,5 | 3,7 | 6,6 |9,0 |12,5 |15,1 |13,8|10,1 | 6,8 |4,7 | 3,3 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров            | 2,7 |2,8 | 3,7 | 6,0 |8,9 |12,2 |14,5 |13,9|10,2 | 7,0 |4,7 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кашира             | 2,7 |2,8 | 3,8 | 6,5 |9,2 |12,4 |14,7 |14,0|10,3 | 6,9 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Москва             | 2,8 |2,9 | 3,9 | 6,2 |9,1 |12,4 |14,7 |14,0|10,4 | 7,0 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа         | 3,5 |3,4 | 3,6 | 4,4 |5,7 | 7,9 |10,2 |10,4| 8,3 | 6,0 |4,6 | 3,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кандалакша         | 2,4 |2,4 | 3,0 | 4,2 |5,8 | 9,0 |11,7 |11,6| 8,4 | 5,8 |4,1 | 3,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ковдор             | 2,2 |2,1 | 2,8 | 3,7 |5,4 | 8,3 |10,7 |10,3| 7,6 | 5,2 |3,6 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Краснощелье        | 2,3 |2,1 | 2,7 | 3,8 |5,3 | 8,1 |10,7 |10,6| 8,1 | 5,5 |4,0 | 3,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ловозеро           | 2,2 |2,1 | 2,6 | 3,8 |5,4 | 8,1 |10,7 |10,5| 8,0 | 5,3 |3,7 | 2,7 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мончегорск         | 2,3 |2,2 | 2,8 | 3,9 |5,4 | 8,2 |10,6 |10,6| 7,9 | 5,3 |3,8 | 2,8 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мурманск           | 2,6 |2,5 | 3,1 | 3,9 |5,4 | 7,9 |10,1 |10,2| 7,8 | 5,4 |4,0 | 3,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ниванкюль          | 2,3 |2,2 | 2,9 | 4,0 |5,6 | 8,5 |11,1 |10,9| 8,2 | 5,5 |3,8 | 2,9 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пулозеро           | 2,2 |2,2 | 2,7 | 3,9 |5,2 | 7,3 |10,6 |10,5| 7,9 | 5,4 |3,8 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пялица             | 2,7 |2,5 | 3,0 | 4,2 |5,6 | 8,3 |10,7 |10,5| 8,6 | 6,0 |4,6 | 3,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Териберка          | 2,9 |2,7 | 3,2 | 4,1 |5,4 | 7,8 |10,2 |10,5| 8,2 | 5,7 |4,2 | 3,4 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Терско-Орловский   | 2,8 |2,6 | 3,1 | 4,0 |5,4 | 7,7 |10,0 |10,4| 8,5 | 5,8 |4,5 | 3,6 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Умба               | 2,6 |2,5 | 3,0 | 4,2 |5,7 | 8,9 |11,8 |11,8| 8,8 | 5,9 |4,5 | 3,4 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Юкспор             | 2,4 |2,3 | 2,6 | 3,3 |4,6 | 6,9 | 9,0 |8,8 | 6,5 | 4,3 |3,3 | 2,8 | 4,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижний Новгород    | 2,5 |2,5 | 3,6 | 6,0 |8,7 |12,0 |14,8 |13,7|10,1 | 6,6 |4,5 | 3,2 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великий Новгород   | 3,1 |3,1 | 3,9 | 6,1 |8,8 |12,5 |15,1 |14,4|10,8 | 7,5 |5,5 | 4,0 | 7,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск          | 1,3 |1,4 | 2,5 | 5,1 |7,5 |12,0 |15,2 |13,1| 9,0 | 5,4 |3,0 | 1,7 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Болотное           | 1,4 |1,6 | 2,6 | 4,8 |7,1 |12,0 |15,4 |13,3| 9,1 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Карасук            | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,3 |7,4 |11,6 |14,7 |12,7| 8,7 | 5,4 |3,2 | 2,0 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кочки              | 1,5 |1,5 | 2,5 | 5,2 |7,5 |11,9 |15,0 |13,0| 8,8 | 5,4 |3,1 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Купино             | 1,3 |1,5 | 2,5 | 5,2 |7,2 |11,5 |14,8 |12,8| 8,8 | 5,4 |3,1 | 1,8 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кыштовка           | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,8 |7,2 |11,8 |15,1 |13,1| 9,0 | 5,3 |2,9 | 1,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Новосибирск        | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,0 |7,3 |12,3 |15,6 |13,4| 9,2 | 5,5 |3,0 | 1,8 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Татарск            | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,2 |7,4 |11,6 |14,8 |12,8| 8,8 | 5,3 |3,1 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чулым              | 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,9 |7,4 |12,0 |15,1 |13,0| 8,9 | 5,3 |2,9 | 1,7 | 6,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омск               | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,3 |7,1 |11,1 |14,5 |12,7| 8,8 | 5,3 |3,1 | 1,9 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тара               | 1,3 |1,5 | 2,3 | 5,0 |7,7 |12,1 |15,4 |13,7| 9,5 | 5,5 |3,0 | 1,7 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черлак             | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,4 |7,5 |11,5 |14,6 |12,6| 8,8 | 5,5 |3,3 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык           | 1,7 |1,8 | 3,2 | 5,8 |8,5 |11,9 |14,0 |12,1| 8,6 | 5,7 |3,8 | 2,5 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оренбург           | 1,9 |2,0 | 3,4 | 6,2 |8,7 |12,1 |14,2 |12,2| 8,9 | 6,1 |4,2 | 2,7 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сорочинск          | 2,0 |2,1 | 3,5 | 6,3 |8,6 |12,0 |14,2 |12,2| 9,0 | 6,2 |4,4 | 2,8 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел               | 3,0 |3,1 | 4,2 | 7,0 |9,6 |13,0 |14,9 |14,0|10,5 | 7,4 |5,3 | 3,9 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино          | 2,6 |2,7 | 3,8 | 6,7 |9,1 |12,5 |15,0 |13,7|10,0 | 6,9 |4,8 | 3,5 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пенза              | 2,4 |2,5 | 3,7 | 6,3 |8,9 |12,4 |14,8 |13,5| 9,8 | 6,6 |4,6 | 3,2 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер              | 1,7 |1,7 | 2,6 | 4,6 |6,6 |10,1 |12,7 |11,6| 8,4 | 5,0 |3,1 | 2,1 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ножовка            | 1,9 |1,9 | 3,1 | 5,5 |8,2 |11,8 |14,6 |13,0| 9,6 | 6,0 |3,8 | 2,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пермь              | 1,9 |2,0 | 3,1 | 5,2 |7,6 |11,3 |14,0 |12,7| 9,3 | 5,8 |3,7 | 2,4 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чердынь            | 1,9 |1,9 | 2,9 | 4,7 |6,6 |10,1 |13,1 |12,0| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу               | 0,9 |1,3 | 2,3 | 4,3 |6,9 |11,4 |15,9 |16,1|10,6 | 5,2 |2,3 | 1,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Анучино            | 1,1 |1,4 | 2,7 | 4,8 |8,1 |13,9 |19,3 |19,2|12,2 | 6,3 |3,1 | 1,4 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Астраханка         | 1,2 |1,6 | 3,0 | 5,3 |9,0 |14,6 |19,8 |20,0|12,8 | 6,8 |3,2 | 1,5 | 8,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Богополь           | 1,2 |1,6 | 2,7 | 4,8 |7,6 |12,4 |17,4 |18,6|12,5 | 6,3 |2,9 | 1,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Владивосток        | 1,6 |2,0 | 3,5 | 5,9 |9,2 |13,8 |19,0 |21,0|14,8 | 8,7 |4,2 | 2,2 | 8,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дальнереченск      | 1,0 |1,3 | 2,6 | 5,2 |9,0 |15,2 |20,4 |19,8|12,3 | 6,2 |2,9 | 1,3 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кировский          | 1,0 |1,3 | 2,7 | 5,3 |8,8 |14,8 |20,2 |19,8|12,4 | 6,4 |3,0 | 1,4 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красный Яр         | 0,9 |1,1 | 2,3 | 4,6 |8,1 |14,2 |19,4 |18,8|11,7 | 5,7 |2,5 | 1,2 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Маргаритово        | 1,4 |1,8 | 3,1 | 5,2 |8,2 |12,9 |17,7 |19,2|13,1 | 7,1 |3,5 | 1,8 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мельничное         | 0,8 |1,2 | 2,3 | 4,6 |7,7 |12,8 |17,8 |17,5|11,1 | 5,5 |2,5 | 1,1 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Партизанск         | 1,3 |1,7 | 2,8 | 5,0 |8,2 |13,4 |18,7 |19,2|12,5 | 6,8 |3,3 | 1,8 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Посьет             | 1,6 |2,0 | 3,4 | 5,8 |9,3 |14,3 |19,8 |21,6|14,7 | 8,2 |4,0 | 2,0 | 8,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Преображение       | 1,6 |1,9 | 3,2 | 5,5 |8,2 |12,2 |17,1 |19,3|13,8 | 7,9 |4,0 | 2,1 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рудная Пристань    | 1,2 |1,6 | 2,9 | 5,1 |7,7 |11,4 |16,1 |18,1|12,6 | 6,6 |3,1 | 1,6 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосуново           | 1,3 |1,7 | 2,9 | 4,8 |7,0 |10,4 |14,6 |16,4|12,1 | 6,3 |2,9 | 1,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чугуевка           | 1,0 |1,3 | 2,7 | 5,0 |8,3 |13,7 |18,8 |18,5|11,5 | 6,2 |3,0 | 1,4 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки       | 3,2 |3,3 | 4,2 | 6,5 |9,7 |13,0 |14,9 |14,2|10,7 | 7,7 |5,6 | 4,2 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Псков              | 3,4 |3,3 | 4,1 | 6,2 |8,8 |12,3 |14,6 |14,1|10,9 | 7,8 |5,8 | 4,3 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово          | 3,4 |3,5 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,7 |14,2 |13,0| 9,8 | 7,5 |5,8 | 4,4 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ростов-на-Дону     | 4,0 |4,3 | 5,4 | 8,1 |11,1|14,5 |16,0 |14,9|11,6 | 8,7 |6,9 | 5,2 | 9,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Таганрог           | 4,1 |4,3 | 5,6 | 8,8 |12,6|16,1 |17,6 |16,8|13,0 | 9,3 |7,0 | 5,3 |10,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань             | 2,5 |2,7 | 3,8 | 6,6 |9,4 |12,6 |14,9 |14,1|10,3 | 7,1 |4,8 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара             | 2,2 |2,2 | 3,6 | 6,2 |8,5 |12,2 |14,7 |13,1| 9,5 | 6,3 |4,5 | 3,0 | 7,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай    | 2,5 |2,7 | 4,2 | 7,1 |9,3 |12,0 |13,4 |12,2| 9,0 | 6,8 |5,2 | 3,6 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Балашов            | 2,7 |2,8 | 4,0 | 6,8 |9,2 |12,5 |14,6 |13,3| 9,8 | 6,9 |5,1 | 3,6 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Саратов            | 2,6 |2,7 | 4,0 | 6,6 |9,1 |12,2 |13,9 |13,2| 9,7 | 6,7 |4,7 | 3,6 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск-Саха-| 1,3 |1,5 | 2,4 | 4,3 |6,7 |10,1 |14,2 |15,2|11,0 | 6,3 |3,2 | 1,9 | 6,5 |

|линский            |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Долинск            | 1,9 |2,0 | 3,0 | 4,9 |7,0 |10,5 |14,8 |16,0|12,1 | 7,4 |4,2 | 2,7 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кировское          | 1,0 |1,2 | 2,1 | 4,1 |6,5 |10,2 |14,4 |14,9|10,7 | 5,9 |2,9 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Корсаков           | 2,1 |2,2 | 3,3 | 5,4 |7,5 |10,7 |15,1 |16,8|13,2 | 8,2 |4,7 | 3,1 | 7,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Курильск           | 3,5 |3,1 | 3,8 | 5,4 |7,5 |10,2 |14,0 |15,8|13,1 | 9,6 |6,5 | 4,5 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Макаров            | 1,5 |1,7 | 2,7 | 4,6 |6,7 |10,0 |13,9 |15,1|11,6 | 6,8 |3,5 | 2,1 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невельск           | 2,4 |2,5 | 3,4 | 5,6 |7,8 |11,2 |15,7 |17,3|13,1 | 8,1 |4,7 | 3,1 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ноглики            | 1,2 |1,4 | 2,2 | 4,0 |6,1 | 9,0 |12,6 |13,7|10,5 | 5,9 |2,9 | 1,6 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оха                | 1,3 |1,4 | 2,0 | 3,9 |5,7 | 8,7 |12,6 |13,6|10,6 | 6,0 |3,3 | 1,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Погиби             | 1,1 |1,3 | 2,2 | 4,2 |6,2 |10,0 |14,0 |15,5|11,6 | 6,4 |2,9 | 1,5 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Поронайск          | 1,3 |1,5 | 2,6 | 4,8 |6,9 |10,1 |14,0 |15,3|11,5 | 6,7 |3,3 | 1,8 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рыбновск           | 1,0 |1,2 | 2,0 | 3,9 |6,0 |10,0 |14,2 |14,9|11,1 | 6,3 |3,1 | 1,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Холмск             | 2,4 |2,4 | 3,4 | 5,5 |7,8 |11,0 |15,3 |16,8|12,8 | 8,0 |4,6 | 3,1 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Курильск      | 3,2 |3,0 | 3,9 | 5,7 |7,8 |10,4 |14,1 |16,8|14,5 | 9,8 |6,2 | 4,2 | 8,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Сахалинск     | 1,9 |2,0 | 3,1 | 5,2 |7,5 |10,9 |15,3 |16,5|12,3 | 7,5 |4,3 | 2,7 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье         | 1,6 |1,6 | 2,7 | 4,8 |6,9 |10,7 |13,8 |12,4| 8,9 | 5,2 |3,2 | 2,0 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екатеринбург       | 1,8 |1,9 | 2,8 | 4,9 |7,1 |10,9 |13,7 |12,3| 8,8 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ивдель             | 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,4 |6,3 |10,1 |13,4 |12,1| 8,5 | 4,8 |2,8 | 1,7 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Каменск-Уральский  | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |7,7 |11,7 |14,7 |13,1| 9,3 | 5,4 |3,3 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Туринск            | 1,6 |1,6 | 2,7 | 5,3 |7,6 |11,6 |14,8 |13,2| 9,3 | 5,4 |3,2 | 2,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шамары             | 1,8 |1,9 | 3,1 | 5,2 |7,5 |11,4 |14,0 |12,6| 9,0 | 3,6 |3,6 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная|                                                                         |

|Осетия - Алания    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ        | 3,8 |4,3 | 5,6 | 8,3 |12,3|15,0 |17,3 |16,9|13,2 | 9,1 |6,4 | 4,6 | 9,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленск           | 3,0 |3,1 | 4,1 | 6,5 |9,7 |12,9 |14,9 |14,2|10,7 | 7,5 |5,5 | 4,0 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир             | 4,2 |4,5 | 5,7 | 8,4 |11,5|14,2 |15,3 |15,1|12,4 | 9,3 |7,3 | 5,4 | 9,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невинномысск       | 4,1 |4,5 | 5,7 | 8,3 |11,8|14,6 |16,1 |15,6|12,5 | 9,1 |7,0 | 5,1 | 9,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пятигорск          | 4,0 |4,3 | 5,4 | 7,9 |11,4|14,3 |16,0 |15,5|12,5 | 9,0 |6,7 | 4,8 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ставрополь         | 4,2 |4,3 | 5,3 | 7,6 |11,2|13,5 |14,8 |14,1|11,5 | 8,7 |6,6 | 5,0 | 8,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов             | 2,7 |2,8 | 3,9 | 6,7 |9,3 |12,6 |15,0 |13,9|10,2 | 7,0 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика         |                                                                         |

|Татарстан          |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Елабуга            | 2,1 |2,1 | 3,3 | 6,1 |8,7 |12,2 |14,8 |13,4| 9,7 | 6,3 |4,1 | 2,7 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Казань             | 2,1 |2,2 | 3,4 | 6,1 |8,8 |12,3 |15,0 |13,7| 9,9 | 6,4 |4,4 | 2,8 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк             | 2,7 |2,7 | 3,6 | 6,0 |8,9 |12,4 |14,6 |13,8|10,1 | 7,0 |4,8 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тверь              | 2,8 |2,9 | 3,8 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,7 |13,9|10,3 | 7,1 |5,0 | 3,7 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ржев               | 2,9 |2,9 | 3,8 | 6,2 |9,2 |12,7 |15,0 |14,1|10,4 | 7,1 |5,1 | 3,8 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское    | 1,2 |1,3 | 2,2 | 4,0 |6,2 |10,8 |14,7 |12,6| 8,9 | 4,8 |2,5 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Колпашево          | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,5 |11,4 |14,9 |13,0| 8,9 | 5,0 |2,6 | 1,5 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Васюган    | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,5 |11,1 |14,8 |12,8| 9,0 | 5,0 |2,7 | 1,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томск              | 1,4 |1,5 | 2,4 | 4,4 |6,9 |11,8 |15,4 |13,3| 9,0 | 5,2 |2,8 | 1,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Озерное       | 1,2 |1,3 | 2,2 | 3,8 |6,1 |11,0 |14,5 |12,7| 8,6 | 4,9 |2,4 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл              | 0,4 |0,6 | 1,6 | 3,8 |5,6 | 9,7 |12,6 |11,4| 7,3 | 3,9 |1,7 | 0,6 | 4,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула               | 2,8 |2,9 | 4,0 | 6,7 |9,3 |12,5 |14,9 |14,0|10,3 | 7,1 |5,1 | 3,7 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово          -| 1,2 |1,3 | 2,1 | 3,8 |5,7 | 9,6 |13,5 |11,9| 8,3 | 4,6 |2,4 | 1,5 | 5,5 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Демьянское        -| 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,6 |6,8 |11,0 |14,5 |12,8| 9,1 | 5,2 |2,9 | 1,8 | 6,2 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кондинское         | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,5 |7,1 |10,7 |14,5 |12,7| 9,2 | 5,2 |3,1 | 1,9 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Леуши              | 1,5 |1,6 | 2,6 | 4,7 |6,9 |10,9 |14,2 |12,8| 9,0 | 5,1 |3,0 | 1,9 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марресаля          | 1,5 |1,2 | 1,4 | 2,6 |4,0 | 6,4 | 8,8 |9,2 | 7,2 | 4,6 |2,7 | 1,9 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Надым              | 1,0 |1,0 | 1,7 | 2,8 |4,4 | 8,1 |12,2 |10,6| 7,8 | 3,9 |2,0 | 1,2 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Октябрьское        | 1,1 |1,3 | 2,4 | 3,8 |5,6 | 9,2 |13,3 |11,5| 8,6 | 4,6 |2,7 | 1,6 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Салехард           | 1,0 |1,0 | 1,6 | 3,0 |4,6 | 8,0 |11,6 |10,7| 7,7 | 4,2 |2,1 | 1,3 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосьва             | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,8 |5,5 | 8,9 |12,4 |11,3| 7,9 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сургут            -| 1,2 |1,3 | 1,9 | 3,9 |6,0 |10,5 |13,6 |12,7| 8,9 | 5,0 |2,4 | 1,4 | 5,7 |

|Ханты-Монсийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тарко-Сале        -| 1,0 | 10 | 1,6 | 2,9 |4,5 | 8,6 |12,5 |11,0| 8,0 | 4,1 |1,9 | 1,2 | 4,9 |

|Ямало-Ненецкий АО  |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тобольск           | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,9 |7,3 |11,7 |15,1 |12,9| 9,2 | 5,1 |3,2 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тюмень             | 1,5 |1,6 | 2,7 | 5,0 |7,4 |11,6 |15,0 |13,0| 9,2 | 5,3 |3,3 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Угут               | 1,3 |1,3 | 2,2 | 4,0 |6,1 |10,3 |14,0 |12,4| 8,8 | 4,9 |2,5 | 1,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уренгой           -| 0,8 |0,8 | 1,4 | 2,5 |4,0 | 7,8 |11,8 |10,4| 7,5 | 3,7 |1,7 | 1,1 | 4,5 |

|Ямало-Ненецкай АО |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ханты-Мансийск    -| 1,2 |1,3 | 2,5 | 4,1 |6,3 |10,4 |14,8 |12,3| 9,0 | 4,8 |2,8 | 1,7 | 5,9 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская         |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ижевск             | 2,1 |2,1 | 3,2 | 5,7 |8,2 |11,6 |14,5 |13,0| 9,5 | 6,0 |4,0 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское            | 2,3 |2,4 | 3,5 | 6,3 |8,9 |12,4 |15,0 |13,7| 9,9 | 6,5 |4,6 | 3,2 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,4 | 8,2 |11,8 |12,7| 9,0 | 4,0 |1,7 | 1,0 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Байдуков           | 1,1 |1,1 | 1,8 | 3,8 |6,0 |10,4 |14,7 |15,7|11,8 | 6,5 |3,0 | 1,6 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бикин              | 0,9 |1,3 | 2,7 | 5,1 |8,6 |14,7 |20,0 |19,1|12,0 | 6,0 |2,8 | 1,3 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бира               | 0,8 |1,1 | 2,2 | 4,4 |7,7 |13,8 |18,9 |17,3|10,7 | 4,9 |2,1 | 1,0 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Биробиджан         | 0,7 |1,0 | 2,3 | 4,9 |8,4 |14,8 |20,1 |18,9|11,7 | 5,3 |2,2 | 1,0 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вяземский          | 0,9 |1,2 | 2,5 | 5,0 |8,4 |14,7 |20,2 |19,5|12,2 | 5,8 |2,5 | 1,2 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Гвасюги            | 0,8 |1,0 | 2,2 | 4,7 |7,8 |13,7 |19,4 |18,9|11,8 | 5,6 |2,4 | 1,1 | 7,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Гроссевичи         | 1,2 |1,7 | 2,9 | 4,8 |7,0 |10,2 |14,4 |16,5|12,4 | 6,5 |2,8 | 1,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Де-Кастри          | 1,0 |1,3 | 2,3 | 4,2 |6,4 | 9,7 |13,6 |15,4|11,4 | 5,7 |2,6 | 1,5 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джаорэ             | 1,0 |1,2 | 2,0 | 3,9 |5,9 |10,4 |15,0 |15,4|11,3 | 5,6 |2,5 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екатерино-Никольс- | 0,9 |1,2 | 2,3 | 4,7 |8,2 |15,0 |20,4 |19,2|11,8 | 5,4 |2,3 | 1,1 | 7,7 |

|кое                |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Комсомольск-на-Аму-| 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,6 |7,7 |13,3 |18,2 |17,3|11,5 | 5,7 |2,3 | 1,0 | 7,1 |

|ре                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнетамбовское    | 0,7 |1,0 | 2,0 | 4,4 |7,3 |12,6 |17,6 |17,4|11,7 | 5,7 |2,4 | 1,1 | 7,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Николаевск-на-Амуре| 0,8 |1,1 | 1,9 | 3,8 |6,3 |10,8 |15,1 |15,0|10,5 | 5,3 |2,3 | 1,2 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Облучье            | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,4 |7,5 |13,6 |18,6 |17,3|10,6 | 4,9 |2,0 | 0,9 | 7,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Охотск             | 0,8 |1,0 | 1,6 | 3,2 |5,6 | 8,6 |12,3 |13,0| 9,1 | 3,7 |1,4 | 1,0 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Им. Полины Осипенко| 0,6 |0,9 | 1,8 | 3,7 |6,4 |11,0 |15,9 |15,6|10,4 | 4,8 |1,9 | 0,8 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сизиман            | 1,1 |1,4 | 2,4 | 4,4 |6,5 | 9,6 |13,5 |15,2|11,3 | 5,7 |2,5 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Советская Гавань   | 1,1 |1,6 | 2,6 | 4,7 |7,0 |10,3 |14,2 |16,0|11,9 | 6,3 |2,9 | 1,6 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Софийский Прииск   | 0,4 |0,6 | 1,2 | 2,9 |5,2 | 9,4 |13,1 |11,9| 7,3 | 3,3 |1,2 | 0,5 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Ургал      | 0,5 |0,8 | 1,8 | 3,7 |6,7 |12,2 |16,9 |15,6| 9,4 | 4,3 |1,6 | 0,6 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицкое           | 0,8 |1,2 | 2,2 | 4,6 |8,0 |14,2 |19,3 |18,7|12,3 | 5,9 |2,5 | 1,1 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хабаровск          | 0,9 |1,2 | 2,4 | 4,7 |8,1 |14,4 |19,6 |18,6|11,9 | 5,7 |2,5 | 1,2 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чумикан            | 0,8 |1,1 | 2,0 | 3,7 |5,9 | 8,6 |12,5 |13,6| 9,9 | 4,6 |1,8 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Энкэн              | 0,8 |0,9 | 1,5 | 3,1 |5,4 | 8,5 |11,7 |12,4| 8,7 | 3,5 |1,6 | 0,9 | 4,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан             | 1,2 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,7 |11,7 |15,0 |13,2| 8,8 | 4,9 |2,5 | 1,6 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шира               | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,1 |6,2 |10,7 |13,7 |11,8| 7,8 | 4,4 |2,4 | 1,5 | 5,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск      | 1,6 |1,6 | 2,8 | 5,3 |7,5 |11,1 |13,6 |11,8| 8,2 | 5,1 |3,3 | 2,1 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нязепетровск       | 1,7 |1,9 | 3,0 | 5,2 |7,5 |11,4 |14,0 |12,4| 8,9 | 5,4 |3,4 | 2,2 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Челябинск          | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,3 |7,8 |11,6 |14,7 |12,6| 9,0 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 6,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская          |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный            | 4,5 |4,9 | 6,2 | 9,1 |13,3|16,5 |18,7 |18,5|14,8 |10,5 |7,7 | 5,5 |10,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское           | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,1 |5,2 |10,2 |14,6 |12,7| 7,4 | 3,8 |1,7 | 0,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Акша               | 0,8 |1,0 | 1,8 | 3,1 |5,2 |10,3 |14,5 |12,9| 7,4 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борзя              | 0,6 |0,8 | 1,8 | 3,3 |5,4 |10,5 |14,9 |13,2| 7,7 | 3,8 |1,7 | 0,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дарасун            | 0,9 |1,0 | 1,8 | 3,0 |4,9 | 9,8 |13,8 |12,2| 6,9 | 3,6 |1,8 | 1,1 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Калакан            | 0,3 |0,5 | 1,2 | 2,6 |4,7 | 9,4 |13,7 |11,9| 6,5 | 2,9 |0,9 | 0,4 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красный Чикой      | 0,7 |0,9 | 2,0 | 3,5 |5,4 |10,2 |14,2 |12,7| 7,4 | 3,9 |1,9 | 0,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Могоча             | 0,5 |0,7 | 1,5 | 3,1 |5,3 |10,2 |14,1 |12,2| 7,0 | 3,3 |1,2 | 0,6 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нерчинск           | 0,5 |0,7 | 1,8 | 3,5 |5,6 |10,9 |15,4 |13,6| 7,9 | 3,8 |1,5 | 0,6 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нерчинский Завод   | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,5 |11,3 |15,6 |13,6| 7,8 | 3,7 |1,6 | 0,7 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Калар      | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,4 |4,6 | 9,1 |12,9 |11,2| 6,3 | 2,7 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тунгокочен         | 0,5 |0,7 | 1,4 | 2,8 |4,8 | 9,4 |13,3 |11,5| 6,3 | 3,1 |1,2 | 0,6 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тупик              | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,2 |13,8 |12,0| 6,8 | 3,0 |1,1 | 0,5 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чара               | 0,4 |0,5 | 1,1 | 2,6 |4,7 | 9,3 |12,9 |11,1| 6,5 | 2,9 |1,0 | 0,4 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чита               | 0,6 |0,9 | 1,7 | 2,8 |4,7 | 9,5 |13,8 |12,4| 7,1 | 3,5 |1,6 | 0,9 | 5,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская          |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое           | 2,4 |2,4 | 3,5 | 6,3 |9,0 |12,6 |15,3 |14,0|10,1 | 6,6 |4,5 | 3,1 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чебоксары          | 2,3 |2,3 | 3,4 | 6,0 |8,8 |12,1 |14,8 |13,6|10,0 | 6,5 |4,4 | 3,0 | 7,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский        АО|                                                                         |

|(Магаданская       |                                                                         |

|область)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь            | 1,7 |1,2 | 1,3 | 2,2 |4,4 | 7,3 |10,4 |9,9 | 6,8 | 3,6 |2,1 | 1,5 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Березово           | 1,3 |0,9 | 1,0 | 1,9 |4,3 | 7,6 |10,3 |9,5 | 6,1 | 2,9 |1,6 | 1,0 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марково            | 1,2 |0,9 | 1,0 | 1,9 |4,6 | 8,3 |11,0 |9,9 | 6,3 | 2,8 |1,4 | 1,0 | 4,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Омолон             | 0,4 |0,4 | 0,6 | 1,7 |4,4 | 7,9 |10,1 |8,9 | 5,6 | 2,3 |0,7 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Островное          | 0,5 |0,5 | 0,7 | 1,6 |4,1 | 7,6 | 9,6 |8,5 | 5,3 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Олой          | 0,3 |0,3 | 0,6 | 1,7 |4,3 | 8,0 |10,0 |8,8 | 5,6 | 2,3 |0,7 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эньмувеем          | 1,1 |0,8 | 0,8 | 1,5 |4,1 | 7,7 |10,1 |8,8 | 5,5 | 2,5 |1,3 | 0,8 | 3,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика     Саха|                                                                         |

|(Якутия)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан              | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,7 |5,0 | 9,0 |12,4 |11,1| 6,7 | 3,1 |1,2 | 0,7 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Аллах-Юнь          | 0,2 |0,2 | 0,7 | 2,1 |4,5 | 8,1 |11,2 |10,0| 6,0 | 2,3 |0,5 | 0,2 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Амга               | 0,1 |0,3 | 0,9 | 2,6 |5,4 | 9,9 |12,9 |11,4| 6,7 | 2,9 |0,7 | 0,2 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Батамай            | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,2 |4,8 | 9,8 |13,3 |11,5| 6,5 | 2,7 |0,5 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бердигястях        | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,2 |4,7 | 9,0 |11,7 |10,2| 5,9 | 2,8 |0,7 | 0,2 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Буяга              | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,5 |5,1 | 9,6 |13,0 |11,5| 6,7 | 3,1 |0,8 | 0,3 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхоянск          | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,7 |4,3 | 8,2 |10,5 |9,0 | 5,4 | 2,0 |0,3 | 0,1 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вилюйск            | 0,3 |0,4 | 1,1 | 2,4 |4,8 | 9,2 |12,3 |10,7| 6,5 | 3,0 |0,8 | 0,4 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Витим              | 0,7 |0,8 | 1,6 | 3,2 |5,6 |10,7 |14,3 |12,6| 7,6 | 4,0 |1,5 | 0,8 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Воронцово          | 0,2 |0,3 | 0,5 | 1,3 |3,7 | 7,6 | 9,7 |8,7 | 5,5 | 2,2 |0,6 | 0,3 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джалинда           | 0,3 |0,3 | 0,7 | 1,6 |3,5 | 7,4 |10,2 |8,7 | 5,7 | 2,4 |0,6 | 0,4 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джарджан           | 0,2 |0,3 | 0,8 | 1,8 |4,0 | 8,1 |11,1 |9,8 | 6,1 | 2,6 |0,6 | 0,3 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джикимда           | 0,4 |0,5 | 1,1 | 2,8 |5,3 |10,1 |13,8 |12,1| 7,1 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дружина            | 0,2 |0,3 | 0,5 | 1,5 |4,3 | 8,8 |11,3 |10,0| 6,0 | 2,3 |0,5 | 0,3 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екючю              | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,6 |4,1 | 8,1 |10,3 |8,9 | 5,1 | 1,9 |0,4 | 0,2 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Жиганск            | 0,2 |0,3 | 0,8 | 2,0 |4,3 | 8,7 |11,7 |10,4| 6,3 | 2,7 |0,6 | 0,3 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Зырянка            | 0,3 |0,3 | 0,7 | 1,8 |4,5 | 9,0 |11,6 |10,4| 6,2 | 2,5 |0,6 | 0,3 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Исить              | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,7 |5,4 |10,3 |14,0 |12,4| 7,3 | 3,4 |1,0 | 0,4 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Иэма               | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,5 |4,2 | 7,5 | 9,9 |8,9 | 5,4 | 2,0 |0,3 | 0,2 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Крест-Хальджай     | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,2 |4,9 | 9,7 |12,9 |11,5| 6,8 | 2,9 |0,5 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ленек              | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,7 |5,0 | 9,7 |13,3 |11,6| 7,1 | 3,7 |1,3 | 0,7 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нагорный           | 0,5 |0,6 | 1,1 | 2,5 |4,6 | 8,9 |12,2 |10,7| 6,3 | 2,7 |0,9 | 0,5 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нера               | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,7 |4,3 | 8,1 |10,3 |9,1 | 5,4 | 1,9 |0,3 | 0,1 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нюрба              | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,5 |4,8 | 9,3 |12,5 |10,8| 6,3 | 3,1 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нюя                | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,9 |5,2 |10,1 |13,9 |12,2| 7,4 | 3,6 |1,3 | 0,7 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оймякон            | 0,1 |0,2 | 0,4 | 1,5 |4,2 | 7,7 |10,1 |8,7 | 5,1 | 1,8 |0,3 | 0,1 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Олекминск          | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,3 |10,2 |13,8 |12,2| 7,4 | 3,5 |1,2 | 0,6 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оленек             | 0,3 |0,4 | 0,8 | 1,8 |3,7 | 7,4 |10,3 |9,0 | 5,8 | 2,5 |0,6 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Охотский Перевоз   | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,4 |5,1 |10,2 |13,7 |12,2| 7,1 | 3,0 |0,6 | 0,2 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сангар             | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,3 |4,8 | 9,6 |13,0 |11,8| 6,8 | 2,9 |0,6 | 0,2 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Саскылах           | 0,4 |0,4 | 0,6 | 1,3 |3,1 | 6,8 | 9,6 |8,6 | 5,7 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Среднеколымск      | 0,3 |0,3 | 0,6 | 1,5 |4,2 | 8,2 |10,5 |9,3 | 5,7 | 2,5 |0,6 | 0,3 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сунтар             | 0,4 |0,6 | 1,1 | 2,5 |4,7 | 9,4 |12,8 |11,1| 6,6 | 3,3 |1,0 | 0,5 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сухана             | 0,2 |0,3 | 0,7 | 1,7 |3,7 | 7,5 |10,3 |8,8 | 5,6 | 2,5 |0,5 | 0,3 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сюльдюкар          | 0,3 |0,4 | 1,1 | 2,3 |4,7 | 9,0 |11,8 |10,4| 6,3 | 3,2 |0,9 | 0,4 | 4,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сюрен-Кюель        | 0,3 |0,4 | 0,7 | 1,7 |3,9 | 7,3 | 9,5 |8,8 | 5,2 | 2,1 |0,6 | 0,4 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Токо               | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,3 |4,8 | 8,4 |12,0 |10,6| 6,3 | 2,7 |0,7 | 0,3 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томмот             | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,8 |5,5 |10,1 |13,9 |12,3| 7,2 | 3,2 |1,0 | 0,4 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томпо              | 0,1 |0,2 | 0,6 | 2,0 |4,6 | 8,7 |11,3 |9,8 | 5,7 | 2,1 |0,4 | 0,2 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тяня               | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,8 |5,3 |10,1 |13,9 |12,0| 7,1 | 3,4 |1,0 | 0,5 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Мая           | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,5 |5,1 | 9,8 |13,4 |11,9| 7,0 | 3,0 |0,7 | 0,2 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Миль          | 0,2 |0,3 | 1,2 | 2,6 |5,4 |10,1 |13,9 |12,4| 7,0 | 3,0 |0,8 | 0,3 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Мома          | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,6 |4,4 | 8,4 |10,7 |9,3 | 5,4 | 1,9 |0,4 | 0,2 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чульман            | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,6 |4,9 | 9,1 |12,5 |10,9| 6,5 | 2,9 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чурапча            | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,4 |4,9 | 9,7 |12,8 |11,3| 6,6 | 2,8 |0,6 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шелагонцы          | 0,2 |0,3 | 0,8 | 1,8 |4,1 | 7,9 |10,7 |9,0 | 5,7 | 2,7 |0,6 | 0,3 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эйк                | 0,2 |0,3 | 0,9 | 1,9 |4,2 | 8,2 |11,3 |9,5 | 5,8 | 2,7 |0,7 | 0,4 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Якутск             | 0,1 |0,3 | 0,9 | 2,5 |5,0 | 9,4 |12,6 |11,3| 6,6 | 2,9 |0,6 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий         АО|                                                                         |

|(Архангельская     |                                                                         |

|область)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей           | 1,7 |1,5 | 1,9 | 3,0 |4,4 | 6,8 |10,1 |10,0| 7,7 | 4,8 |3,0 | 2,3 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Индига             | 2,1 |2,0 | 2,5 | 3,6 |5,0 | 7,6 |10,5 |10,7| 8,3 | 5,6 |3,9 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Канин Нос          | 3,1 |2,8 | 3,1 | 4,0 |5,1 | 7,3 | 9,8 |10,1| 8,2 | 5,9 |4,6 | 3,8 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Коткино            | 1,8 |1,7 | 2,4 | 3,6 |5,1 | 8,0 |11,2 |10,9| 8,0 | 5,1 |3,3 | 2,4 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нарьян-Мар         | 1,8 |1,7 | 2,2 | 3,5 |4,9 | 7,7 |11,1 |10,7| 8,1 | 5,1 |3,3 | 2,4 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ходовариха         | 1,9 |1,8 | 2,1 | 3,2 |4,5 | 6,7 | 9,8 |10,0| 7,9 | 5,2 |3,6 | 2,6 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хоседа-Хард        | 1,4 |1,4 | 2,0 | 3,3 |4,7 | 7,5 |10,6 |10,2| 7,5 | 4,4 |2,8 | 2,0 | 4,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль          | 2,5 |2,6 | 3,6 | 5,9 |8,8 |12,3 |14,8 |14,0|10,1 | 6,8 |4,6 | 3,3 | 7,4 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

Таблица 6*. Климатические параметры для проектирования отопления,

вентиляции и кондиционирования

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Пери-|Баромет-|           Параметры А            |            Параметры Б             |  Средняя  |

| од  |рическое|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————| суточная  |

|года |давле-  |темпера-|    удельная     | ско-  |темпера-|    удельная     |скорость | амплитуда |

|     |ние, гПа|  тура  |энтальпия, кДж/кг| рость |  тура  |энтальпия, кДж/кг| ветра,  |температуры|

|     |        |воздуха,|                 |ветра, |воздуха,|                 |   м/с   |воздуха,°С |

|     |        |   °С   |                 |  м/с  |   °С   |                 |         |           |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|  1  |   2    |   3    |        4        |   5   |   6    |        7        |    8    |     9     |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|Теп- |Таблица |Таблица |Рисунок 5*       |Таблица|Таблица |Рисунок 6*       |Таблица  |Таблица  2,|

|лый  |2, графа|2, графа|                 |2,     |2, графа|                 |2,  графа|графа 7    |

|     |2       |3       |                 |графа  |4       |                 |13, но не|           |

|     |        |        |                 |13   но|        |                 |менее   1|           |

|     |        |        |                 |не     |        |                 |м/с      |           |

|     |        |        |                 |менее 1|        |                 |         |           |

|     |        |        |                 |м/с    |        |                 |         |           |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|Холо-|        |Таблица |По  расчету   или|Таблица|Таблица |По  расчету   или|Таблица  |           |

|дный |        |1, графа|графически по l-d|1,     |1, графа|графически по l-d|1,  графа|           |

|     |        |6       |-      диаграмме,|графа  |5       |-       диаграмма|19, но не|           |

|     |        |        |принимая         |19,  но|        |принимая         |менее   1|           |

|     |        |        |температуру      |не     |        |температуру      |м/с      |           |

|     |        |        |воздуха параметра|менее 1|        |воздуха параметра|         |           |

|     |        |        |А и относительную|м/с    |        |Б и относительную|         |           |

|     |        |        |влажность воздуха|       |        |влажность воздуха|         |           |

|     |        |        |по   таблице   1,|       |        |по   таблице   1,|         |           |

|     |        |        |графа 16         |       |        |графа 16         |         |           |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение А

(справочное)

Методы расчета климатических параметров

Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1-34, части 1-6 (Гидрометеоиздат, 1987-1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

m - 0,3

P  = —————————,                      (A.1)

m    n + 0,4

где m - порядковый номер;

n - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966 - 1980 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2°С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч) .

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, расстаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.

* При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период после 1980 г.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу А.1).

Таблица А.1

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Климати- | Климатические |   Среднемесячная   |Средняя скорость|    Среднемесячная     |    Среднемесячная    |

|ческие   |   подрайоны   |температура воздуха |  ветра за три  | температура воздуха в |    относительная     |

|районы   |               |    в январе,°С     | зимних месяца, |       июле, °С        | влажность воздуха в  |

|         |               |                    |      м/с       |                       |       июле, %        |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|    I    |      IА       |   От -32 и ниже    |       -        |     От +4 до +19      |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IБ       |   От -28 и ниже    |   5 и более    |      От 0 до +13      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IВ       |   От -14 до -28    |       -        |     От +12 до +21     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IГ       |   От -14 до -28    |   5 и более    |      От 0 до +14      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IД       |   От -14 до -32    |       -        |     От +10 до +20     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   II    |      IIА      |    От -4 до -14    |   5 и более    |     От +8 до +12      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIБ      |    От -3 до -5     |   5 и более    |     От +12 до +21     |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIВ      |    От -4 до -14    |       -        |     От +12 до +21     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIГ      |    От -5 до -14    |   5 и более    |     От +12 до +21     |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   III   |     IIIА      |    От -14 до -20   |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |     IIIБ      |    От -5 до +2     |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |     IIIВ      |    От -5 до -14    |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   IV    |      IVА      |    От -10 до +2    |       -        |     От +28 и выше     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVБ      |    От +2 до +6     |       -        |     От +22 до +28     |   50 и более в 15 ч  |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVВ      |     От 0 до +2     |       -        |     От +25 до +28     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVГ      |    От -15 до 0     |       -        |     От +25 до +28     |          -           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Примечание - Климатический подрайон IД  характеризуется  продолжительностью  холодного  периода   года (со|

|средней суточной температурой воздуха ниже 0°С) 190 дней в году и более.                                      |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961-1990 гг.

Таблица А.2

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Район        |                      Температура воздуха, °С                      |   Сумма средних    |

|                     |                                                                   |суточных температур |

|                     |                                                                   |         за         |

|                     |———————————————————————————————————————————————————————————————————| период со средней  |

|                     |  абсолютная  | наиболее холодных суток |    наиболее холодной     |      суточной      |

|                     | минимальная  |     обеспеченностью     |пятидневки обеспеченностью|    температурой    |

|                     |              |—————————————————————————|——————————————————————————|                    |

|                     |              |    0,98     |   0,92    |    0,98    |    0,92     |   воздуха <= 8°С   |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Наименее суровые     |     -35      |     -28     |    -25    |    -25     |     -23     |        -743        |

|условия              |     -51      |     -43     |    -40    |    -38     |     -36     |       -2780        |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Суровые условия      |     -45      |     -40     |    -39    |    -38     |     -36     |       -2138        |

|                     |     -60      |     -53     |    -51    |    -51     |     -49     |       -5678        |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Наиболее суровые     |     -54      |     -50     |    -49    |    -47     |     -46     |       -3199        |

|условия              |     -71      |     -63     |    -62    |    -62     |     -61     |       -7095        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальное значения.                 |

|                                                                                                              |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————