## Cодержание
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
teplo@evromash.ru
http://www.evromash.ru
Обогреватели: электроконвекторы, обогревательные печи, взрывозащищенные обогреватели
Электроконвекторы ЕВРОКОН ЭВНС | 1
Отопительные печи напольные ПЭТ, обогреватели взрывозащищенные ОВЭ | 2
Электрообогреватели: тепловые пушки, тепловентиляторы
Тепловые пушки ЭТВ БАРС | 3
Тепловые пушки СФО | 4
Тепловентиляторы и электрокалориферы ЕВРОКЭВ | 5
Тепловентиляторы и тепловые пушки БАРЬЕР | 6
Тепловентиляторы ТВ МАКАР | 7
Тепловентиляторы ТПЦ ТРОПИК | 8
Тепловентиляторы ТВТ ТРОПИК | 9
Тепловентиляторы водяные ТВВ ТРОПИК | 10
Тепловентиляторы КЭВ-С | 11
Водогрейные твердотопливные и электрические котлы
Электрические котлы ЭОВ | 12
Электрические водогрейные котлы отопления ЕВРОТОП | 13
Дровяные твердотопливные котлы длительного горения КВр | 14
Твердотопливные пиролизные котлы БУРЖУЙ-К | 15
Водоподогреватели: бойлеры, кожухотрубные теплообменники
Бойлеры водоводяные ВВП | 16
Бойлеры пароводяные ПП | 17
Бойлеры емкостные СТД (ВПЕ) - кожухотрубные теплообменники | 18
Калориферы водяные и паровые
Калориферы КСк, КП-Ск | 19
Воздухонагреватели: водяные отопительные агрегаты, установки
Отопительные агрегаты АО2, VOLCANO и BALLU | 20
Отопительные агрегаты СТД-300П | 21
Установки воздухонагревательные ВНУ | 22
Отопительные агрегаты КЭВ-TW и КЭВ-MW | 23
Установки воздухонагревательные ВТУ | 24
Воздухонагреватели: электрокалориферы, электрокалориферные установки
Электрокалориферы ЭКОЦ, ЭКО | 25
Электрокалориферы ВНЭ, УВНЭ | 26
Электрокалориферы ЭКУ | 27
Электрокалориферы СФО | 28
Электрокалориферы КЭВ-Т | 29
Воздушно-тепловые завесы
Тепловые завесы БАРЬЕР | 30
Тепловые завесы КЭВ | 31
Тепловые завесы ТРОПИК | 32
Инфракрасные обогреватели локального рабочего места
Карбоновые и инфракрасные нагреватели ТОР-1, ИК и ТРОПИК | 33

## 1
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные)
|  |  |  | http://www.evromash.ru |  | teplo@evromash.ru
2025-03-13
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ЕВРОКОН ЭВНС
Конвекторы универсальные ЕВРОКОН ЭВНС предназначены для обогрева жилых помещений путем естественной конвекции. Конвекторы изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от 1°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 60% при 20°С.
Отсутствие в конструкции электродвигателей, вентиляторов, пускорегулирующей аппаратуры, позволяют полностью исключить шумы при работе конвектора.
Конвекторы электрические ЕВРОКОН ЭВНС являются универсальными, то есть настенно-напольными. Это означает, что они могут монтироваться на стену или устанавливаться на пол. Монтируются на стене конвекторы ЕВРОКОН ЭВНС с помощью кронштейнов. Для напольного исполнения они устанавливаются на ножки.
Конвектор представляет собой кожух, внутри которого расположены два оребренных электрических ТЭНа. В цепь питания электрических нагревателей конвектора включен клавишный выключатель, расположенный на боковой крышке, термовыключатель защиты от перегрева и терморегулятор. Индикация включенного конвектора в электрическую сеть производится лампочкой клавишного выключателя. Регулировку температуры воздуха производят терморегулятором конвектора электрического, вращая ручку управления по направлению шкалы. Для подключения к электрической сети конвектор оснащен шнуром питания с вилкой. По способу защиты от влаги конвекторы имеют исполнение IP20.
Конвекторы рассчитаны на продолжительную работу при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. Примененный принцип регулирования температуры и мощности, высокое качество нагревательных элементов, отсутствие движущихся частей позволяют говорить о практическом сроке службы конвекторов не менее 10 лет.
Отсутствие в конструкции электродвигателей, вентиляторов, иной шумовоспроизводящей аппаратуры, позволяют полностью исключить шумы при работе конвекторов.
Тип | Назна-чение | Мощ- ность, кВт | Напря-жение, В | Нагре-ватели | Размеры | Масса, кг | Цена без НДС | Цена с НДС
LхHхВ, мм
ЕВРОКОН ЭВНС-0,5 (универсальный) | Бытовки, коттеджи, дачи, квартиры, офисы, промыш-ленные поме-щения | 0.5 | 220 | 1 шт. ТЭНР | 460x400x85 | 2.7 | снят с производства
ЕВРОКОН ЭВНС-1,0 (универсальный) |  | 1 |  | Два сталь-ных ореб-ренных электри-ческих ТЭНа (ТЭНР) | 530x400x85 | 3.5 | 3816.6667 | 4580
ЕВРОКОН ЭВНС-1,5 (универсальный) |  | 1.5 |  |  | 660x400x85 | 4 | 4500 | 5400
ЕВРОКОН ЭВНС-2,0 (универсальный) |  | 2 |  |  | 800x400x85 | 5 | 5008.3333 | 6010
NOVA ЭВНС-1,0 |  | 1 | 220 |  | 490x455x80 | 4.5 | 1791.6667 | 2150
NOVA ЭВНС-1,5 |  | 1.5 |  |  | 640x455x80 | 5.6 | 2033.3333 | 2440
NOVA ЭВНС-2,0 |  | 2 |  |  | 810x455x80 | 6.5 | 2225 | 2670

## 2
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные)
|  |  | http://www.evromash.ru |  |  | teplo@evromash.ru
2025-03-13
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Печи отопления напольные электрические ПЭТ
Электропечи ПЭТ применяются для отопления строительных бытовок и иных подсобных помещений. Электропечи представляют собой комплект трубчатых электронагревательных элементов, смонтированных на поддоне и закрытых ограждающим металлическим перфорированным кожухом. С торцевых сторон устанавливаются металлические крышки. ТЭНы соединены "параллельно". Печь ПЭТ-4 поставляется со шнуром питания.
Тип | Назначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Размеры | Масса, кг | Цена без НДС | Цена с НДС
LхHхВ, мм
ПЭТ-2 | Бытовки, промышленные помещения | 1000 | 380 | 620x125x150 | 3.5 | 2133.3333 | 2560
ПЭТ-4 |  |  | 220 |  |  | 2316.6667 | 2780
ОБОГРЕВАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОВЭ-4Т, ОВЭ-4ТК
Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 предназначен для обогрева помещений. Обогреватель имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ 22782.6-81, маркировку взрывозащиты IExdIIАТ3 по ГОСТ 12.2.020-81 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах всех классов согласно гл.7.3. ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4 представляет собой стационарный сухой электрорадиатор напольного типа с тремя трубчатыми нагревательными элементами - ТЭН. Каждый ТЭН заключен в оребренную стальной лентой стальную трубу Ж 22 мм с толщиной стенки 3 мм. Концы труб герметично вварены в отверстия стоек корпуса. Токоподводящие шпильки ТЭН выходят в полости, образованные кожухами из стальной трубы Ж 133 мм с толщиной стенки 6 мм, приваренными с одной стороны герметичным швом к стойкам, а с другой стороны имеющими резьбу М125, в которую ввинчиваются крышки. Крышки, стальные кожуха, стойки корпуса и оребренные элементы образуют взрывонепроницаемую оболочку.
Температура взрывонепроницаемой оболочки обогревателя в точке максимального разогрева не превышает 200°С, что исключает возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может образоваться в отапливаемом помещении. Напряжение питания 3-фазной сети 380В подводится пятихжильным кабелем (1-фазной сети 220В трехжильным) через вводное устройство. Кабель подводится непосредственно к зажимам нагревательных элементов. Нагревательные элементы зафиксированы от продольного перемещения с помощью втулки из кремнеорганической резины.
Тип | Назначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Размеры | Масса, кг | Цена без НДС | Цена с НДС
LхHхВ, мм
ОВЭ-4ТК | Взрывоопас-ные зоны всех классов | 1000 | 220/380 | 820*200*195 | 12 | 7375 | 8850
ОВЭ-4Т |  | 1800 |  | 1420*200*195 | 17 | 8750 | 10500
ОВЭ-4ТКР |  | 1000 | 220 | 820*200*195 | 12 | 12833.3333 | 15400
ОВЭ-4ТР |  | 1800 |  | 1420*200*195 | 17 | 15333.3333 | 18400

## 3
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
http://www.evromash.ru |  |  | 2022-10-07 |  | teplo@evromash.ru
Электротепловентиляторы (тепловые пушки) ЭТВ "БАРС"
Электротепловентиляторы (тепловые пушки) ЭТВ применяются для отопления помещений в качестве основного или дополнительного источника тепла. Тепловентиляторы незаменимы при проведении отделочных работ в строительстве, для сушки отштукатуренных или окрашенных поверхностей. В электротепловентиляторах предусмотрена возможность изменения мощности теплового потока, что позволит Вам выбрать оптимальный режим работы.
Тепловые пушки являются переносными приборами, они просты в обслуживании. Для выбора тепловой пушки по мощности надо исходить из расчета: 3 кВт на 100 м3 объёма помещения при условии, что помещение утеплено по нормам, принятым в строительстве для данной климатической зоны.
Нагревательный элемент спираль из нихромовой проволоки имеет практически моментальный нагрев, по сравнению с ТЭНами. Это обеспечивает высокий перепад температур «на выходе» относительно «входа» (до 130оС!), что в сочетании с мощным концентрированным потоком нагретого воздуха дает эффективный прогрев помещения в кратчайший срок. Возможность регулировки угла наклона корпуса позволяет использовать тепловые пушки ЭТВ при проведении работ в сложных условиях. Имеется защита от перегрева. Изготавливается две разновидности электротепловентиляторов (тепловых пушек) ЭТВ: - с нагревательным элементом: спираль из нихромовой проволоки; - с нагревательным элементом: металлический оребренный ТЭН.
Тепловые пушки ЭТВ "СТРИЖ" на спирали всегда поддерживаются на нашем складе!
Наиме-нование | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Производи-тельность, м3/час | Перепад темпе-ратур, оС | Габаритные размеры (диаметр*высота*длина), мм | Масса, кг | Цена с НДС
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭТВ "БАРС" (спираль)
ЭТВ-1,8/220 | 1,8 | 220 | 300 | 90 | 180*350*330 | 4
ЭТВ-3/220 | 1,5/3 |  | 400 | 60 | 240*480*420 | 8 | по запросу
ЭТВ-5/220 | 2,5/5 |  | 400 | 100 | 240*480*450 | 8,5 | по запросу
ЭТВ-6/220 | 3/6 |  | 400 | 110 | 240*480*450 | 10 | по запросу
ЭТВ-9/380 | 4,5/9 | 380 | 900 | 75 | 350*700*530 | 18 | по запросу
ЭТВ-18/380 | 9/18 |  | 1200 | 100 | 350*670*740 | 23 | по запросу
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭТВ "БАРС" (ТЭНР)
ЭТВ-3/220Т | 1,5/3 | 220 | 400 | 60 | 240*480*420 | 7 | по запросу
ЭТВ-5/220Т | 2,5/5 |  | 400 | 90 | 240*480*450 | 8 | по запросу
ЭТВ-6/220Т | 3/6 |  | 600 | 110 | 260*480*450 | 9 | по запросу
ЭТВ-9/380Т | 4,5/9 | 380 | 900 | 80 | 350*700*600 | 15 | по запросу
ЭТВ-12/380Т | 6/12 |  | 900 | 100 | 350*700*600 | 15 | по запросу
ЭТВ-15/380Т | 7,5/15 |  | 900 | 100 | 350*650*550 | 15 | по запросу
ЭТВ-18/380Т | 9/18 |  | 1200 | 110 | 350*670*800 | 21 | по запросу
ЭТВ-24/380Т | 12/24 |  | 1200 | 130 | 350*670*800 | 21 | по запросу
ЭТВ-30/380Т | 15/30 |  | 2400 | 140 | 390*650*950 | 22 | по запросу
ЭТВ-36/380Т | 18/36 |  | 2400 | 150 | 390*660*950 | 22 | по запросу

## 4
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  |  |  | teplo@evromash.ru
2022-04-01
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ СФО-
Тепловые пушки СФО- выпускаются на базе осевого вентилятора и ТЭНов с двойной электроизоляцией (за исключением СФО-2). Конструкция опор тепловых пушек позволяет располагать корпус под необходимым желательным углом наклона. Тепловые пушки СФО- оснащены терморегуляторами для защиты от перегрева и аварийного отключения от сети.
Предназначение: для отопления производственных, складских помещений, просушки помещений при проведении отделочных работ,а также для просушки древесины на складах. Для выбора тепловой пушки по мощности надо исходить из расчета: 3 кВт на 100 м3 объёма помещения при условии, что помещение утеплено по нормам, принятым в строительстве для данной климатической зоны. СФО-2 предназначен для помещений до 80 м3. Гарантийный срок: 12 месяцев.
Марка | Перепад температур | Производи-тельность | Мощность | Размеры ДхШхВ | Вес | Цена с НДС
Тепловые пушки СФО- на гладких ТЭНах
СФО-1,5/3,0 | 30 | 360 | 3/1,5 | 300х330х385 | 5.9 | по запросу
СФО-4,5/6,0 | 60 | 300 | 6/4,5 | 400х330х410 | 7.5 | по запросу
СФО-6,0/9,0 | 90 | 650 | 9/6 | 450х380х410 | 10.5 | по запросу
СФО-12 | 38 | 950 | 12/6 | 655х340х525 | 13 | по запросу
СФО-15 | 45 | 1500 | 15 | 580х430х575 | 26 | по запросу
СФО-18 | 40 | 1700 | 18/12/6 | 610х468х490 | 26.8 | по запросу
СФО-25 | 40 | 3000 | 25 | 820х490х735 | 38 | по запросу
СФО-40 | 50 |  | 40 |  | 40 | по запросу
СФО-60 | 65 | 2600 | 60/36 | 1220х570х720 | 70 | по запросу
Тепловые пушки СФО на гладких ТЭНах
СФО-2 | 40 | 140 | 2 | 270х202х400 | 4 | по запросу
СФО-5 | 40 | 650 | 5/3,34/1,67 | 525х345х615 | 14 | по запросу
СФО-7 | 60 | 650 | 6,7/3,34 |  | 16 | по запросу
СФО-25 | 50 | 2050 | 25/17/15/7,5 | 770х500х1120 | 45 | по запросу
Тепловые пушки СФО на оребренных ТЭНах
СФО-10М | 50 | 750 | 10/5 | 525х345х615 | 14 | по запросу
СФО-15М | 53 | 750 | 15/7,5 |  | 16 | по запросу
СФО-20/10 | 98 | 1200 | 20/10 | 790х440х700 | 30 | по запросу

## 5
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
http://www.evromash.ru | [5 empty] | teplo@evromash.ru
2025-03-13
Электрокалориферы (тепловентиляторы) ЕВРОКЭВ
Электрокалориферы ЕВРОКЭВ предназначены для обогрева промышленных помещений, строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.п. Эти электрокалориферы используются также в строительстве для ускоренной сушки штукатурки, краски и прочих строительных материалов.
Могут использоваться как приточный вентилятор и как тепловая завеса ворот и дверей. Электрокалорифер ЕВРОКЭВ состоит из прямоугольного корпуса с оребренными нагревателями ТЭНР, двумя блоками немецкой фирмы EBM. Для защиты от перегрева электрокалориферы ЕВРОКЭВ снабжаются термовыключателем (датчиком). Электрокалориферы ЕВРОКЭВ имеют функцию переключения мощности с помощью клавишных выключателей и могут комплектоваться терморегулятором, что позволит автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через электрокалориферы, огибает ТЭНы и нагревается.
Марка | Мощ-ность | Напря-жение | Рас-ход воз-духа | Уро-вень шума | Перепад темпе-ратур | Термо-регу-лятор | Габаритные размеры | Вес | Цена без НДС | Цена с НДС
ЕВРОКЭВ-1,5/3 | 3/1,5/- | 220 | 430 | 60 | 30 | + | 260*270*340 | 6 | Сняты с производства
ЕВРОКЭВ-3/5 | 5/3/- |  | 400 |  | 50 |  |  | 7
ЕВРОКЭВ-5/10 | 10/5/- | 380 | 750 | 65 | 65 |  | 315*345*385 | 12
ЕВРОКЭВ-10/15 | 15/10/- |  | 900 |  | 90 |  | 350*410*445 | 14
ЕВРОКЭВ-21 | 21 |  | 500 |  | 65 | - | 355*810*380 | 30 | 34133.3333 | 40960
ЕВРОКЭВ-24 | 24 |  | 600 |  | 75 |  |  |  | 34458.3333 | 41350
ЕВРОКЭВ-32 | 32 |  | 750 |  | 85 |  | 400*920*430 | 35 | 43275 | 51930
ЕВРОКЭВ-40 | 40 |  | 975 | 68 | 90 |  |  |  | 44083.3333 | 52900
ЕВРОКЭВ-60 | 60 |  | 1500 |  | 120 |  | 400*920*480 | 45 | 52891.6667 | 63470
Терморегулятор для ЕВРОКЭВ-21...60 (в комплект поставки не входит) | [8 empty] | 2966.6667 | 3560
срок поставки: 15-20 рабочих дней
Тепловентилятор ЕВРОКЭВ. Вид спереди |  |  |  |  | Тепловентилятор ЕВРОКЭВ. Вид сзади

## 6
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
[5 empty] | www.evromash.ru |  | 2017-10-10 |  |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ТВ "БАРЬЕР" сняты с производства!
Тепловые пушки ТВ "БАРЬЕР" применяются для обогрева жилых, производственных и складских помещений, строительных объектов, ангаров, хранилищ, сооружений агропромышленного комплекса. Кроме того, они эффективны для сушки оштукатуренных или окрашенных поверхностей при проведении отделочных работ в строительстве. Тепловые пушки являются переносными приборами, они просты в обслуживании.
Для выбора типа тепловентилятора/тепловой пушки по мощности надо исходить из расчета: 3 кВт на 100 куб. метров объёма помещения при условии, что помещение утеплено по нормам, принятым в строительстве для данной климатической зоны.
Возможность регулировки угла наклона корпуса на 175 градусов позволяет использовать тепловые пушки БАРЬЕР серии «Н» и тепловые пушки БАРЬЕР серии «П» при проведении работ в сложных условиях. Тепловая пушка может работать в положении, когда поток горячего воздуха направлен вертикально вверх. Для повышения надёжности и удобства работы пульт управления вынесен из зоны нагрева. Тепловые пушки этой серии имеют встроенные автоматические выключатели. Тепловые пушки являются переносными приборами, они просты в обслуживании.
Тепловентиляторы БАРЬЕР серии ТВП предназначены для обогрева жилых и офисных помещений. В их конструкции предусмотрена возможность регулировки температуры воздуха в помещении с помощью терморегулятора. Управление тепловентиляторов включает в себя терморегулятор, для контроля температуры в помещении, и ступенчатый переключатель мощности. При работе тепловентилятор «Барьер» не выжигает кислород и создаёт гораздо более сильный, по сравнению с аналогами, поток нагретого воздуха.
Модель изделия | Мощность, кВт | Напря-жение сети, В | Произво-дитель-ность, м3/час | Пере-пад темпе-ратур, оC | Габаритные размеры, мм | Мас-са, кг | особенности конструкции | Дополнительная информация | Цена с НДС
Тепловые пушки БАРЬЕР серия "Н"
ТВ-3,0Н | 0/1,6/3,2 | 220 | 280 | 70 | 390х350х395 | 7 | возможность изменить угол наклона воздушного потока на 175 град. | Элементы управления вынесены за пределы рабочего узла. Они не перегреваются и защищены от пыли и влаги. | сняты с производства
ТВ-5,1Н | 0/2,7/5,4 | 220 | 420 | 70 | 360х380х400 | 12
ТВ-6,0Н | 0/4,0/6,0 | 380 | 480 | 70 | 360х380х400 | 12
ТВ-9,0Н | 0/6,0/9,1 | 380 | 840 | 75 | 400х440х440 | 18
Тепловые пушки БАРЬЕР серия "П"
ТВ-3,0п | 0/1,5/3,0 | 220 | 280 | 70 | 365х360х330 | 9 |  |  | снята с продаж
ТВ-5,1п | 0/2,5/5,0 | 220 | 420 | 70 | 420х390х410 | 12.5 |  |  | снята с продаж
ТВ-6,0п | 0/4,0/6,0 | 380\3ф | 480 | 70 | 440х420х420 | 15 |  |  | снята с продаж
ТВ-9,0п | 0/6,0/9,0 | 380\3ф | 740 | 70 | 460х520х520 | 19 |  |  | снята с продаж
ТВ-10,0п | 0/6,6/10,0 | 380\3ф | 740 | 75 | 460х520х520 | 19 |  |  | снята с продаж
ТВ-12,0п | 0/8,0/12,0 | 380\3ф | 820 | 70 | 460х520х520 | 19 |  |  | сняты с производства
ТВ-15,0п | 0/9,0/15 | 380\3ф | 1120 | 80 | 540х475х475 | 22
ТВ-18,0п | 0/9,0/18 | 380\3ф | 1180 | 90 | 540х475х476 | 22
Тепловые пушки БАРЬЕР серия "Т"
ТВ-3,0Т | 0/1,5/3,0\ТР | 220 | 280 | 55 | 370х226х330 | 5 | капилярный термостат 0-35 град. | Неповоротный корпус и возможность точной установки температуры | сняты с производства
ТВ-5,1Т | 0/2,7/5,4\ТР | 220 | 420 | 70 | 400х248х360 | 7
ТВ-9,0Т | 0/6,0/9,0\ТР | 380\3ф | 740 | 75 | 410х265х385 | 14 |  |  | 6983.0508 | 8240
Тепловентиляторы БАРЬЕР серия "ТВП"
ТВП-3,3 | 0/1,6/3,3\ТР | 220 | 280 | 70 | 265х260х360 | 7 | капилярный термостат 0-35 град. | возможность точной установки температуры | сняты с производства
ТВП-5,4 | 0/2,7/5,4\ТР | 220 | 540 | 70 | 365х315х460 | 9
ТВП-6 | 0/3,0/6,0\ТР | 380\3ф | 560 | 70 | 370х315х460 | 9
ТВП-9 | 0/4,5/9,0\ТР | 380\3ф | 740 | 70 | 370х340х460 | 12.5

## 7
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  | http://www.evromash.ru |  |  | 2020-10-08 |  |  |  | teplo@evromash.ru
Тепловые пушки «МАКАР» сняты с производства!
Комплектация: тепловентилятор, розетка, вилка, термостат, провод. | [7 empty] | ТВ на 3 - 5 кВт |  | ТВ на 9 - 24 кВт
Отличительными особенностями тепловых пушек (тепловентиляторов) «МАКАР» являются быстрый прогрев воздуха в обогреваемом помещении, ступенчатое регулирование мощности, защита от перегрева при помощи термостата.
При достижении температурой в помещении значения, заданного термостатом, или приближения температуры ТЭНов к критической, происходит автоматическое отключение нагревательных элементов. При этом двигатель продолжает работать. Как только температура в помещении снижается, или автоматика определяет, что ТЭНы остыли, происходит автоматическое включение нагревательных элементов. Таким образом, тепловые пушки (тепловентиляторы) "МАКАР" являются полностью автоматическими.
Многие аналоги тепловых пушек и тепловентиляторов других марок не имеют такой системы автоматики, поэтому после перегрева ТЭНов у них происходит ПОЛНОЕ отключение ТЭНов и двигателя. На таком оборудовании для возобновления работы необходимо нажать кнопку «сброс», которая приводит систему автоматики в «исходное» положение. Учитывайте это обстоятельство при сравнении тепловентиляторов различных производителей.
Марка | Мощ-ность, кВт | Нап-ря-же-ние, В | Т-ра на вы-ходе, oС | Длина по-тока, м | Производительность, м3/ч | Уро-вень шума, Дб | Габариты, мм | Масса, кг | Обогре-ваемая пло-щадь м/кв* | Цена с НДС, руб.
Тепловентиляторы "МАКАР"
ТВ — 3К | 1,5/3,0 | 220 | 95 | 1 | 360 | 32 | 280х340х315 | 7,0 | 30 | сняты с производства
ТВ — 5К | 3,0/5,0 | 220 | 90 | 1,2 | 420 | 34 |  | 8,5 | 50
ТВ — 5К | 3,0/5,0 | 380 | 90 | 1,2 | 420 | 34 |  | 8,5 | 50
Тепловые пушки "МАКАР"
ТВ — 9К | 9/4,5 | 380 | 90 | 5,5 | 720 | 37 | 345x445x435 | 12,0 | 90 | сняты с производства
ТВ — 15К | 15/7,5 | 380 | 90 | 6,5 | 1080 | 45 | 515x490x555 | 18,0 | 150
ТВ — 24К | 24/12 | 380 | 100 | 7,5 | 1800 | 45 | 580x564x450 | 23,5 | 240
* - эти данные имеют ориентировочный характер и приведены для капитального здания с высотой потолка 3 м., теплопотери которого малы. Точный подбор тепловентилятора может провести только теплотехник.

## 8
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2024-01-29 |  |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТРОПИК"
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ТПЦ
Тепловентиляторы ТПЦ имеют компактный и прочный стальной корпус, снаружи и внутри покрытый долговечной полимерной краской, исключающей вероятность коррозии. Ручка-подставка удобна для переноски и позволяет подвешивать тепловентилятор на стену или стойки при помощи кронштейнов. Тепловентиляторы ТПЦ оснащены терморегулятором и защитным отключением. Тепловентиляторы нельзя использовать в замкнутом пространстве и в условиях повышенной влажности (например в сушильных камерах).
Конструкция:
Тепловентиляторы ТПЦ комплектуются:
импортными ТЭНами;
импортным двигателем;
терморегулятором (выбор температуры бесступенчатый, в пределах от 0 до 40°С (с погрешностью в +5°С).
Преимущества
Бесшумная работа.
Современный дизайн хорошо сочетается с интерьером различных помещений коммерческого, технического или жилого назначения.
Специально разработанная ручка-подставка не только удобна для переноски, но и позволяет подвешивать тепловентилятор на стену или стойки при помощи кронштейнов.
Оснащены двойной системой тепловой защиты (биметалический термостат и терморегулятор), которая разрывает электрическую сеть в случае аварийной ситуации и устраняет возможность перегрева.
Материалы исполнения
Корпус: сталь с полимерным покрытием ТЭНы: бесшовная трубка из нержавеющей стали
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
ТПЦ-2 | 220 | 267х305х371 | 0/1,0/2,0 | 430 | 2.7 | 5.5 | по запросу
ТПЦ-3 | 220 | 267х305х371 | 0/1,5/3 | 430 | 2.7 | 5.5 | по запросу
ТПЦ-5 | 220/380 | 267х305х371 | 0/3/4,5 | 410 | 2.6 | 6.3 | по запросу
ТПЦ-9 | 380 | 410х345х490 | 0/6/9 | 720 | 3.3 | 11 | по запросу
ТПЦ-15 | 380 | 450х420х560 | 0/7,5/15 | 1030 | 3.3 | 13 | по запросу
ТПЦ-23 | 380 | 437х565х590 | 0/15/23 | 1520 | 3.6 | 22 | по запросу
ТПЦ-30 | 380 | 510х610х650 | 0/10/30/30 | 2400 | 3.7 | 30 | по запросу

## 9
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2020-10-08 |  |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТРОПИК"
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ "ТВТ"
Тепловентиляторы ТВТ были разработаны для эксплуатации в небольших помещениях, там, где затруднительно использование более габаритных и мощный моделей тепловентиляторов и тепловых пушек. Кроме того, тепловентиляторы серии ТВТ могут применяться при проведении строительных и ремонтных работ, там, где требуется частая переноска тепловентиляторов из одного помещения в другое.
Конструкция:
Линейка тепловентиляторов серии ТВТ аналогична по конструкционным качествам линейке тепловентиляторов серии ТПЦ.
Преимущества
Снижена себестоимость тепловентиляторов .
Облегченная переноска.
Уменьшенные размеры корпуса.
Роторный переключатель, примененный в серии ТПЦ, заменен на кнопочный, а также был убран из конструкции терморегулятор, что упростило конструкцию тепловентиляторов и повысило их надежность.
Материалы исполнения
Корпус: сталь с полимерным покрытием ТЭНы: бесшовная трубка из нержавеющей стали
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
ТВТ-2 | 220 | 242х215х360 | 0 / 2 | 415 | 2.3 | 3.2 | по запросу
ТВТ-3 |  |  | 0 / 1,5 / 3 |  |  |  | по запросу
ТВТ-5 |  |  | 0 / 3 / 4,5 | 400 | 2.2 | 4 | по запросу
ТПЦ-5 | 380 | 267х305х371 | 0/1,7/3,4/5 | 410 | 2.6 | 6.3 | 0 | 0

## 10
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2020-10-08 |  |  |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТРОПИК"
ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ "ТВВ"
Тепловентиляторы ТРОПИК серии ТВВ с водяным источником нагрева, были разработаны для эксплуатации в таких помещениях, где имеются серьезные ограничения по использованию электрической мощности, однако есть доступ к горячей (перегретой) воде. При разработке и производстве водяных тепловентиляторов серии ТВВ были тщательно изучены последние наработки и достижения на рынке водяных обогревателей. Богатый опыт производства обогревателей позволил разработчикам создать великолепную качественную и надежную технику для обогрева бытовых, офисных и производственных помещений.
Конструкция:
Линейка тепловентиляторов серии ТВВ имеет в своем составе две модели: ТВВ-12 и ТВВ-20. В них применен в качестве нагревающего элемента двухрядный медно-алюминиевый теплообменник.
Преимущества
значительно увеличенная производительность по воздуху по сравнению с тепловентиляторами серии ТПЦ;
малая электрическая потребляемая мощность.
Материалы исполнения
Корпус: сталь с полимерным покрытием. Нагревательный элемент: медная трубка с алюминиевым оребрением.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность пот-ребля-емая, Вт | Рас- ход воз-духа, м3/ч | Производи-тельность по теплу при tводы=82оС, кВт |  | Вес, кг | Цена без НДС | Цена с НДС
ТВВ-12 | 220 | 235х215х845 | 90 | 1200 | 12 |  | 13.5 | по запросу
ТВВ-20 |  | 310х260х1035 | 180 | 2000 | 20 |  | 24.5 | по запросу
ТПЦ-5 | 380 | 267х305х371 | 0/1,7/3,4/5 |  | 410 | 2.6 | 6.3 | 0 | 0

## 11
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2019-01-09 |  | teplo@evromash.ru
Тепловентиляторы электрические серии "С".
Тепловентиляторы серии "С" сконструированы для отопления офисных и торговых помещений. Преимуществом тепловентиляторов является возможность быстро нагреть воздух в помещении. Гладкие трубчатые электронагревательные элементы, используемые в агрегатах, не сжигают кислород, это дает возможность использования их в помещениях, где находятся люди и создавать максимально комфортный климат. Во всех тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в диапазоне от +5оС до +40оС. Тепловентиляторы КЭВ-2С31Е и КЭВ-3С31Е исполнены в круглом корпусе.
Наименование |  | Мощность | Расход воздуха | Размеры | Вес | Цена с НДС
КЭВ-2С51Е |  | */1/2 | 100 | 205*197*197 | 4 | по запросу
КЭВ-2С31Е |  | */1/2 | 400 | 360*260*270 | 4,8 | по запросу
КЭВ-2С41Е |  | 0,65/1,3/2 | 170 | 225*200*310 | 4 | по запросу
КЭВ-3С31Е |  | */2/3 | 350 | 360*260*270 | 4,8 | по запросу
КЭВ-3С41Е |  | */1,5/3 | 460 | 250*295*420 | 5,8 | по запросу
КЭВ-4С40Е |  | */2,66/4 | 430 | 300*295*425 | 7 | по запросу
КЭВ-4С41Е | [5 empty] | по запросу
КЭВ-6С41Е |  | */3/6 | 560 | 335*345*460 | 9 | по запросу
КЭВ-6С40Е | [5 empty] | по запросу
КЭВ-6С50Е | [5 empty] | по запросу
КЭВ-9С40Е |  | */4,5/9 | 560 | 335*345*460 | 9 | по запросу
КЭВ-9С50Е | [5 empty] | по запросу
КЭВ-12С40Е |  | */4,8/12 | 980 | 340*400*540 | 14,4 | по запросу
КЭВ-15С40Е |  | */5/10/15 | 870 | 340*400*540 | 14,6 | по запросу
КЭВ-18С40Е |  | */9/18 | 980 |  | 15,5 | по запросу

## 12
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  |  |  |  | teplo@evromash.ru
2021-07-29
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ ЭОВ-
Электрокотлы ЭОВ предназначены для БЫСТРОГО решения задачи отопления как бытовых, так производственных, общественных и складских помещений. В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали. Простая автоматика управляет котлом, регистрируя температуру жидкости системы. Котлы данного типа способны осуществлять ступенчатую регулировку мощности. Электрические котлы ЭОВ имеют достаточно простую конструкцию, проверенную временем, а изготавливаются эти котлы уже более двадцати лет. Благодаря этому оборудование данной группы отличается повышенной надежностью и долговечностью. Такие устройства рассчитаны на продолжительную непрерывную работу, результатом которой становится быстрый нагрев больших объемов жидкости (воды).
ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭОВ-
Марка | Напря-жение | Мощность суммарная | Объем отапливаемого помещения | Рекомен-дуемый насос | Размеры ДхШхВ | Вес | Цена с НДС
ЭОВ-4/2 | 220 | 4 | 80 | Alpha 25-40 | 760х166 | 7 | по запросу
ЭОВ-6/3 |  | 6 | 120 | Alpha 32-40 |  |  | по запросу
ЭОВ-9/4,5 | 380 | 9 | 190 | Alpha 32-40 |  |  | по запросу
ЭОВ-15/9/6 |  | 15 | 300 | Alpha 32-60 | 850х220 | 12 | по запросу
ЭОВ-18/9 |  | 18 | 380 | Alpha 32-60 |  |  | по запросу

## 13
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  |  |  |  | teplo@evromash.ru
2019-01-09
Водогрейные колонки: Электрокотлы отопления ЕВРОТОП
Электрические котлы ЕВРОТОП (на картинке слева) предназначены для быстрого решения задачи отопления как бытовых, так и производственных, общественных, складских помещений. Котлы ЕВРОТОП предназначены для настенного крепления. В них предусмотрена возможность подключения как комнатного термостата для регулирования температуры в помещении, так и внешнего контроллера для управления всей отопительной системой в целом. Эти котлы можно использовать как в системах с самотечной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Электрокотел ЕВРОТОП-12/24 содержит устройство защиты от перекоса фаз.
Кроме того, конструкция нагревательного узла котлов ЕВРОТОП предусматривает выполнение обслуживающих мероприятий блоков ТЭНов без разборки отопительной системы. Также нужно отметить, что котлы ЕВРОТОП изготавливаются в брызгозащищенном исполнении, что позволяет использовать их во влажных помещениях.
Эти котлы содержат колбу, утепленную теплоизоляционным материалом, которая имеет увеличенные размеры, что дает возможность предотвратить закипание теплоносителя отопительной системы.
В 2016 году мы разработали новые, модернизирпованные котлы - ЕВРОТОП-М (на картинке выше справа). Они отличаются от котлов ЕВРОТОП повышенной надежностью и более низкой ценой.
Электрические котлы отопления ЕВРОТОП-М предназначены для водяного отопления зданий, имеющих открытую и закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,3 МПа, при напряжение трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В.
Котлы ЕВРОТОП-М могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе. Они оснащены встроенным пультом управления, выключатель которого позволяет использовать как пониженную мощность нагрева (энергосберегающий режим), так и максимальную мощность.
ВОДОГРЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ЕВРОТОП-
Марка | Напря-жение | Мощность суммарная | Ступени мощности | Площадь отапливаемого помещения | Размеры ДхШхВ | Вес | Цена без НДС | Цена с НДС
ЕВРОТОП-2/4/6 | 220 | 6 | 2/4/6 | 60 | 230х260х550 | 15 | Сняты с производства
ЕВРОТОП-3/6/9 | 380 | 9 | 3/6/9 | 90
ЕВРОТОП-6/12 |  | 12 | 6/12 | 120 | 230х350х600 | 24
ЕВРОТОП-12/24 |  | 24 | 12/24 | 240
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ЕВРОТОП-М
ЕВРОТОП-М-3 | 220 | 3 | 1/1/1 | 22 | 145х275х555 | 10 | Сняты с производства
ЕВРОТОП-М-6 | 380 | 6 | 2/2/2 | 44
ЕВРОТОП-М-9 |  | 9 | 3/3/3 | 70 | 145х275х620 | 12
ЕВРОТОП-М-12 |  | 12 | 4/4/4 | 85 |  | 13
ЕВРОТОП-М-15 |  | 15 | 5/5/5 | 97

## 14
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  | www.evromash.ru | 2021-09-01 |  | teplo@evromash.ru
ДРОВЯНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ КВр ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
Твердотопливные котлы КВр длительного горения предназначены для обогрева различных помещений, в которых оборудована система центрального отопления с натуральной или принудительной циркуляцией. Отапливаться могут различные помещения: дома, коттеджи и т.п. Котлы КВр подходят для открытых и закрытых систем, как с естественной, так и принудительной циркуляцией. Используемое топливо: дрова, древесные отходы (кроме опилок), древесные брикеты. Рекомендуемая влажность топлива: 15-30%. Срок эксплуатации: 15 лет. Гарантийный срок: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня выпуска.
Котел - это стальной цилиндр, окруженный стальным цилиндром большего диаметра, конструкция утеплена. В передней части котла находится регулятор. Между обоими цилиндрами нагревается вода. В конструкции имеется проем для загрузки дров, отверстие для удаления пепла и дымоход для выхода дыма. Так же имеются отверстия для подачи воды. Для улучшения качества горения и передачи тепла, в верхней части камеры горения установлена камера подогрева воздуха.
Чтобы тепло лучше передавалось, между камерой нагрева и стенками котла имеется отверстие, через которое выходит дым. В камеру помещается телескопическая труба подачи воздуха, на конце которой крепится распределитель воздуха.
Назначение:
Назначение распределителя воздуха – правильно распределять воздух в зонах генерирования, находящихся ниже под ним, а так же в зонах горения, которые расположены рядом с распределителем и над ним. Распределитель воздуха опирается на боковые дрова, которые не нагреваются до высокой температуры. Поднимать распределитель воздуха во время горения не рекомендуется, поскольку после того, как распределитель был поднят и снова опущен, он поворачивается и попадает глубоко в место горения. В результате котел работает неэкономно, и быстрее изнашиваются его детали.
Мощность котла, кВт |  |  | 15 | 20 | 40
Отапливаемая площадь, м2 |  |  | 75-170 | 100-220 | 200-450
Цена с учетом НДС, руб. |  |  | по запросу
Вместимость топлива, кг |  |  | 30 | 50 | 90
Максимальная длина дров, см |  |  | 35 | 40 | 45
Количество воды в котле, л |  |  | 30 | 38 | 45
Поток нагреваемой воды, м3/ч |  |  | 0.375 | 0.5 | 1
Продолжительность сгорания закладки дров, ч |  |  | 6-25
Давление теплоносителя в котле (бар) макс. |  |  | 3
Разряжение за котлом, Па |  |  | 20-30
Размеры загрузочного проема, мм |  |  | 232х390
Габаритные размеры, мм:
- Высота |  |  | 1780 | 1920 | 1920
- Диаметр |  |  | 550 | 620 | 730
Масса, кг |  |  | 230 | 270 | 360
Срок изготовления: в течении 15-20 рабочих дней.

## 15
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  |  | www.evromash.ru | 2019-01-09 |  | teplo@evromash.ru
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ БУРЖУЙ-К
Твердотопливные пиролизные котлы БУРЖУЙ-К предназначены для обогрева как жилых, так и производственных помещений, таких как цеха, склады, гаражи, автомойки, различные сельскохозяйственные постройки, например коровники и свинарники, а также школы, больницы, библиотеки, автомастерские. Их применение не требует специальных знаний или умений, а для работы используется, пожалуй, самое доступное топливо – древесина. Твердотопливные отопительные пиролизные котлы безопасны, для их эксплуатации не требуется обязательной организации котельной или отдельного помещения, а монтаж не нужно согласовывать с контролирующими организациями. Используемое топливо: дрова, древесные отходы, древесные брикеты, уголь.
Повышение термодинамической эффективности происходит не за счет увеличения объема сжигаемого топлива, а посредством производимой термохимической регенерации топлива! Твердотопливные отопительные пиролизные котлы используют не только теплоту сгорания основного топлива, но и энергию химических реакций, образующуюся от эффективного смешения отходящих газов с вторичным подогретым воздухом и последующего их сгорания. Полученный газ, взаимодействует с активным углеродом и сгорает практически полностью, поэтому для работы твердотопливные отопительные пиролизные котлы не требуют массивных дымоходов. Использование принципа пиролиза позволяет добиться существенной экономии топлива и повышения КПД до 85%. Твердотопливные отопительные пиролизные котлы «БУРЖУЙ-К» просты в работе и в обслуживании и ремонтопригодны.
Марка котла БУРЖУЙ-К |  | СТАНДАРТ |  |  | МОДЕРН
|  | -10 | -20 | -30 | -12 | -24 | -32
Мощность котла, кВт |  | 10 | 20 | 30 | 12 | 24 | 32
Отапливаемая площадь, м2 |  | до 90 | 120-220 | 240-330 | до 120 | до 250 | до 350
Объем воды в котле, м3 |  | 18 | 28 | 45 | 41 | 54 | 64
Объем отопительной системы, м3 |  | 0.25 | 0.51 | 0.77 | 0.3 | 0.6 | 0.82
Объем воды в контуре ГВС, л |  | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3
Максимальная длина дров, см |  | 45 | 55 | 65 | 55 | 60 | 65
Продолжительность сгорания закладки дров, ч |  | 5-10 |  |  | 6-12
Давление теплоносителя в котле (кгс/см2), макс. |  | 4.5 |  |  | 4.5
Минимальная высота дымовой трубы, м |  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9
Размеры загрузочного проема, мм |  | 190х190 | 240х240 | 290х290 | 190х190 | 240х240 | 290х290
Габаритные размеры, мм:
- Высота |  | 760 | 880 | 1150 | 1070 | 1180 | 1270
- Ширина |  | 380 | 480 | 530 | 400 | 500 | 600
- Длина (с учетом дымохода) |  | 930 | 1100 | 1360 | 780 | 800 | 860
Масса, кг |  | 180 | 270 | 380 | 220 | 310 | 430
Цена без учета НДС, руб.
Цена с НДС |  | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
Срок изготовления: в течении 10-15 рабочих дней.

## 16
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
[5 empty] | http://www.evromash.ru |  |  | 2022-04-04 |  |  |  | teplo@evromash.ru
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ КОЖУХОТРУБНЫЕ (БОЙЛЕРЫ) ВВП (ПВ)
применение
Предназначены для применения в системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного назначения.
теплоноситель
Теплоноситель - вода. Максимальное рабочее давление - 1 МПа (10 кгс/ см²), максимальная температура теплоносителя - 150°С.
Используются гладкие теплообменные трубки диаметром: 16х0,8 мм на латунных секциях и 16х0,5 мм - на нержавеющих секциях.
расшифровка обозначения |  |  |  |  | Расход воды и тепловой поток указаны для скорости 2 м/с.
ВВП 76-2000 (2) | обозначение
ВВП | водо-водяной подогреватель
76 | наружный диаметр корпуса, мм
2000 (2) | длина секции, мм (м)
основные преимущества
Применение блока опорных перегородок дает возможность добиться поперечно-винтового и равномерного омывания теплообменных труб, что позволяет повысить коэффициент теплопередачи с гладкой трубкой на 30%. Увеличение коэффициента теплопередачи ведет к сокращению количества секций при проектировании центральных и индивидуальных тепловых пунктов, уменьшению массы, габаритов и ценовых характеристик.
Марка подогревателя | Номер | Расход воды, т/ч | Тепловой поток, кВт | Кол-во трубок | Поверх-ность нагрева, м2 | Масса, кг |  |  | нержавейка |  | латунь
[9 empty] | Цена с НДС |  | Цена с НДС
[6 empty] | секции | калача | перехода
ВВП 57-2000 | 1 | 4.43 | 7.9 | 4 | 0.37 | 23 | 8.6 | 5.5 | по запросу |  | по запросу
ВВП 57-4000 | 2 |  | 17.6 |  | 0.75 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 76-2000 | 3 | 7.76 | 13.1 | 7 | 0.65 | 32.6 | 10.9 | 6.8 | по запросу |  | по запросу
ВВП 76-4000 | 4 |  | 28.3 |  | 1.32 | 52.4 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 89-2000 | 5 | 11.08 | 18.2 | 10 | 0.93 | 39 | 13.2 | 8.2 | по запросу |  | по запросу
ВВП 89-4000 | 6 |  | 40.7 |  | 1.88 | 64.2 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 108-2000 | 7 | 21.05 | 39.9 | 19 | 1.76 | 57.4 | 17.7 | 10.5 | по запросу |  | по запросу
ВВП 108-4000 | 8 |  | 85.7 |  | 3.54 | 97.1 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 114-2000 | 7 | 21.05 | 39.9 | 19 | 1.79 | 57.4 | 17.7 | 10.5 | по запросу |  | по запросу
ВВП 114-4000 | 8 |  | 85.7 |  | 3.58 | 97.1 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 159-2000 | 9 | 33.6 | 64.6 | 31 | 2.85 | 112.6 | 32.8 | 17.4 | по запросу |  | по запросу
ВВП 159-4000 | 10 |  | 138 |  | 5.7 | 193.8 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 168-2000 | 9 | 41 | 74.4 | 37 | 3.49 | 112.6 | 32.8 | 17.4 | по запросу |  | по запросу
ВВП 168-4000 | 10 |  | 147.5 |  | 6.98 | 193.8 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 219-2000 | 11 | 67.6 | 113.4 | 61 | 5.75 | 182.6 | 54.3 | 26 | по запросу |  | по запросу
ВВП 219-4000 | 12 |  | 238.4 |  | 11.51 | 301.3 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 273-2000 | 13 | 120.9 | 236 | 109 | 10.28 | 261.5 | 81.4 | 34.9 | по запросу |  | по запросу
ВВП 273-4000 | 14 |  | 479.1 |  | 20.56 | 461.7 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 325-2000 | 15 | 167.3 | 302.7 | 151 | 14.24 | 338.7 | 97.3 | 42.8 | по запросу |  | по запросу
ВВП 325-4000 | 16 |  | 632.4 |  | 28.49 | 594.4 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 377-2000 | 17 | 234.4 | 353.9 | 211 | 19.8 | 430 | 97.3 | 42.8 | по запросу |  | по запросу
ВВП 377-4000 | 18 |  | 743.9 |  | 40.1 | 765 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 426-2000 | 19 | 313.5 | 586.6 | 283 | 26.8 | 555 | 175 | 72.3 | по запросу |  | по запросу
ВВП 426-4000 | 20 |  | 1212.8 |  | 53.7 | 974 |  |  | по запросу |  | по запросу
ВВП 530-2000 | 21 | 476.4 | 897.5 | 430 | 41 | 760 | 248 | 76.3 | по запросу |  | по запросу
ВВП 530-4000 | 22 |  | 1874.6 |  | 83 | 1343 |  |  | по запросу |  | по запросу
01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22
Калачи
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
Переходы
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу
Примечание: Крепежный комплект (болты, гайки, прокладки) не входят в комплект поставки бойлеров.

## 17
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
[8 empty] | 2022-04-04 | (495) 780-43-94, 780-43-95.
[8 empty] | http://www.evromash.ru |  |  |  |  | teplo@evromash.ru
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ КОЖУХОТРУБНЫЕ (БОЙЛЕРЫ) ПП
Подогреватели пароводяные скоростные предназначены для подогрева воды систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения, работающих по наиболее распространенным графикам температурного регулирования 70º-150ºC; 70º-130ºC; 70º-95ºC и 5º-60ºC. Первичный теплоноситель - пар давлением 0,7 МПа (7 кгс/см2) для подогрева воды до 130º и 150ºС и давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) для подогрева воды до 95º и 60ºС. Давление воды не должно быть выше 1,6 МПа (16 кгс/см2). Для температурного режима 70º-150ºC используются 4-х ходовые подогреватели, для остальных режимов - 2-ходовые. Во избежание вскипания воды ее давление в подогревателях должно быть не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2) выше давления пара.
Подогреватели выпускаются по умолчанию с латунными трубками 16x0,8 мм или с нержавеющими трубками 16х0,5 мм. По заказу могут изготавливаться с трубками 16х1 мм. Также изготавливаем и реализуем трубные системы пароводяных подогревателей для замены в случае выхода из строя в процессе эксплуатации.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ: ПП 1-32-0,7(7)-2(II), где: ПП - подогреватель пароводяной; 1 - исполнение с эллиптическими днищами, 2 - с плоскими днищами; 32 - поверхность нагрева, м2; 0,7(7) - давление греющего пара, МПа (кгс/см2); 2(II) - количество ходов по воде.
Обратите внимание
Некоторые производители для снижения стоимости своей продукции при производстве трубных систем подогревателей из нержавеющей стали применяют трубу не соотвествующую ГОСТ 9941-81 (трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из корозионностойкой стали) и под видом указанной в ГОСТ 9941-81 стали 12Х18Н10 используют сталь 08Х18Н10, не обеспечивающую необходимые технические характеристики.
Марка подо-гревателя | Пло-щадь поверх-ности нагре-ва, м2 | Диа-метр кор-пуса, мм | Коли-чест-во тру-бок, шт. | Дли-на, мм | Номи-наль-ный рас-ход воды, т/час | Мас-са, кг | нержавеющая сталь |  |  |  | латунь
[8 empty] | Цена бойлера с НДС |  | Цена трубной системы с НДС |  | Цена бойлера с НДС | Цена трубной системы с НДС
ПП 2-6-0,2-2 | 6.3 | 325 | 68 | 2606 | 29.2 | 390 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-9,5-0,7-2 | 9.5 | 325 | 68 | 3606 | 32.4 | 485 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-9,5-0,7-4 | 9.5 | 325 | 68 | 3606 | 16.1 | 485 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-11-0,2-2 | 11.4 | 426 | 124 | 2650 | 53.4 | 600 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-11-7-II | 11.4 | 426 | 124 | 2650 | 53.4 | 600 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-17-0,7-2 | 17.2 | 426 | 124 | 3650 | 59 | 730 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-17-0,7-4 | 17.2 | 426 | 124 | 3650 | 29.4 | 730 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-24,4-0,7-2 | 21.2 | 530 | 232 | 2785 | 103.5 | 900 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 2-24,4-0,7-4 | 24.4 | 530 | 232 | 2785 | 103.5 | 900 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-21,2-0,2-2 | 24.4 | 530 | 232 | 2785 | 103.5 | 900 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-32-0,7-2 | 32 | 530 | 232 | 3785 | 110.5 | 1090 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-32-0,7-4 | 32 | 530 | 232 | 3785 | 55 | 1090 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-35-0,2-2 | 35.3 | 630 | 392 | 2885 | 169 | 1290 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-53-0,7-2 | 53.9 | 630 | 392 | 3835 | 182 | 1565 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-53-0,7-4 | 53.9 | 630 | 392 | 3835 | 93 | 1565 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-50-0,7-2 | 50.5 | 724 | 560 | 2000 | 251 | 1600 | по запросу | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-76-0,7-2 | 76.8 | 720 | 560 | 3135 | 261 | 2000 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-76-0,7-4 | 76.8 | 720 | 560 | 3135 | 133 | 2000 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-71-0,2-2 | 71 | 820 | 792 | 2985 | 342 | 1615 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-108-0,7-2 | 108 | 820 | 792 | 4135 | 358 | 2600 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу
ПП 1-108-0,7-4 | 108 | 820 | 792 | 4135 | 188 | 2600 |  | по запросу |  | по запросу |  | по запросу | по запросу

## 18
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  | http://www.evromash.ru |  | 2022-04-04 |  | teplo@evromash.ru
Водоподогреватели паровые, емкие, горизонтальные СТД (ВПЕ)
Подогреватель емкостной предназначен для нагрева воды в системах циклического горячего водоснабжения коммунальных (центральных тепловых пунктах, котельных), общественных, бытовых, производственных и прочих потребителей (зданий, сооружений) в том числе временных строений, где есть водопроводная вода с давлением до 5 кгс/см2. Подогреватель пароводяной емкостной горизонтальный типа ВПЕ состоит из корпуса, в виде бочки и змеевика из гладких профилированных труб.
В подогревателе пароводяном емкостном теплоносителем является пар, подаваемый под давлением до 5 атм (0,5 Мпа).
Наименование | Рабочий объем, м3 | Площадь поверх-ности тепло-обмена, м2 | Темпе-ратура греющего пара, оС | Темпе-ратура нагрева-ющей воды, оС | Число трубок змеевика, шт. | Цена с НДС
СТД 3073 (ВПЕ №0,4) | 0.44 | 0.475 | 150 | 75 | 2 | по запросу
СТД 3074 (ВПЕ №0,64) | 0.64 | 0.76 |  |  |  | по запросу
СТД 3068 (ВПЕ №1) | 1 | 1.3 |  |  | 3 | по запросу
СТД 3069 (ВПЕ №1,6) | 1.6 | 2.06 |  |  |  | по запросу
СТД 3070 (ВПЕ №2,5) | 2.5 | 3.16 |  |  | 4 | по запросу
СТД 3071 (ВПЕ №4) | 4 | 4.87 |  |  |  | по запросу
Время нагрева воды от + 5оС до + 75оС при давлении пара :
Р = 0,5 Мпа (5 Атм): | 1 час |  | Р=0,07 Мпа (0,7 Атм): |  | 1 час 35 мин.
Р = 0,2 Мпа (2 Атм): | 1 час 15 мин. |  | Р=0,02 Мпа (0,2 Атм): |  | 1 час 50 мин.
Габаритные и присоединительные размеры и принцип работы подогревателя пароводяного емкостного горизонтального типа СТД (ВПЕ):
Условное обозначение обогревателя | СТД-3073 | СТД-3074 | СТД-3068 | СТД-3069 | СТД-3070 | СТД-3071
| (ВПЕ №0,4) | (ВПЕ №0,64) | (ВПЕ №1) | (ВПЕ №1,6) | (ВПЕ №2,5) | (ВПЕ №4)
Размер D, мм | 712 |  | 916 |  | 1220
Размер H, мм | 1250 |  | 1491 |  | 1771
Размер А, мм | 912 |  | 1130 |  | 1430
Размер L, мм | 1535 | 2175 | 2280 | 3380 | 3032 | 4432
Размер К, мм | 1380 | 1975 | 1558 | 2386 | 2845 | 4270
Масса, кг | 235 | 280 | 401 | 547 | 670 | 956

## 19
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  | http://www.evromash.ru |  | 2020-03-30 | teplo@evromash.ru
Калориферы водяные и паровые КСк, КП-Ск
Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, а также в сушильных установках с помощью горячей, перегретой воды или пара, поступающих от внешних источников воздуха и теплоснабжения. Температура воды - до 180°C; температура пара - до 190°C; рабочее давление -до 1,2 мПа (12 кгс/см2). Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12. 1. 005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
особенности конструкции
КСк |  |  | КП-Ск
Исполнение по внутреннему носителю: №№ 6-10-шестиходовое; №№ 11 - 12 - четырехходовое |  |  | Исполнение по внутреннему носителю: одноходовое
Последовательное многоходовое движение теплоносителя достигается за счет перегородок в коллекторах |  |  | Имеют патрубки с обеих сторон
Устанавливаются в системах с горизонтальным расположением теплоотдающих элементов |  |  | Устанавливаются в системах с вертикальным расположением теплоотдающих элементов
материалы исполнения
КСк: стальная труба 16x1,5 из углеродистой стали и алюминиевое накатное оребрение с номинальным диаметром 39 мм |  |  | КПСк: стальная труба 16x2,0 из углеродистой стали и алюминиевое накатное оребрение с номинальным диаметром 39 мм
условия эксплуатации:
Общие для КСк и КПСк
Не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим значением более 2 мм/с
В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30 °C в час
Только для КПСк:
Не допускается работа калорифера на пролётном паре
Уровень конденсата не должен быть выше нижнего ряда теплоотдающих трубок
Для того, чтобы не было сквозного (пролетного) прорыва пара и при этом не было больших скоростей, вызывающих эрозию стенок теплоотдающих труб, на сливе конденсата необходимо устанавливать конденсатоотводчики соответствующего номера (на расстоянии не менее 300 мм от нижнего патрубка калорифера)
Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя и возникновения гидроударов при изменении нагрузки
Марка калорифера | Цена с НДС | Марка калорифера | Цена с НДС | Марка калорифера | Цена с НДС
К(П)-Ск-2-1 | по запросу | К(П)-Ск-3-1 | по запросу | К(П)-Ск-4-1 | по запросу
К(П)-Ск-2-2 | по запросу | К(П)-Ск-3-2 | по запросу | К(П)-Ск-4-2 | по запросу
К(П)-Ск-2-3 | по запросу | К(П)-Ск-3-3 | по запросу | К(П)-Ск-4-3 | по запросу
К(П)-Ск-2-4 | по запросу | К(П)-Ск-3-4 | по запросу | К(П)-Ск-4-4 | по запросу
К(П)-Ск-2-5 | по запросу | К(П)-Ск-3-5 | по запросу | К(П)-Ск-4-5 | по запросу
К(П)-Ск-2-6 | по запросу | К(П)-Ск-3-6 | по запросу | К(П)-Ск-4-6 | по запросу
К(П)-Ск-2-7 | по запросу | К(П)-Ск-3-7 | по запросу | К(П)-Ск-4-7 | по запросу
К(П)-Ск-2-8 | по запросу | К(П)-Ск-3-8 | по запросу | К(П)-Ск-4-8 | по запросу
К(П)-Ск-2-9 | по запросу | К(П)-Ск-3-9 | по запросу | К(П)-Ск-4-9 | по запросу
К(П)-Ск-2-10 | по запросу | К(П)-Ск-3-10 | по запросу | К(П)-Ск-4-10 | по запросу
К(П)-Ск-2-11 | по запросу | К(П)-Ск-3-11 | по запросу | К(П)-Ск-4-11 | по запросу
К(П)-Ск-2-12 | по запросу | К(П)-Ск-3-12 | по запросу | К(П)-Ск-4-12 | по запросу

## 20
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные)
[5 empty] | http://www.evromash.ru |  |  |  | teplo@evromash.ru
2020-10-15
АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЕВРОМАШ ТИПА АО2
Воздушно-отопительные агрегаты АО2 предназначены для воздушного отопления производственных помещений и зданий промышленного назначения без постоянного присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны), либо с постоянным присутствием людей с высотой помещения до 6 м, а также для дежурного отопления производственных помещений. Агрегаты применяют в районах с умеренным и холодным климатом и размещают в помещениях с воздушной средой, содержащей пыли и другие твердые примеси не более 0,5 мг/м3, а также не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.
Также эти аппараты используются для неиспарительного охлаждения жидкостей - воды или сходных с ней по свойствам сред (растворы этиленгликоля или пропиленгликоля) в технологических цепочках в качестве малых аппаратов воздушного охлаждения.
принцип работы
Агрегат подвешивается или устанавливается на кронштейнах. Во время работы агрегата воздух, подаваемый вентилятором нагревается, проходя калорифер, и подается в помещение. Агрегаты воздушно-отопительные имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, которые обеспечиваются оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим застойные зоны при движении воздуха в агрегате, а также применением высококачественных калориферов и осевых вентиляторов.
преимущества
Воздушно-отопительные агрегаты АО2 имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, которые обеспечиваются оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим застойные зоны при движении воздуха в агрегате, а также применением высококачественных калориферов и осевых вентиляторов.
Марка агрегата | Среда | Площадь поверхно-сти тепло-обмена, м2 | Производительность |  | Размеры, мм | Масса, кг |  | Стоимость агрегата
|  |  | по воздуху, м3/час | по теплу, кВт |  |  |  | Цена с НДС
АО 2-3 | вода | 15.6 | 3000 | 24 | 530*530* 609 | 55 |  | по запросу
пар
АО 2-4 | вода | 16.5 | 4000 | 46 | 654*654* 645 | 80 |  | по запросу
пар
АО 2-6,3 | вода | 29.56 | 6300 | 73 | 737*737* 670 | 110 |  | по запросу
пар
АО 2-10 | вода | 36.5 | 10000 | 116 | 905*905* 700 | 140 |  | по запросу
пар
АО 2-20 | вода | 56.6 | 20000 | 220.4 | 1154*1154* 775 | 240 |  | по запросу
пар
АО 2-25 | вода | 106.2 | 25000 | 306.2 | 1154*1154* 775 | 265 |  | по запросу
пар
АО 2-50 | вода | 260 | 60000 | 900 | 1695*1727* 1770 | 850 |  | по запросу
пар
АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ VOLCANO
Отопительные агрегаты VOLCANO поставляются в комплекте с монтажной консолью и применяются в системах отопления производственных цехов, складов и оптовых магазинов, спортивных объектов, теплиц, супермаркетов, гаражных комплексов, птицеферм и животноводческих комплексов, мастерских и автосервисов.
Модель |  | Диапазон мощ-ности, кВт (при 95/70/0 °С) |  | Произво-дитель-ность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |  | Цена с НДС
VOLCANO Mini |  | 3-20 |  | 2000 | 220 | 17.5 | 785х793х564 |  | по запросу
VOLCANO VR1 |  | 5-30 |  | 5300 |  | 27.5 |  |  | по запросу
VOLCANO VR2 |  | 8-50 |  | 4850 |  | 29 |  |  | по запросу
VOLCANO VR3 |  | 13-75 |  | 5700 |  | 31 |  |  | по запросу
Настенный регулятор DX WING/VOLCANO | [8 empty] | по запросу
Клапан двухходовой с сервоприводом | [8 empty] | по запросу
Консоль монтажная для VOLCANO VR | [8 empty] | по запросу
Термостат TR-010 | [8 empty] | по запросу
Программируемый контроллер температуры | [8 empty] | по запросу
Регулятор частоты вращения VR | [8 empty] | по запросу
Комплект автоматики BASIC | [8 empty] | 12500
(термостат VR, клапан двухходовой с сервоприводом, регулятор частоты вращения VR) | [8 empty] | 0
Комплект автоматики PRESTIGE | [8 empty] | 14960
(программируемый контроллер температуры, клапан двухходовой с сервоприводом, регулятор частоты вращения VR) | [8 empty] | 0
АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ BALLU
Водяные тепловентиляторы (воздушно-отопительные агрегаты) BALLU в современном пластиковом корпусе для обогрева магазинов, выставочных павильонов, спортивных залов, ангаров и цехов. Эти агрегаты являются отечественным аналогом импортных отопительных агрегатов VOLCANO.
Модель |  | Мощность, кВт (при 95/70/15 °С) | Мощность, кВт (при 95/70/0 °С) | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |  | Цена с НДС
BHP-W-30 |  | 24 | 30 | 5500 | 220 | 30 | 830х970х360 |  | по запросу
BHP-W-60 |  | 49 | 60 | 5300 |  | 32 | 830х970х360 |  | по запросу
BHP-B |  | Кронштейн для монтажа на стену |  |  |  | 5 | 750х730х50 |  | по запросу
RCVA 3/4" (6.0) – 230 |  |  | Клапан трехходовой с приводом | [5 empty] | по запросу
SRE-E-2,0 |  |  | Пятиступенчатый регулятор скорости с термозащитой | [5 empty] | по запросу
TA2n-S (6010) |  |  | Комнатный термостат | [5 empty] | по запросу

## 21
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные)
|  |  |  | http://www.evromash.ru |  |  |  | teplo@evromash.ru
АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СТД 300, СТД 300П
2020-03-30
Применение
Воздушно-отопительные агрегаты СТД-300, СТД-300П предназначены для воздушного отопления промышленных помещений без постоянного присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны) или с постоянным присутствием людей с высотой помещения до 6 м, а также для дежурного отопления производственных помещений.
В состав общепромышленного агрегата входят:
- водяной калорифер КСк (СТД-300); либо паровой калорифер КП-Ск (СТД-300П)
- осевой вентилятор общепромышленный
- клапан с поворотными лопатками для регулирования направления воздушного потока
В состав разнородного агрегата входят:
- водяной калорифер КСк (СТД-300); либо паровой калорифер КП-Ск (СТД-300П)
- осевой вентилятор взрывозащищенный из разнородных металлов
- защитная решетка
- алюминиевые жалюзи
Установка
Агрегат может устанавливаться на полу здания, подвешиваться на колонне или за перекрытие.
Теплоноситель
Воздушно-отопительные агрегаты СТД-300, СТД-300П предназначены для работы с теплоносителем горячая вода или перегретая вода температурой 95-150°С и с полным использованием рецикуляционного воздуха для районов с умеренным климатом «У» категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Марка агрегата | Произво-дитель-ность по теплу, кВт | Произво-дитель-ность по воздуху, м3/час | Площадь поверх-ности тепло-обмена, м2 | Габа-ритные раз-меры, мм | Мас-са, кг | Агрегат |  | Калорифер
[6 empty] | Цена с НДС |  | Цена с НДС
СТД-300 (КСК) | 349 | 24600 | 170.4 | 1070х 1227х 950 | 530 | по запросу |  | по запросу
СТД-300П (КП-Ск) | [5 empty] | по запросу |  | по запросу
СТД-300П (КВБ) | 273 |  | 158 | 1262х1516х1700 | 790 | 30423.7288 | 35900 | 30423.7288 | 35900
СТД-300П (КПБ) | [5 empty] | 30423.7288 | 35900 | 30423.7288 | 35900

## 22
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  |  | http://www.evromash.ru |  | teplo@evromash.ru
УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТИПА ВНУ- | [6 empty] | 2020-03-30
Применение
Предназначена для отопления и вентиляции зданий промышленного назначения, гражданских зданий, офисов, магазинов, производственных помещений сельскохозяйственного назначения в условиях умеренного климата.
Конструкция
Установка состоит из водяного калорифера и радиального вентилятора ВЦ 14-46 №3,15, соединенных между собой конфузором через мягкую вставку и смонтированных на общей сварной раме.
Теплоноситель
Горячая (перегретая) вода температурой до 190°C и давлением до 1,2 МПа.
Принцип работы
Во время работы установки приточный воздух проходит через калорифер, нагревается и вентилятором подается в воздухораспределительную сеть обслуживаемого помещения.
Марка установки | Произво-дительность по воздуху, м3/час | Произво-дительность по теплу *, кВт | Тип калорифера | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Цена с НДС
ВНУ-40-01 | 3000 | 56.9 | КСк-3-6 | 1.5 | 140 | по запросу
ВНУ-50-01 | 3000 | 66.3 | КСк-4-6 | 1.5 | 147 | по запросу
ВНУ-55-01 | 3000 | 63.2 | КСк-3-7 | 1.5 | 145 | по запросу
ВНУ-65-01 | 3000 | 72.6 | КСк-4-7 | 1.5 | 155 | по запросу
ВНУ-70-01 | 5000 | 86.3 | КСк-3-8 | 2.2 | 152 | по запросу
ВНУ-90-01 | 5000 | 99.3 | КСк-4-8 | 2.2 | 162 | по запросу
* Производительность по теплу указана для режима:
температура воздуха на входе - минус 20°С;
температура воды на входе - 150°С;
температура воды на выходе - 70°С;
массовая скорость воздуха в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с.

## 23
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2019-01-09 |  | teplo@evromash.ru
Отопительные агрегаты водяные КЭВ серий "ТW" и "МW".
ОБОЗНАЧЕНИЕ: КЭВ25Т3W2, где: КЭВ - аббревиатура 25 - максимальная тепловая мощность, кВт Т - индекс функционального назначения (Т - тепловентилятор) 3 - номер вентилятора W - водяной источник тепла 2 - число рядов в воздухонагревателе
Тепловентиляторы серий "ТW" и"МW" разработаны для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений. В качестве теплоносителя используется горячая и перегретая вода (150оС, 1,2МПа). В обозначении тепловентиляторов указывается тепловая мощность при температуре воды 150оС и температуре воздуха в помещении +15оС. Последняя цифра в обозначении - рядность воздухонагревателя. Тепловентиляторы имеют высокую надежность. Параметры электросети - 220В/50Гц, за исключением КЭВ-180Т5,6W3, у которого параметры - 380В/50Гц. Рабочая температура окружающего воздуха: от -10оС до +40оС.
Наименование |  | Тепловой поток, кВт | Расход воздуха, м3/час | Размеры, мм | Вес без воды, кг | Цена с НДС
СЕРИЯ TW В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
КЭВ-25Т3W2 |  | 10.5 | 1200 | 400*467*360 | 15 | по запросу
КЭВ-30Т3W3 |  | 12 | 1100 |  | 17 | по запросу
КЭВ-34Т3,5W2 |  | 14 | 1900 |  | 16.5 | по запросу
КЭВ-36Т3W2 |  | 20 | 1500 | 496*618*416 | 20.5 | по запросу
КЭВ-40Т3,5W3 |  | 22 | 1600 |  | 18.5 | по запросу
КЭВ-49Т3,5W2 |  | 23.3 | 2400 |  | 22 | по запросу
КЭВ-56Т4W2 |  | 26.9 | 3000 |  | 22.5 | по запросу
КЭВ-60Т3,5W3 |  | 37,6 | 2200 | 507*650*399 | 24.5 | по запросу
КЭВ-69Т4W3 |  | 40,2 | 2700 |  | 25 | по запросу
КЭВ-86Т4W2 |  | 40.5 | 3700 | 747*854*536 | 39 | по запросу
КЭВ-106Т4,5W2 |  | 50.3 | 5100 | 747*854*536 | 39.5 | по запросу
КЭВ-107Т4W3 |  | 56.4 | 3600 | 496*618*416 | 45 | по запросу
КЭВ-120Т5W2 |  | 57 | 6200 | 747*854*536 | 42.5 | по запросу
КЭВ-133Т4,5W3 |  | 70.6 | 4900 | 747*854*536 | 45.5 | по запросу
КЭВ-151Т5W3 |  | 80.3 | 5900 |  | 48.5 | по запросу
КЭВ-180Т5,6W3 |  | 95 | 7600 |  | 50 | по запросу
КЭВ-70Т5W2 |  |  | 5800 | 690*600*565
КЭВ-80Т5,6W3 |  |  | 4800 | 915*850*870
СЕРИЯ MW В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ
КЭВ-60M5W1 |  | 27 | 7000 | 876*552*776 | 29 | по запросу
КЭВ-100M5W2 |  | 48,8 | 6500 |  |  | по запросу
КЭВ-126M5W3 |  | 62,7 | 5500 |  |  | по запросу
КЭВ-142M5W4 |  | 71,2 | 5000 |  |  | по запросу

## 24
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  |  | www.evromash.ru |  |  | teplo@evromash.ru
УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТИПА ВТУ-
Применение | [7 empty] | 2020-03-30
Воздушно-тепловые установки ВТУ предназначены для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках, также для нагрева производственных и бытовых помещений.
Конструкция
Воздух, который находится в помещении (до -20 градусов) попадает в калорифер, который нагревает его до определенной температуры. Затем теплый воздух разгоняется лопастями вентилятора, после чего прямым потоком отправляется в вентиляционную систему воздуховодов обогреваемого помещения.
Теплоноситель
Горячая (перегретая) вода температурой до 190°C и давлением до 1,2 МПа.
Принцип работы
Во время работы установки приточный воздух проходит через калорифер, нагревается и вентилятором подается в воздухораспределительную сеть обслуживаемого помещения.
Марка установки | Мощность/ обороты двигателя венти-лятора | Произво-дитель-ность по воздуху, м3/час | Давление по воздуху, Па | Тип калорифера х Коли-чество | Произво-дитель-ность по теплу*, кВт | Темпера-тура воздуха на выходе*, оС | Масса, кг | Цена с НДС
ВТУ-4 | 0,75/1500 | 4000 | 400 | КСк-3-8 х 1 | 61.0465 | 28 | 150 | по запросу
ВТУ-5 | 2,2/1500 | 6000 | 770 | КСк-4-9 х 1 | 154.0698 | 29 | 220 | по запросу
ВТУ-6,3 | 3,0/1500 | 8000 | 450 | КСк-4-8 х 2 | 221.8605 | 28 | 300 | по запросу
ВТУ-8 | 7,5/1000 | 18000 | 950 | КСк-3-9 х 4 | 420.1163 | 30 | 510 | по запросу
* Производительность по теплу и температура воздуха на выходе указаны для режима:
температура воздуха на входе - минус 20°С;
температура воды на входе - 130°С;
температура воды на выходе - 70°С;
массовая скорость воздуха в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с.

## 25
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
[5 empty] | http://www.evromash.ru |  |  | teplo@evromash.ru
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ ЭКО-, УСТАНОВКИ ЭКОЦ-, ШКАФЫ БУ- | [7 empty] | 2020-03-30
Предназначены для отопления больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также в качестве приточно-вентилляционных установок и воздушно-тепловых завес.
В состав установки входят:
электрокалорифер ЭКО-; центробежный вентилятор.
температура воздуха на выходе: 50°C
максимально допустимая температура на поверхности нагревателя: 450°C
электрическая прочность изоляции: 17 кВт
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ЭКОЦ-
Марка установки | Мощ-ность, кВт | Произво-дитель-ность по воздуху, м3/час | Перепад темпе-ратуры на входе и выходе, °C | Габаритные размеры, мм |  | Масса, кг | Цена с НДС
ЭКОЦ-5 | 5 | 500 | 35 | 500х435х495 |  | 81 | по запросу
ЭКОЦ-10 | 10 | 800 |  | 800х530х742 |  | 120 | по запросу
ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 |  | 1270х820х742 |  | 145 | по запросу
ЭКОЦ-25 | 24 | 2500 |  |  |  | 150 | по запросу
ЭКОЦ-40 | 47 | 3500 | 50 | 1400х1005х918 |  | 185 | по запросу
ЭКОЦ-60 | 70 | 4000 | 65 |  |  | 200 | по запросу
ЭКОЦ-100 | 94 | 5000 | 70 | 1600х1220х1145 |  | 260 | по запросу
ЭКОЦ-160 | 163 | 7500 | 85 |  |  | 290 | по запросу
ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 100 | 1800х1450х1280 |  | 320 | по запросу
ЭКОЦ-320 | 320 | 16000 | 100 |  |  |  | по запросу
Срок поставки данного оборудования - 25-30 рабочих дней.
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ ЭКО- |  |  |  |  | Шкаф управления для ЭКО/ЭКОЦ
Марка | Мощ-ность | Цена с НДС |  |  | Марка | Мощ-ность | Цена с НДС
ЭКО-5 | 5 | по запросу |  |  | БУ 1-5 | 5 | по запросу
ЭКО-10 | 10 | по запросу |  |  | БУ 2-10 | 10 | по запросу
ЭКО-16 | 16 | по запросу |  |  | БУ 2-16 | 16 | по запросу
ЭКО-25 | 25 | по запросу |  |  | БУ 3-25 | 25 | по запросу
ЭКО-40 | 40 | по запросу |  |  | БУ 3-40 | 40 | по запросу
ЭКО-60 | 60 | по запросу |  |  | БУ 3-60 | 60 | по запросу
ЭКО-100 | 100 | по запросу |  |  | БУ 3-100 | 100 | по запросу
ЭКО-160 | 160 | по запросу |  |  | БУ 3-160 | 160 | по запросу
ЭКО-250 | 250 | по запросу |  |  | БУ 4-250 | 250 | по запросу
ЭКО-320 | 320 | по запросу |  |  | БУ 4-320 | 250 | по запросу

## 26
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
[5 empty] | http://www.evromash.ru |  | teplo@evromash.ru
УСТАНОВКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (УВНЭ) | [7 empty] | 2020-03-30
Установки воздухонагревательные электрические УВНЭ предназначены для нагрева воздуха и создания микроклимата в зданиях промышленного, коммунального, бытового, культурного, сельскохозяйственного назначения, а также торговых точек, ремонтных мастерских, гаражей, а также в составе технологического оборудования. Окружающая среда должна быть невзрывоопасна и не должна содержать токопроводящей пыли. Могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата.
В состав установки входят:
нагреватель (ТЭН); центробежный вентилятор ВЦ14-46 Пр. №№3,15 (15, 30, 45 кВт) и 4 (65, 90 кВт).
Крайне желательно приобретать к установке шкаф управления.
Установки исполнения «01» укомплектованы нагревателями мощностью 2,5 кВт, установки исполнения «02» - нагревателями мощностью 1,6 кВт.
Установка может поставляться с вентилятором левого вращения. Конструкция вентилятора позволяет поворачивать корпус в любое положение (кроме Пр 180° и Л 180°).
Установки УВНЭ могут работать в 3 режимах: 1/3; 2/3; 1 мощности; УВЭ-15-01 в 2-х режимах: 1/2 и 1 мощности.
Марка установки | Мощ-ность, кВт | Произво-дитель-ность по воздуху, м3/час | Предель-ная тем-перату-ра на выходе, °C | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС без шкафа | Цена с НДС со шкафом
УВНЭ-15-02 | 15.5 |  | 100 | 1265х725х785 | 110 | по запросу | по запросу
УВНЭ-30-01* | 23.6 |  |  |  | 120 | по запросу | по запросу
УВНЭ-30-02 | 29.9 | 2500 |  |  | 120 | по запросу | по запросу
УВНЭ-45-01 | 47.2 | 3000 |  | 1280х725х785 | 130 | по запросу | по запросу
УВНЭ-45-02* | 45.4 |  |  |  | 140 | по запросу | по запросу
УВНЭ-65-01 | 71.5 | 4000 |  | 1377х787х941 | 160 | по запросу | по запросу
УВНЭ-65-02* | 61.6 |  |  |  | 170 | по запросу | по запросу
УВНЭ-90-01 | 97.5 | 7500 |  | 1427х787х941 | 180 | по запросу | по запросу
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ ВНЭ- |  |  |  | Ящик управления для ВНЭ/УВНЭ
Марка | Мощ-ность | Цена с НДС |  | Марка | Ток ном., А | Управляемая установка | Цена с НДС
ВНЭ-15-02 |  | по запросу |  | ЯУ.УВНЭ-15-02 | 25 | УВНЭ-15-2 | по запросу
ВНЭ-30-01* | 30 | по запросу |  | ЯУ.УВНЭ-30-02 | 50 | УВНЭ-30-01 | по запросу
ВНЭ-30-02 |  | по запросу |  |  |  | УВНЭ-30-02 | по запросу
ВНЭ-45-01 | 45 | по запросу |  | ЯУ.УВНЭ-01 | 80 | УВНЭ-45-01 | по запросу
ВНЭ-45-02* |  | по запросу |  |  |  | УВНЭ-45-02 | по запросу
ВНЭ-65-01 | 65 | по запросу |  | ЯУ.УВНЭ-65-01 | 125 | УВНЭ-65-01 | по запросу
ВНЭ-65-02* |  | по запросу |  |  |  | УВНЭ-65-02 | по запросу
ВНЭ-90-01 | 90 | по запросу |  | ЯУ.УВНЭ-90-01 | 180 | УВНЭ-90-01 | по запросу
* Данное исполнение изготавливается по спецзаказу в течении 30 рабочих дней.

## 27
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  |  | http://www.evromash.ru |  |  | teplo@evromash.ru
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ЭКУ- | [6 empty] | 2020-03-30
Электрокалориферы ЭКУ предназначены для отопления больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также в качестве приточно-вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес.
Электрокалориферная установка ЭКУ предназначена для нагрева и подачи воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления в помещениях промышленного и сельскохозяйственного назначения,
также применяется в строительстве для сушки штукатурки, строительных материалов, краски и создания комфортных условий при выполнении работ.
Установка ЭКУ при работе создает перепад по температуре входящего и выходящего воздуха от +35оC до +65оC, что позволяет использовать его для приточной вентиляции и обогрева в режиме циркуляции.
Воздухонагревательная электрокалориферная установка ЭКУ используется в закрытых помещениях с естественной и принудительной вентиляцией при температуре окружающей среды от -20оC до +40оC, не содержащей легко воспламеняемых веществ и пыли.
Марка установки | Мощ-ность, кВт | Произво-дитель-ность по воздуху, м3/час | Мощность / Обороты электро-двигателя венти-лятора | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС
ЭКУ-12 | 12 | 1000 | 0,18/1000 | 735х632х510 | 40 | по запросу
ЭКУ-21 | 21 | 1000 | 0,25/1500 | 735х632х570 | 45 | по запросу
ЭКУ-25 | 25 | 2500 | 0,25/1500 | 735х632х625 | 53 | по запросу
ЭКУ-42 | 42 | 3000 | 0,25/1500 | 755х755х625 | 55 | по запросу
ЭКУ-64 | 64 | 5000 | 0,75/3000 | 780х755х625 | 67 | по запросу
ЭКУ-90 | 90 | 11000 | 1,1/1500 | 900х970х855 | 105 | по запросу

## 28
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  |  |  | teplo@evromash.ru
2022-04-01
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ СФО-
Электрокалориферные агрегаты СФО- (далее - электрокалорифер) предназначены для создания технологического тепла и вентиляционного режима в производственных помещениях. Они могут работать в чисто вентиляторном режиме без нагрева.
Электрокалориферы СФО- изготовлены в климатическом исполнении УХЛЗ по ГОСТ15150-69 (предназначены для эксплуатации в закрытых металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях с естественной вентиляцией).
Степень защиты электрокалорифера IРО1 по ГОСТ 14254-96. По типу защиты человека от поражения электрическим током электрокалорифер относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Режим работы электрокалорифера продолжительный.
Электрокалорифер СФО- состоит из секции нагревательной, вентилятора, переходного патрубка. В секции нагревательной установлен блок трубчатых нагревателей. Холодный воздух, пройдя через вентилятор и переходной патрубок нагревается в секции нагревательной. Увеличение температуры выходящего воздуха достигается заказчиком путем частичного перекрытия воздушного окна вентилятора, при этом температура выхо-дящего из электрокалорифера воздуха не должна превышать + 100ºС.
Нагревательная секция СФО-33 предназначена для нагрева воздуха в системах с вентилятором, обеспечивающим расход воздуха 2830 м3/час. Является комплектующим изделием для электрокалориферных агрегатов СФО-.
Марка | Перепад температур | Производи-тельность | Мощность | Размеры ДхШхВ | Вес | Цена с НДС
СФО-33 | нагревательная секция |  | 33 | 670х160х820 | 30 | по запросу
СФО-33 | 30 | 2500 | 33 | 860х825х720 | 90 | по запросу
СФО-66 | 70 | 2700 | 66/33 | 1070х825х720 | 135 | по запросу
СФО-99 | 100 | 2500 | 99/66/33 | 1280х825х720 | 180 | по запросу

## 29
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  | 2019-01-09 |  | teplo@evromash.ru
Электрокалориферы КЭВ серии "Т".
Тепловентиляторы серии "Т" предназначены для воздушного отопления помещений большого объема: производственных цехов, складов ангаров и т.п. В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру в помещении в диапазоне от +5oC до +40oC. В тепловентиляторах серии "Т" установлена защита от перекоса и пропадания фаз.
Наименование |  | Мощность | Расход воздуха | Размер | Вес | Цена с НДС
КЭВ-20Т20Е |  | */10/20 | 2500 | 524*557*452 | 26 | по запросу
КЭВ-25Т20Е |  | */15/25 |  |  |  | по запросу
КЭВ-30Т20Е |  | */15/30 |  |  |  | по запросу
КЭВ-35Т20Е |  | */20/35 |  |  |  | по запросу
КЭВ-50Т20Е |  | */25/37,5/50 | 6000 | 747*761*705 | 68 | по запросу
КЭВ-60Т20Е |  | */25/50/62,5 |  |  | 71 | по запросу
КЭВ-75Т20Е |  | */25/50/75 |  |  | 73 | по запросу
КЭВ-90Т20Е |  | */50/75/87,5 |  |  | 73 | по запросу
КЭВ-100Т20Е |  | */50/75/100 |  |  | 79 | по запросу

## 30
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
[8 empty] | http://www.evromash.ru | 2017-10-10 |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ТЗ "БАРЬЕР" | [10 empty] | Сняты с производства!
Способ установки подвесных завес: горизонтально или вертикально путём крепления к стене над проёмом или сбоку от него. Подвесные завесы рекомендуются для защиты проёмов высотой до 2,2 м, либо до 3,5 м (высокоскоростные завесы) и шириной до 2 м. Все завесы с терморегулятором (диапазон температур: 5-35 град.)
Способ установки стоечных завес: вертикально путём крепления к полу справо или слево от проёма или любом другом месте. Стоечные завесы рекомендуются для защиты проёмов высотой до 2,2 м и шириной до 3,5 м. Все завесы с терморегулятором (диапазон температур 5-35 град.)
Модель изделия | Мощ-ность, кВт, регули-ровка | Напря-жение сети, В. | Произво-дитель-ность по воздуху, куб. м/час | Пере-пад темпе-ратур, гр. | Размеры, мм. ширина* длина* высота | Мас-са, кг | Длина рабо-чего потока | Ско-рость потока на выходе, м/сек. | Дополни-тельная информация | Цена без НДС | Цена с НДС
Электроконвекторы ЕВРОКОН ЭВНС
ТЗ-3,0 | 0/1,5/ 3,0\ ТР | 220 | 310 | 30 | 800х155х 195 | 8.5 | 2.2 | 6 | переклю-чатель мощности | сняты с производства
ТЗ-5,1 | 0/2,5/5,0\ТР | 220 | 560 | 30 | 980х210х170 | 15 | 2.2 | 6.8 | переключатель мощности
ТЗ-5,1пу | 0/5,0\ ТР | 220 | 560 | 30 | 980х210х 170 | 15 | 2.2 | 6.8 | выносной пульт управления
ТЗ-6,0 | 0/3,0/6,0\ТР | 380\3ф | 560 | 35 | 980х210х170 | 16 | 2.2 | 6.8 | переключатель мощности
ТЗ-6,0пу | 0/6,0\ ТР | 380 | 560 | 35 | 980х210х 170 | 16 | 2.2 | 6.8 | выносной пульт управления
ТЗ-7,5 | 0/7,5\ТР | 380\3ф | 780 | 40 | 920х200х255 | 20 | 2.2 | 6.6 | выносной пульт управления
ТЗ-12,0пу | 0/12,0\ТР | 380\3ф | 1300 | 40 | 1020х230х300 | 18 | 2.5 | 7.8 | переключатель мощности
ТЗ-15,0пу | 0/15,0\ТР | 380 | 1560 | 40 | 1080х350х 280 | 23.5 | 2.5 | 7.8 | выносной пульт управления
ТЗ-24,0пу | 0/24,0\ТР | 380\3ф | 2600 | 40 | 2040х230х300 | 36 | 2.5 | 7.8 | переключатель мощности
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ "БАРЬЕР" (горизонтальные и вертикальные (крепление на стену)) с терморегулятором
ТЗ-4,5В | 0/3,0/4,5\ТР | 220 | 450 | 40 | 800х155х195 | 10 | 2.7 | 6.3
ТЗ-7,5В | 0/7,5\ТР | 380\3ф | 800 | 40 | 980х210х170 | 20 | 3.5 | 10.7 | выносной пульт управления | сняты с продаж
ТЗ-9,0В | 0/9,0\ТР | 380\3ф | 920 | 35 | 1100х210х170 | 22 | 3.5 | 10.7 | выносной пульт управления | 0 | 0
ТЗ-15,0В | 0/15,0\ТР | 380\3ф | 1600 | 40 | 1960х220х180 | 36 | 3.5 | 10.7 | выносной пульт управления | сняты с продаж
СТОЕЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ "БАРЬЕР" (исполнение: левое, правое исполнение не выпускается)
ТЗ-7,5С | 0/7,5\ТР | 380\3ф | 780 | 40 | 270х260х980 | 20 | 2.1 | 6.6 | выпускаются в левом исполнении, выносной пульт управления для всех моделей серии С | снята с продаж
ТЗ-15,0С | 0/15,0\ТР | 380\3ф | 1560 | 40 | 270х260х1900 | 36 | 2.1 | 6.6 |  | снята с продаж
ТЗ-12,0С | 0/9,0\ТР | 380\3ф | 1300 | 40 | 1080х290х300 | 20 | 2.5 | 7.8
ТЗ-24,0 (12,0/12,0)С | 0/9,0\ТР | 380\3ф | 2600 | 40 | 2100х290х300 | 38 | 2.5 | 7.8

## 31
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны-факсы: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
http://www.evromash.ru | 2019-01-09 |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ КЭВ
Наименование воздушно-тепловой завесы |  | Цена с НДС, руб
01 Стандарт-мини
02 Оптима
Тепловая завеса КЭВ-1,5П1122Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-2П1122Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-3П1154Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-4П1154Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П1264Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-8П1064Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-5П1152Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-10П1062Е |  | по запросу
03 Бриллиант
Тепловая завеса КЭВ-1,5П1123Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-2П1123Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-3П1153Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-4П1151Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-4П1153Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ 6П1261Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П1263Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-8П1061Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-8П1063Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-5П1140Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-5П1151Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-10П1061Е |  | по запросу
02 Серия 200
01 Оптима
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П2012Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2212Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2012Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2022Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2222Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2022Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П2022Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П2112А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П2122А |  | по запросу
02 Комфорт
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П2011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2011Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2211Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2211Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2011Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2021Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е (панель из глянцевой нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2221Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2021Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П2021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П2021Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-20П2111W 2-х цветное исполнение |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-20П2111W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-29П2120W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-29П2121W 2-х цветное исполнение |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-29П2121W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П2111А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П2111А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П2121А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П2121А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Бриллиант
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П2013Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2213Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2013Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2023Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П2223Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П2023Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П2023Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П2113А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П2123А |  | по запросу
04 Потолочная
01 Тип Е
Потолочная завеса КЭВ-6П2271Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-6П2281Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-9П2071Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-9П2081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-12П2081Е |  | по запросу
02 Тип W
Потолочная завеса КЭВ-20П2171W |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-29П2181W |  | по запросу
03 Тип А
Потолочная завеса КЭВ-П2171А |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-П2181А |  | по запросу
03 Серия 300
01 Оптима
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П3232Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3012Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3012Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-15П3012Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3042Е РСВ |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П3042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П3032Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П3132А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3112А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3142А |  | по запросу
02 Комфорт
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П3031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П3031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П303ЕМ |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П3231Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П3231Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3011Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3011Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-15П3011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-15П3011Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П3041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П3041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П3041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П3041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-28П3131W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-28П3131W(панель из нержавеющей ст.) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-42П3111W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-42П3111W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-42П3111W(панель из нержавеющей ст.) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-60П3141W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-60П3141W(панель из нержавеющей ст.) |  | по запросу
04 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П3131А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3131А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3111А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3111А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3141А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3141А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Бриллиант
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-6П3033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-6П3233Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П3013Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3013Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-15П3013Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П3043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П3043Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П3133А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3113А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3143А |  | по запросу
04 Потолочная
01 Тип Е
Потолочная завеса КЭВ-6П3271Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-9П3071Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-9П3081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-12П3081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-15П3081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-12П3091Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-18П3091Е |  | по запросу
02 Тип W
Потолочная завеса с водяным источ. тепла КЭВ-28П3171W |  | по запросу
Потолочная завеса с водяным источ. тепла КЭВ-42П3181W |  | по запросу
Потолочная завеса с водяным источ. тепла КЭВ-60П3191W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П3171А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3181А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П3191А |  | по запросу
04 Серия 400
01 Оптима
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-9П4032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4032Е РСВ |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4022Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4022Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4022Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4132А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4142А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4122А |  | по запросу
02 Комфорт
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-9П4031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-9П4031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4031Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4041Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4021Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4021Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4021Е (панель из нержавеющей стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-44П4130W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-44П4131W РСВ |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-44П4131W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-70П4141W РСВ |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-70П4141W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-98П4121W РСВ |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-98П4121W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-98П4121W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4131А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4131А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4141А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4141А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4121А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4121А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Комфорт Плюс
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-12П4034Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4034Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-27П4034Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4024Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4024Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П4024Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-50П4134W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-85П4144W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-110П4124W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4124А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4134А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4144А |  | по запросу
04 Бриллиант
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-9П4033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4023Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4023Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4023Е |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4133А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4143А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4123А |  | по запросу
05 400 IP54
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-12П4050Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4050Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4060Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4060Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4060Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4050Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П4050Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П4060Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П4060Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П4060Е (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-75П4050W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-100П4060W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-75П4050W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-75П405W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-100П4060W (из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4050А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4060А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4050А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4060А (из нерж. стали) |  | по запросу
06 Потолочная
01 Тип Е
Потолочная завеса КЭВ-9П4071Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-12П4071Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-18П4071Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-12П4081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-18П4081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-24П4081Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-18П4091Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-24П4091Е |  | по запросу
Потолочная завеса КЭВ-36П4091Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-44П4171W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-70П4181W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-98П4191W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П4171А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4181А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П4191А |  | по запросу
07 400 G газ
Завеса с газовым источником тепла КЭВ-35П4150G |  | по запросу
Завеса с газовым источником тепла КЭВ-55П4160G |  | по запросу
05 Серия 500
01 Оптима
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-18П5032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-45П5032Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П5042Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-130П5132W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-190П5142W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П5132А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5142А |  | по запросу
02 Комфорт
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-18П5031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П5031Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5031Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5031Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-45П5031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-45П5031Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5041Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5041Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П5041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П5041Е (панель из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-130П5131W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-130П5131W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-190П5141W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-190П5141W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П5131А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5131А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5141А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5141А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Бриллиант
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-18П5033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-45П5033Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П5043Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-130П5133W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-190П5143W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П5133А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5143А |  | по запросу
04 500 IP21
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-18П5050Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5050Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5050Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5060Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5060Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П5060Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-125П5050W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-140П5110W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-175П5060W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-200П5120W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П5050А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5060А |  | по запросу
05 500 IP54
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-18П5051Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5051Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5051Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5061Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5061Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П5061Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П5051Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5051Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5051Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П5061Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П5061Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П5061Е (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-125П5051W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-175П5061W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-125П5051W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-175П5061W (из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П5051А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5061А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5051А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П5061А (из нерж. стали) |  | по запросу
06 Серия 600
01 Эллипс
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-12П6011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6031Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П6011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6031Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6031Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6031Е (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-50П6111W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-110П6131W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-50П6111W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-110П6131W (из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П6131А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6111А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6111А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6131А (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Колонна прямоточная (пока без Арт.)
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-12П6047Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П6047Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6044Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6047Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6047Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6048Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6048Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6049Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6049Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6044Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6045Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6045Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6047Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6047Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6048Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6048Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-27П6046Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-27П6046Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-27П6049Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-27П6049Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-30П6048Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-30П6048Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6044Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6044Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6045Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6045Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6046Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6046Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6049Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6049Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6045Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6045Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П6046Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-54П6046Е (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-115П6145W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-115П6145W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-135П6146W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-135П6146W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-52П6147W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-52П6147W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-60П6148W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-60П6148W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-90П6144W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-90П6144W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-95П6149W |  | по запросу
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-95П6149W (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П6144А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6144А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6145А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6145А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6146А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6146А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6147А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6147А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6148А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6148А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6149А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6149А (панель из нерж. стали) |  | по запросу
03 Колонна
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-12П6040Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6040Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6040Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-30П6041Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П6040Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-12П6040Е (из нержавеющей глянцевой стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6040Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6040Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6041Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6041Е (из нержавеющей глянцевой стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-30П6041Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-30П6041Е (из нержавеющей глянцевой стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6042Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6042Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6042Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6043Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6043Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П6043Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П6043Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П6042Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-18П6041Е (из нержавеющей стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-52П6140W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-60П6141W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-90П6142W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-115П6143W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-52П6140W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-52П6140W (из нерж. глянцевой стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-60П6141W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-90П6142W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-115П6143W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-52П6140W (из нерж. глянцевой стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П6140А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6141А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6142А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6143А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6140А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6141А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6142А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П6143А (из нерж. стали) |  | по запросу
07 Серия 700
01 700 IP21
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-24П7010Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7010Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-42П7010Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7020Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П7020Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-60П7020Е |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-170П7010W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-230П7020W |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П7010А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7020А |  | по запросу
02 700 IP54
01 Тип Е
Тепловая завеса КЭВ-24П7011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-42П7011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7011Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П7021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-60П7021Е |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-24П7011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-42П7011Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-36П7021Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-48П7021Е (из нерж. стали) |  | по запросу
Тепловая завеса КЭВ-60П7021Е (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-170П7011W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-230П7021W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-170П7011W (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-230П7021W (из нерж. стали) |  | по запросу
03 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П7011А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7021А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7011А (из нерж. стали) |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7021А (из нерж. стали) |  | по запросу
03 700 Плюс (пока без Арт.)
Завеса без источника тепла КЭВ-П7151А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7152А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7153А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П7154А |  | по запросу
04 700 G газ
Завеса с газовым источником тепла КЭВ-75П7030G |  | по запросу
Завеса с газовым источником тепла КЭВ-100П7040G |  | по запросу
08 Серия 800
01 800 IP21
01 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-220П8010W |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П8010А |  | по запросу
02 800 IP54
01 Тип W
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-220П8011W |  | по запросу
Завеса с водяным источ. тепла КЭВ-220П8011W (из нерж. стали) |  | по запросу
02 Тип А
Завеса без источника тепла КЭВ-П8011А |  | по запросу
Завеса без источника тепла КЭВ-П8011А (из нерж. стали) |  | по запросу
09 Серия 900
01 900 IP21
02 900 IP54
10 Серия 1000
01 1000 IP21
02 1000 IP54
11 Автоматика
Пульт управления ПКУ-W-1 (360*225*140) |  | по запросу
Пульт управления ПКУ-Е (360*225*140) |  | по запросу
Термостат КЭВ IR13R (с инфракрасным датчиком) W |  | по запросу
Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H |  | по запросу
Концевой выключатель ВП-15К21 |  | по запросу
Пульт управления HL-10 |  | по запросу
Пульт управления HL-10 L |  | по запросу
Пульт управления HL-18 |  | по запросу
Пульт управления HL-25 |  | по запросу
Двухходовой клапан с приводом ТМ-К-3/4-СП |  | по запросу
Двухходовой клапан с приводом ТМ-К-1-СП |  | по запросу
Блок коммутации и управления БКУ-W (REV2) (380В, 50Гц, 395*310*220) |  | по запросу
Модуль подключения завес IP54 МП 12-24Е |  | по запросу
Модуль подключения завес IP54 МП 36-48Е |  | по запросу
Модуль подключения завес IP54 МП-60Е |  | по запросу
Модуль подключения завес IP54 МП-WA |  | по запросу
Модуль подключения завес IP54 БКУ-WA6 |  | по запросу
Блок WА (175*135*200) |  | по запросу
Блок Е (175*135*200) |  | по запросу
Пульт управления IR03-L для МП-Е |  | по запросу
Пульт управления ПКУ-ЕМ (360*225*140) |  | по запросу

## 32
Адрес: 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
Телефоны: (495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
| http://www.evromash.ru |  |  | 2020-10-08 |  |  | teplo@evromash.ru
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "ТРОПИК"
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ВТЗ
Тепловые завесы серии ВТЗ - это компактные тепловые завесы малой мощности. Модельный ряд ВТЗ имеет встроенный переключатель режима работы: полная мощность нагрева, частичная мощность или отсутствие нагрева. Модификация с таким же переключателем и встроенным терморегулятором, обозначается буквой Т. Существует и модификация выносным блоком управления, обозначаемая буквой Д.
Кроме того, вся серия ВТЗ предусматривает возможность дистанционного управления с помощью выносного пульта и выносного терморегулятора. Тепловые завесы устанавливаются горизонтально. Стальной корпус покрыт полимерной краской с двух сторон, что полностью устраняет вероятность появления коррозии. Все модели оснащены биметалическим аварийным отключателем.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена без НДС | Цена с НДС
Горизонтальной установки
ВТЗ-3 | 220 | 600х170х200 | 1,5/3,0 | 295 | 2.3 | 4.8 | 5.7 | 3703.3898 | 4370
ВТЗ-3 /Д | 220 | 600х170х200 | 1,5/3,0 | 295 | 2.3 | 4.8 | 5.7 | 3805.0847 | 4490
ВТЗ-3 /Т | 220 | 600х170х200 | 1,5/3,0 | 295 | 2.3 | 4.8 | 5.7 | 4101.6949 | 4840
ВТЗ-5 | 220 | 810х170х200 | 2,5/5,0 | 460 | 2.3 | 4.8 | 7.7 | 5067.7966 | 5980
Водоподогреватели: бойлеры, пластинчатые теплообменники | 220 | 810х170х200 | 2,5/5,0 | 460 | 2.3 | 4.8 | 7.7 | 5169.4915 | 6100
ВТЗ-5 /Т | 220 | 810х170х200 | 2,5/5,0 | 460 | 2.3 | 4.8 | 7.7 | 5500 | 6490
ВТЗ-6 | 380 | 1000х170х200 | 3,0/6,0 | 590 | 2.3 | 5.8 | 10.5 | 6838.9831 | 8070
ВТЗ-6 /Д | 220 | 1000х170х200 | 3,0/6,0 | 590 | 2.3 | 5.8 | 10.5 | 6940.678 | 8190
ВТЗ-6 /Т | 220 | 1000х170х200 | 3,0/6,0 | 590 | 2.3 | 5.8 | 10.5 | 7271.1864 | 8580
ВТЗ-9 | 380 | 1320х170х200 | 4,5/9,0 | 890 | 2.3 | 5.8 | 14.3 | 9974.5763 | 11770
ВТЗ-9 /Д | 380 | 1320х170х200 | 4,5/9,0 | 890 | 2.3 | 5.8 | 14.3 | 10076.2712 | 11890
ВТЗ-9 /Т | 380 | 1320х170х200 | 4,5/9,0 | 890 | 2.3 | 5.8 | 14.3 | 10406.7797 | 12280
Выносной терморегулятор | [7 empty] | 737.2881 | 870
Выносной пульт ДУ | [7 empty] | 601.6949 | 710
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ А
Тепловые завесы серии А - это новый модельный ряд экономичных малых воздушных тепловых завес, пришедший на смену старой серии ВТЗ со спиральными проволочными нагревательными элементами.
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ серии А имеют ряд преимуществ: - Впервые в России в качестве источников нагрева применены «ститч-элементы», являющиеся наиболее передовой технологией в мире - Используется ультралегкая крыльчатка из алюминиевых сплавов, что ускоряет выход завесы на рабочий режим, уменьшает шум и вибрацию, а также увеличивает надежность и срок службы за счет уменьшения нагрузки на двигатель и подшипники - Улучшен дизайн завес и снижен вес корпуса при уменьшении размера «в глубину».
Эти завесы предназначены для использования в помещениях с невысокими дверными проёмами, где поток входящих людей невелик и частота открывания дверей небольшая. Кроме того, их эффективно использовать во входных тамбурах. Преимуществом «ститч-элементов», в отличие от ТЭНов, является то, что теплых воздух начинает поступать практически сразу после включения завесы. Горизонтальное расположение воздушной завесы ТРОПИК обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всей ширине завесы и соответственно дверного проёма.
Система управления рассчитана на работу в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или без нагрева. Во всех случаях вентилятор завесы работает на полную мощность.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
Горизонтальной установки
А-3 | 220 | 600х110х170 | 3 | 230 | 2.2 | 5.5 | 5 | по запросу
А-5 | 220 | 800х110х170 | 5 | 410 |  | 5.8 | 6 | по запросу
А-6 | 220 | 950х110х170 | 6 | 460 |  | 5.5 | 8 | по запросу
А-9 | 380 | 1360х110х170 | 9 | 690 |  | 5.6 | 11 | по запросу
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ М
Тепловые завесы серии М - это принципиально новая серия компактных воздушных тепловых завес с современным «европейским» дизайном и передовыми техническими характеристиками, опережающими как отечественные, так и импортные аналоги в своем классе.
При создании М-серии использовались самые современные принципы конструирования и комплектующие, появившиеся в мире в последнее время. В частности: - в качестве источников нагрева впервые в России используются «ститч-элементы», характеризирующиеся бесшумным пропусканием воздуха, надежностью и мгновенным выходом на режим при включении завесы - «ститч-элементы» расположены на входе воздуха в завесу, что выравнивает воздушный поток на выходе завесы и увеличивает его скорость, так как нет препятствия в виде нагревательных элементов на выходе - применяются крыльчатки из легких сплавов, увеличивающие надежность и срок службы завес, а также снижающие шум и вибрацию.
Эти завесы предназначены для использования в местах с повышенными требованиями к скорости потока воздуха, а также к дизайну и удобству эксплуатации. В конечном итоге все скрытые достоинства новых завес выразились в нескольких характерных отличиях М-серии от аналогов: - «параболический» дизайн - самая высокая скорость потока воздуха на выходе среди конкурирующих завес в малом классе - в стандартной комплектации завесы М - современный выносной пульт управления со встроенным терморегулятором.
Система управления рассчитана на работу в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или без нагрева. Во всех случаях вентилятор завесы работает на полную мощность.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
Завесы горизонтальной установки с электронным пультом управления с терморегулятором
М-3 | 220 | 610х170х170 | 1,5/3 | 390 | 2.3 | 6.5 | 5.5 | по запросу
М-6 | 220 | 1070х170х170 | 3/6 | 780 |  |  | 10 | по запросу
М-9 | 380 | 1540х170х170 | 4,5/9 | 1170 |  |  | 14 | по запросу
Завесы горизонтальной установки без электронного пульта управления
М-3К | 220 | 610х170х170 | 1,5/3 | 380 | 2.3 | 6.5 | 5.5 | 118.6441 | 140
М-6К | 220 | 1070х170х170 | 3/6 | 760 |  |  | 10 | 211.8644 | 250
М-9К | 380 | 1520х170х170 | 4,5/9 | 1134 |  |  | 14 | 305.0847 | 360
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ Т
Тепловые завесы серии Т используются в помещениях с часто открываемыми или постоянно открытыми дверными проемами. Все они имеют многофункциональный пульт дистанционного управления для выбора режима работы (мощности) устройства и регулирования температуры помещения, в котором оно находится. Удобная конструкция и простой монтаж позволяют установить тепловую завесу как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. В качестве нагревательного элемента используется оребренный ТЭН.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
Завесы с электронным пультом управления
Т-106Е10 (T-6) | 220/380 | 1050х235х230 | 4,0/6,0 | 950 | 2.6 | 7.3 | 15 | по запросу
Т-109Е15 (T-9) | 380 | 1530х240х290 | 6,0/9,0 | 1420 |  | 7.3 | 26 | по запросу
Т-112Е20 (T-12) | 380 | 2000х240х290 | 8,0/12,0 | 1900 |  | 7.3 | 30 | по запросу
Завесы с электронным пультом управления с терморегулятором
T-4,5М | 220/380 | 800х235х230 | 3,0/4,5 | 820 | 3 | 7.3 | 12 | 203.3898 | 240
T-6М | 220/380 | 1000х235х230 | 4,0/6,0 | 1050 | 3 | 7.3 | 15 | 237.2881 | 280
T-9М | 380 | 1560х240х290 | 6,0/9,0 | 1650 | 3 | 7.3 | 26 | 398.3051 | 470
T-12М | 380 | 1940х240х290 | 8,0/12,0 | 2100 | 3 | 7.3 | 30 | 449.1525 | 530
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ Т (ЗЭТ, ЗВТ)
Тепловые завесы серии Т (ЗЭТ, ЗВТ) - это тепловые завесы с повышенной интенсивностью выходного потока воздуха и увеличенной мощностью нагрева; нагревательными элементами здесь служат оребренные ТЭНы. Такие завесы способны создать эффективную преграду внешнему воздуху даже при постоянно открытой двери. Они предназначены для помещений с большими дверными проемами (высотой до 6-7 м).
Все модели завес снабжены биметаллическим термостатом для аварийного отключения от сети при перегреве аппарата, стальной корпус покрыт полимерной краской с двух сторон, что полностью исключает появление коррозии, специально подобранная крыльчатка вентилятора и высоконадежный двигатель обеспечивают работу с низким уровнем шума. Строгий черно-белый индустриальный дизайн хорошо "вписывает" любую модель практически в любое помещение. Завесы отличаются простотой монтажа и подключения к сети.
Модель | Напря-жение, В | Размеры, мм | Мощ-ность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Ско-рость потока, м/с | Вес, кг | Цена с НДС
Зесы Т (ЗЭТ) - электрические, вертикально-горизонтальной установки
ЗЭТ-6 | 220/380 | 1000х270х270 | 3,0/6,0 | 1500 | 3,5 | 6.7 | 20 | 11974.5763 | 14130
ЗЭТ-6/9 | 380 | 1000х270х270 | 3,0/6,0 | 1500 | 3,5 | 6.7 | 20 | 12610.1695 | 14880
Т-309Е10 (ЗЭТ-9, ЗЭТ-12) | 380 | 1000х290х290 | 6,0/9,0 | 1800 | 3.6 | 7.9 | 28 | по запросу
ЗЭТ-12 | 380 | 1230х330х330 | 6,0/12,0 | 2600 |  | 8.3 | 30 | по запросу
Т-318Е20 (ЗЭТ-18) | 380 | 2000х330х330 | 9,0/18,0 | 3600 |  | 8.5 | 33 | по запросу
Завесы Т (ЗВТ) - на горячей воде, горизонтальной установки
Т-212W10 (ЗВТ-12) | 380 | 1000х290х290 | 12 | 1300 | 3.2 | 7.9 | 28 | по запросу
ЗВТ-12 | 380 | 1230х330х330 | 12 | 2600 |  | 8.3 | 25 | по запросу
Т-224W20 (ЗВТ-18) | 380 | 2000х320х340 | 24 | 2600 |  | 8.5 | 28 | по запросу

## 33
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56.
(495) 780-43-94, 780-43-95 (многоканальные).
|  |  | http://www.evromash.ru |  |  |  | teplo@evromash.ru
КАРБОНОВЫЕ И ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
2020-03-30
Предназначены для местного обогрева поверхностей объектов путем излучения. Могут эксплуатироваться в производственных, общественных и бытовых помещениях, не содержащих агрессивных и взрывоопасных смесей.
принцип работы
Длинноволновый (инфракрасный) обогреватель создает тепловой комфорт, подобно солнцу. Он излучает длинноволновую тепловую составляющую солнечного спектра. Основными компонентами инфракрасных обогревателей являются теплоизлучающие пластины, в которые вмонтированы ТЭНы. Температура ТЭНа подобрана так, что поверхность пластины, обращенная к полу, нагревается до 250°C. При такой температуре 90% энергии преобразуется в поток тепловых лучей, расходящихся от пластины к полу и находящимся на нем предметам, и лишь 10% уходит на прямой нагрев воздуха, соприкасающегося с пластиной.
Тепловые лучи обогревателя нагревают пол и предметы, от которых в свою очередь нагревается воздух. Поднимаясь к потолку, он постепенно остывает, при этом на уровне головы стоящего человека температура воздуха оказывается на 1-2°C ниже, чем у пола.
преимущество инфракрасных обогревателей: экономичность
В отличие от обычного конвективного отопления (центральное, паровое или масляные радиаторы), которое должно прогреть все помещение до потолка, чтобы создать в зоне пребывания человека комфортную температуру воздуха, длинноволновые обогреватели прогревают лишь тот объем, в котором находятся люди. При этом отпадает необходимость компенсировать теплопотери в объеме помещения, находящемся выше роста человека и, следовательно, тратить на это энергию. В помещениях с более высокими, чем это обычно бывает в жилых домах, потолками доля не прогреваемого объема над зоной пребывания людей увеличивается, следовательно, возрастает и экономичность.
Поверхность теплоотдачи от пола и предметов, нагретых инфракрасными обогревателями, в жилых помещениях в среднем в 5-10 раз превышает поверхность теплоотдачи традиционных отопительных приборов. Поэтому объем воздуха в зоне пребывания людей прогревается до заданной потребителем температуры быстрее, чем это в состоянии сделать конвективные системы отопления, помещение выходит на заданный потребителем тепловой режим быстрее, а когда оно прогреется, для поддержания заданной температуры система длинноволнового отопления включается реже, чем обычная, тем самым потребляя меньше энергии. С увеличением высоты подвеса обогревателей (например, в складских помещениях) поверхность теплоотдачи увеличивается еще больше, тем самым увеличивается экономичность.
В жилых помещениях, оборудованных конвективными системами отопления, принято прогревать воздух на уровне головы человека в среднем до 20°C для того, чтобы на уровне пола температура воздуха была 18°C (чтобы не мерзли ноги). Длинноволновое отопление при такой температуре у пола обеспечивает температуру на уровне головы 17°C, т.е. нет необходимости прогревать воздух в помещении на лишние 3°C. Это еще один источник экономии.
конструкция
1. прямоугольный металлический корпус
2. элементы крепления к потолку
3. низкотемпературный ТЭН
4. теплоизлучающая пластина
5. высококачественный теплоизолятор
материалы исполнения
Теплоизлучающая пластина: высокоточный анодированный профиль из алюминия
НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность/ Напряжение | Ток, А | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Высота/ Площадь | Цена б/НДС | Цена с НДС
Обогреватели МАКАР ТОР-1
ТОР-1 | 0,9/220 | 4.1 | 2.5 | 652*145*76 | 2,5/30 | снят с производства
Обогреватели ЭЛК
ЭЛК-06R | 0,6/220 | 2.7 | 3.9 | 1000*160*40 | 2,2/6 | снят с продаж
ЭЛК-08R | 0,8/220 | 2.9 | 3.9 | 1000*160*40 | 2,2/8 | снят с продаж
ЭЛК-10R | 1/220 | 4.6 | 4.7 | 1500*160*40 | 2,5/10 | снят с продаж
ЭЛК-10Rm | 1,33/220 | 6.1 | 4.7 | 1500*160*40 | 2,7/13 | снят с продаж
ЭЛК-20R | 2/220 | 9.2 | 11 | 1500*285*53 | 2,5/10 | снят с продаж
ЭЛК-20Rm | 2,7/220 | 12.1 | 11 | 1500*285*53 | 3,1/20 | снят с продаж
ЭЛК-30R | 3/380 | 13.8 | 18 | 1500*415*53 | 3,6/30 | снят с продаж
ЭЛК-40R | 4/380 | 18.3 | 18 | 1500*415*53 | 4,6/40 | снят с продаж
Обогреватели ТРОПИК LR1
LR1-500 | 0,5/220 | оцин-ковка | 6.4 | 1644*159*48 | 2,2/6 | снят с продаж
LR1-800 | 0,8/220 |  |  |  | 2,5/10 | снят с продаж
LR1-1000 | 1,0/220 |  |  |  | 2,7/13 | снят с продаж
LR1-1200 | 1,2/220 |  |  |  | 2,9/15 | снят с продаж
LR1-500 | 0,5/220 | нержа-вейка |  |  | 2,2/6 | снят с продаж
LR1-800 | 0,8/220 |  |  |  | 2,5/10 | снят с продаж
LR1-1000 | 1,0/220 |  |  |  | 2,7/13 | снят с продаж
LR1-1200 | 1,2/220 |  |  |  | 2,9/15 | снят с продаж